Глава 1  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных предприятий

(предварительный вариант)

1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Муниципальное образование «Город Глазов»  характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой комфортностью проживания. Благоустроенный жилищный фонд города составляет _____________ тыс. м2. Это ______ многоквартирных и  __________ индивидуальных жилых домов. Город обладает разветвленной системой инженерных коммуникаций, централизованно и в полном объеме обеспечивающей жилой фонд, производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло-, водо-, электро- и газоснабжением.

Генеральный план города Глазова утвержден решением Глазовской городской Думы от 30 июля 2008 г. N 593. В  2013 году решением Глазовской городской Думы от 30.10.2013 N 369 была принята новая редакция генерального плана муниципального образования «Город  Глазов», который имеет расчетный срок до 2025 г.

В городе Глазов преобладает централизованное теплоснабжение от одного источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии это - ТЭЦ Чепецкого механического завода (ТЭЦ ЧМЗ) и трех котельных расположенных на территории города. ТЭЦ ЧМЗ отпускает тепловую энергию в заводские сети, которые снабжают теплом и ГВС заводских потребителей, далее, из заводских сетей тепловая энергия реализуется для нужд отопления и ГВС города Глазов (в сети МУП «Глазовские теплосети») и сторонним потребителям. МУП «Глазовские теплосети» эксплуатируют муниципальную Котельную № 2, которая так же снабжает тепловой энергией потребителей города.  Две остальные котельные являются ведомственными котельными производственных предприятий обеспечивающие нужды в тепловой энергии промышленные объекты и  реализующие тепловую энергию для нужд города Глазов. Тепловые сети МУП «Глазовские теплосети» вместе с источниками тепловой энергии образуют 4 системы централизованного теплоснабжения (СЦТ):

o	СЦТ-1 – тепловые сети от котельной №2 с подключенной нагрузкой 11,0 Гкал/час;

o	СЦТ-2 – тепловые сети от котельной ОАО «Реммаш» с подключенной нагрузкой 5,8 Гкал/час.

o	СЦТ-3 – тепловые сети от котельной №2 ООО «КомЭнерго»  с подключенной нагрузкой 19,2 Гкал/час;

o	СЦТ-4 – тепловые сети г. Глазова от ТЭЦ ЧМЗ с подключенной нагрузкой городских потребителей 340 Гкал/час.

Помимо указанных источников тепловой энергии в городе работают 11 ведомственных котельных, обеспечивающих теплоснабжение только собственных (ведомственных) потребителей и не реализующих тепловую энергию сторонним потребителям.

Реализацию всей тепловой энергии потребителям города  осуществляет муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Глазовские теплосети».  Часть тепловой энергии вырабатывается на собственной муниципальной котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети», остальная тепловая энергия закупается МУП «Глазовские Теплосети» у сторонних поставщиков тепловой энергии.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Функциональная структура теплоснабжения Муниципального образования «Город  Глазов»  представлена на рисунке 1.1. Централизованное теплоснабжение Муниципального образования «Город  Глазов»  осуществляет  МУП «Глазовские теплосети», которое выполняет одновременно функции теплоснабжающей и теплосетевой организации (производит тепловую энергию на Котельной № 2 и передает ее до потребителей). Кроме того, МУП «Глазовские теплосети» осуществляет передачу тепловой энергии  потребителям от ТЭЦ Чепецкого механического завода (ЧМЗ) и двух ведомственных котельных (котельная № 3 Глазовской птицефабрики ООО «КомЭнерго» и котельная ОАО «Реммаш»).

Система теплоснабжения Муниципального образования «Город Глазов»

МУП «Глазовские теплосети»

ТЭЦ Чепецкого механического завода

Муниципальная котельная № 2 МУП «Глазовские теплосети»

Городские тепловые сети МУП «Глазовские теплосети»

Заводские тепловые сети

Ведомственные котельные Глазовской птицефабрики и завода «Реммаш»

Сторонние потребители тепловой энергии

Потребители тепловой энергии города Глазова

Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения Муниципального образования «Город Глазов»

В структуре МУП «Глазовские теплосети» на март 2015 г. имеются:

1. Производственный участок:

-участок по ремонту тепловых сетей;

-служба КИПиА

2. Участок эксплуатации:

-служба по обслуживанию тепловых сетей,

-служба по обслуживанию тепловых пунктов,

-операторская служба;

3. Котельная № 2;

4. Энергомеханический участок:

-автохозяйство,

-энергослужба,

-мех. служба;

5. Бухгалтерия;

6. Экономический отдел;

7. Технический отдел;

8. ОМТС (отдел материально-технического снабжения);

9. Отдел правового и документального обеспечения.

10. Отдел по охране труда и промышленной безопасности.

Штатная структура МУП «Глазовские теплосети» представлена на рис. 1.2

Протяжённость магистральных сетей (в однотрубном исчислении), находящихся на балансе предприятия, составляет 25,6 км.

Протяжённость разводящих сетей (в однотрубном исчислении), находящихся на балансе предприятия, составляет 203,9 км.

Протяжённость сетей горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении), находящихся на балансе предприятия, составляет 1,8 км.

В 2014 г. предприятием отпущено тепловой энергии всем категориям потребителей 707,819 тыс. Гкал. Из общего объема произведенной тепловой энергии 66,3 % отпускается населению на отопление жилых помещений и горячее водоснабжение, 17,3 % - бюджетным потребителям и 16,4 % – прочим потребителям. Установленная тепловая мощность собственного источника тепловой энергии (Муниципальная котельная №2) составляет 24,1 Гкал/ч.

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по развитой системе магистральных и распределительных сетей. Система теплоснабжения  –  зависимая, с открытым водоразбором на горячее водоснабжение. Часть потребителей подключено к тепловым сетям по схеме с элеваторным присоединением. Имеются так же схемы с непосредственным присоединением системы отопления.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по следующим отопительным графикам:

- ТЭЦ  ЧМЗ (ОАО «ОТЭК») – 150/70 °С;

- Котельная №2 (МУП «Глазовские теплосети») – 150/70 °С;

- котельная ОАО «Реммаш» - 105/70 0С;

- котельная № 3 ООО «КомЭнерго» - 105/70 0С.

Система теплоснабжения МУП  «Глазовские теплосети» включает в себя четыре системы централизованного теплоснабжения (СЦТ):

- СЦТ-1, которая включает в себя собственную муниципальную котельную № 2 с тепловыми сетями до жилых домов, административных и общественных зданий  микрорайона «Южный»;

- СЦТ-2, которая включает в себя ведомственную котельную завода ОАО «Реммаш», обеспечивающую централизованное теплоснабжение промышленных потребителей производственной зоны и сеть теплоснабжения до жилых домов, административных и общественных зданий  района завода «Реммаш»;

- СЦТ-3, которая включает в себя ведомственную котельную № 3 ООО «КомЭнерго» Глазовской птицефабрики, обеспечивающую централизованное теплоснабжение промышленных потребителей производственной зоны и сеть теплоснабжения до жилых домов, административных и общественных зданий  района птицефабрики и посёлка «Южный»;

- СЦТ-4, которая включает в себя ТЭЦ ЧМЗ обеспечивающую централизованное теплоснабжение потребителей завода и поставляющую тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и ГВС в городские тепловые сети и сторонним потребителям.

В качестве расчетного элемента территориального деления приняты сложившиеся районы и кварталы города Глазова.

1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

По состоянию на 01.01.2015 г. в системе централизованного теплоснабжения производство тепловой энергии осуществляют МУП «Глазовские теплосети» (Котельная № 2), ОАО «ОТЭК» (ТЭЦ Чепецкого механического завода),  ООО «КомЭнерго» (Котельная № 3  Глазовской птицефабрики) и ОАО «Реммаш» (котельная завода «Реммащ).

Транспортировку тепловой энергии до потребителей города осуществляет МУП «Глазовские теплосети». Это предприятие своих насосных станций не имеет, гидро-тепловые режимы работы сетей обеспечиваются за счет оборудования и регулирования, которое осуществляется на источниках тепловой энергии ТЭЦ и котельных.

Основным поставщиком тепловой энергии для нужд города является ТЭЦ  Чепецкого механического завода (ЧМЗ).  Объем отпуска тепа ТЭЦ ЧМЗ в сети МУП «Глазовские теплосети» в 2014 году составил _______ .

Объем отпуска тепа котельной № 3 ООО «КомЭнерго» в сети МУП «Глазовские теплосети» в 2014 году составил _______ .

Объем отпуска тепа котельной ОАО «Реммаш» сети МУП «Глазовские теплосети» в 2014 году составил _______ .

Помимо закупаемой тепловой энергии МУП «Глазовские теплосети» вырабатывает тепловую энергию на собственной котельной № 2. Объем отпуска тепла с котельной № 2 в 2014 году составил _______.

Для снабжения потребителей города тепловой энергией МУП «Глазовские теплосети» заключает договора поставки тепловой энергии с теплоснабжающими организациями.

Потребители (предприятия, организации, ТСЖ, и др.) заключают договора с МУП «Глазовские теплосети»  на покупку тепловой энергии. Объем отпускаемой потребителям тепловой энергии определяется показаний приборов учета и расчетным путем.  Оплата за потребленную тепловую энергию поступает на счета  МУП «Глазовские теплосети».

Договора с потребителями заключаются на год с возможностью их дальнейшей пролонгации.

Долгосрочные договора теплоснабжения и договора на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

В договорах на отпуск тепловой энергии границы ответственности  за состояние и обслуживание систем теплоснабжения определяются их балансовой  принадлежностью и фиксируются в прилагаемом к каждому договору акте или схеме.

Границей ответственности для жилых домов принята наружная плоскость стены здания.

1.3 Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

Основными участниками процесса управления производством и транспортом тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения МУП «Глазовские  теплосети» является следующие структурные подразделения: котельная № 2, технический отдел, участок эксплуатации, в состав которого входят

-служба по обслуживанию тепловых сетей;

-служба по обслуживанию тепловых пунктов;

-операторская служба.

А так же потребители тепловой энергии (абоненты, ТСЖ, ЖСК, производственные предприятия).

От абонентов, ТСЖ, ЖСК, производственных предприятий в отдел технический отдел поступают показания приборов учета, акты, претензии, платежные квитанции и т.д.

Операторская служба  осуществляет следующие взаимодействия:

- передает в технический отдел информацию об авариях, инцидентах и пр. в результате которых производилось отключение или ограничение подачи тепловой энергии потребителям, сведения о режимах работы котельных, отклонениях в работе и т.п., а также жалобы и другие сообщения от потребителей;

- взаимодействует с оперативным персоналом источников тепловой энергии и определяет (задает) температуру теплоносителя на выходе из теплоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха;

- совместно с диспетчером электрических сетей решает все вопросы электроснабжения источников тепловой энергии (ограничения, переключения, отключения и т.п.);

- совместно с диспетчером водоканала решает вопросы водоснабжения питьевой водой и водоотведения;

- передает диспетчеру единой диспетчерской службы города информацию о состоянии теплоснабжения в городе и составе дежурного персонала аварийной диспетчерской службы.

1.4 Описание зоны действия производственных (ведомственных) котельных

Промышленный комплекс города представлен _____ крупными и средними предприятиями. Примерно половина из них имеют собственные источники тепловой энергии.

Данные источники тепловой энергии расположены на территории предприятий и обеспечивают тепловой энергией только потребности в тепловой энергии самих предприятий. Они не несут отопительную нагрузку потребителей города Глазова.

Ниже приводится перечень ведомственных котельных города Глазова.

_______________________

_______________________

1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Муниципальном образовании «Город Глазов» сформированы в микрорайонах и кварталах с индивидуальной малоэтажной застройкой. На рисунке 1.3 показаны зоны индивидуальной малоэтажной застройкой (выделены красным цветом). В основном это деревянные здания и одно-двухэтажные здания, не присоединенные к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение жителей таких зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Рисунок 1.1 Штатная структура МУП «Глазовские теплосети»

# Рисунок 1.3 – зоны индивидуальной малоэтажной застройкой

2 Источники тепловой энергии

2.1 Структура основного оборудования

На территории Муниципального образования «Город Глазов» функционируют четыре источника тепловой энергии осуществляющих централизованное теплоснабжение города. В приложении А приведена их краткая характеристика.

По мимо указанных источников тепловой энергии на территории города эксплуатируются 11 ведомственных котельных, которые являются локальными источниками тепловой энергии и обеспечивают потребности в тепловой энергии только собственные предприятия.  Это котельная ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове  с установленной мощностью 0,172 Гкал/ч, котельная ОАО «Глазовская мебельная фабрика» с установленной мощностью 8 Гкал/ч, котельная ООО «Тепловодоканал» с установленной мощностью 3,6 Гкал/ч, котельная OАО «Глазовский дормостстрой» с установленной мощностью 1,250 Гкал/ч, 2 котельные ООО «Глазовский завод «Химмаш»» с общей установленной мощностью 8,256 Гкал/ч и другие.

ТЭЦ Чепецкого механического завода

Основным источником тепловой энергии города является ТЭЦ Чепецкого механического завода (ТЭЦ ЧМЗ). Ниже приведено описание основного оборудования ТЭЦ ЧМЗ.

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) открытого акционерного общества «Чепецкий механический завод» является элементом схемы электроснабжения и теплоснабжения предприятия и входит систему жизнеобеспечения города Глазова как основной теплоисточник. ТЭЦ сдана в промышленную эксплуатацию в 1949 году. ТЭЦ производит электрическую и тепловую энергию в виде пара и горячей воды, а так же конденсат, для обеспечения нормального режима работы производства ОАО «ЧМЗ». В тоже время около 60 % вырабатываемой тепловой энергии ТЭЦ ЧМЗ направляет г. Глазову на нужды отопления и горячего водоснабжения населения, учреждений здравоохранения, образования, культуры и ряда промышленных предприятий. 90% объема в данном виде услуг г. Глазова обеспечивается за счет ТЭЦ ЧМЗ.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 89,4 МВт, установленная тепловая мощность – 697 Гкал/ч, в т.ч.:

В качестве топлива используется  мазут и природный газ. На ТЭЦ установлено девять паровых энергетических котлов производительностью по 75 тонн пара в час, из них для четырех котлов уголь является основным топливом, мазут - резервным, для пяти котлов - природный газ - основное топливо, мазут - резервное. Дополнительно на ТЭЦ установлено четыре пиковых теплофикационных водогрейных котла ПТВМ-100, один из которых работает на мазуте, а на трех в качестве основного топлива используется природный газ, резервное топливо - мазут. В 2007 г. на ТЭЦ введена в эксплуатацию парогазовая установка, включающая в себя газовую турбину с электрическим генератором мощностью 23,4 МВт и паровой котел-утилизатор среднего давления производительностью 40 тонн пара в час. На ТЭЦ установлено шесть паровых турбин: одна типа Р-6-30/6, две турбины типа АП'Г-12 с производственным отбором пара давлением 13 атм и теплофикационным отбором пара давлением 1,2 атм и две турбины того же типа с давлением пара в производственном отборе 6 атм.

В схему теплофикации и горячего водоснабжения ТЭЦ входят три бойлерные установки, сетевые и подпиточные насосы теплосети, баки запаса воды для горячего водоснабжения.

Для подготовки воды для подпитки паровых котлов на ТЭЦ имеется химводоочистка ХВО-1 производительностью 350 тонн в час. для подготовки подпиточной воды теплосети имеется ХВО-2 производительностью 1250 тонн в час.

Тепловая мощность бойлерных установок ТЭЦ составляет 200 Гкал/час. В каждой из бойлерных установлены 2 основных и 1 пиковый бойлеры. Площади поверхностей теплообмена в каждой из групп бойлеров одинаковы, таким образом, мощность основных бойлеров составит 140 Гкал/час, пиковых - 60 Гкал/час. Основные бойлеры подключены к теплофикационным отборам турбин. Максимальная величина теплофикационных отборов турбин составляет до 235 т/час пара. Пиковые бойлеры подключены по пару к 1-м отборам турбин №№ 3,7,8, максимальная величина отбора - 100 т/час. Также к данным отборам подключена система пароснабжения мазутохранилища.

Характеристики водогрейных котлов представлены в таблице 2.1, Технические характеристики турбин приведены в таблице 2.2

Таблица 2.1 – Характеристики котельного оборудования ТЭЦ ЧМЗ

| Объекты ЭЭ | Станц. номер | Тип (марка) оборудования | Завод-изготовитель | Тепло-производи-тельность, т/час | Вид топлива, основной | Вид топлива, резервный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ОАО «ЧМЗ» | 7 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | Барнаульский котлостроительный завод | 75 Гкал/ч | Уголь | Мазут |
|  | 8 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | Барнаульский котлостроительный завод | 75 Гкал/ч | Уголь | Мазут |
|  | 9 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | Барнаульский котлостроительный завод | 75 Гкал/ч | Уголь | Мазут |
|  | 10 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | Барнаульский котлостроительный завод | 75 Гкал/ч | Уголь | Мазут |
|  | 11 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | Барнаульский котлостроительный завод | 82,5 Гкал/ч | Газ | Мазут |
|  | 12 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | Барнаульский котлостроительный завод | 82,5 Гкал/ч | Газ | Мазут |
|  | 13 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | Барнаульский котлостроительный завод | 82,5 Гкал/ч | Газ | Мазут |
|  | 14 | БКЗ-75-39 ГМ | Белгородский котлостроительный завод | 82,5 Гкал/ч | Газ | Мазут |
|  | 15 | БКЗ-75-39 ГМ | Белгородский котлостроительный завод | 82,5 Гкал/ч | Газ | Мазут |
|  | 16 | ПТВМ-100 | Белгородский котлостроительный завод | 90 Гкал/ч | Мазут | - |
|  | 19 | ПТВМ-100 | Белгородский котлостроительный завод | 81 Гкал/ч | Газ | Мазут |
|  | 20 | ПТВМ-100 | Белгородский котлостроительный завод | 80 Гкал/ч | Газ | Мазут |
|  | 21 | ПТВМ-100 | Белгородский котлостроительный завод | 86 Гкал/ч | Газ | Мазут |

Таблица 2.2 – Характеристики турбинного оборудования ТЭЦ ОАО ЧМЗ

| Наименование | Размерность | Турбина АР-6-6 |
| --- | --- | --- |
| Год ввода оборудования в эксплуатацию |  | 1953 |
| Завод-изготовитель |  | Невский завод (НЗЛ) |
| Мощность (номинальная) | МВт | 6 |
| Давление острого пара (перед стопорным клапаном) | ата | 29 |
| Температура острого пара | °С | 400 |
| Расход пара через цилиндр ВД при теплофикационном режиме (максимальный) | т/ч | 65 |
| Установленная тепловая мощность турбоустановки (паспортная при номинальных параметрах свежего пара перед стопорным клапаном). | Гкал/ч | 48 |

| Наименование | Размерность | Турбина АПТ - 12 |
| --- | --- | --- |
| Год ввода оборудования в эксплуатацию |  | 1962 |
| Завод-изготовитель |  | Калужский турбинный завод (КТЗ) |
| Мощность (номинальная) | МВт | 12 |
| Давление острого пара (перед стопорным клапаном) | ата | 29 |
| Температура острого пара | °С | 400 |
| Расход пара через цилиндр ВД при теплофикационном режиме (максимальный) | т/ч | 90 |
| Установленная тепловая мощность турбоустановки (паспортная при номинальных параметрах свежего пара перед стопорным клапаном). | Гкал/ч | 53 |

| Наименование | Размерность | Турбина ДК 20-120 |
| --- | --- | --- |
| Год ввода оборудования в эксплуатацию |  | 1952 |
| Завод-изготовитель |  | Кировский завод |
| Мощность (номинальная) | МВт | 12 |
| Давление острого пара (перед стопорным клапаном) | ата | 29 |
| Температура острого пара | °С | 400 |
| Расход пара через цилиндр ВД при теплофикационном режиме (максимальный) | т/ч | 103 |
| Установленная тепловая мощность турбоустановки (паспортная при номинальных параметрах свежего пара перед стопорным клапаном). | Гкал/ч | 45 |

| Наименование | Размерность | Турбина ДК 20-120 |
| --- | --- | --- |
| Год ввода оборудования в эксплуатацию |  | 1955 |
| Завод-изготовитель |  | Брянский паровозостроительный завод |
| Мощность (номинальная) | МВт | 12 |
| Давление острого пара (перед стопорным клапаном) | ата | 29 |
| Температура острого пара | °С | 400 |
| Расход пара через цилиндр ВД при теплофикационном режиме (максимальный) | т/ч | 103 |
| Установленная тепловая мощность турбоустановки (паспортная при номинальных параметрах свежего пара перед стопорным клапаном). | Гкал/ч | 45 |

| Наименование | Размерность | Турбина АПТ – 12-1 |
| --- | --- | --- |
| Год ввода оборудования в эксплуатацию |  | 1957 |
| Завод-изготовитель |  | Брянский паровозостроительный завод |
| Мощность (номинальная) | МВт | 12 |
| Давление острого пара (перед стопорным клапаном) | ата | 29 |
| Температура острого пара | °С | 400 |
| Расход пара через цилиндр ВД при теплофикационном режиме (максимальный) | т/ч | 115 |
| Установленная тепловая мощность турбоустановки (паспортная при номинальных параметрах свежего пара перед стопорным клапаном). | Гкал/ч | 53 |

| Наименование | Размерность | Турбина АПТ – 12-1 |
| --- | --- | --- |
| Год ввода оборудования в эксплуатацию |  | 1962 |
| Завод-изготовитель |  | Брянский паровозостроительный завод |
| Мощность (номинальная) | МВт | 12 |
| Давление острого пара (перед стопорным клапаном) | ата | 29 |
| Температура острого пара | °С | 400 |
| Расход пара через цилиндр ВД при теплофикационном режиме (максимальный) | т/ч | 115 |
| Установленная тепловая мощность турбоустановки (паспортная при номинальных параметрах свежего пара перед стопорным клапаном). | Гкал/ч | 53 |

| Наименование | Размерность | Турбина GT10B2 |
| --- | --- | --- |
| Год ввода оборудования в эксплуатацию |  | 2007 |
| Завод-изготовитель |  | SIEMENS |
| Мощность (номинальная) | МВт | 23,4 |
| Давление острого пара (перед стопорным клапаном) | кгс/см2 | 29 |
| Температура острого пара | °С | 400 |
| Расход пара через цилиндр ВД при теплофикационном режиме (максимальный) | т/ч | - |
| Установленная тепловая мощность турбоустановки (паспортная при номинальных параметрах свежего пара перед стопорным клапаном). | Гкал/ч | - |

Помимо ТЭЦ ЧМЗ тепловую энергию для нужд потребителей города Глазова вырабатывают три котельные, расположенные на территории города. Ниже приведены описания основного оборудования котельных г. Глазов

Муниципальная котельная №2 (МУП «Глазовские теплосети»)

Котельная №2 – находится по адресу: ул. Куйбышева, д. 77.

Структура основного оборудования.

В состав основного оборудования котельной входят:

- Два паровых котла с установленной паспортной мощностью 4,3 Гкал/ч (паропроизводительностью 6,5 тонн пара в час) каждый;

- Два водогрейных котла КВ-Г-7,56-150 с установленной паспортной мощностью 6,5 Гкал/ч каждый.

- Один водогрейный котел КВ-Г-2,5-115 с установленной паспортной мощностью 2,5 Гкал/ч каждый.

Основной вид используемого топлива на котельной – природный газ. Резервное топливо – каменный уголь.

В таблице 2.3 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

# Таблица 2.3 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов

| Наименование | Количество, шт. | КПД % |
| --- | --- | --- |
| КЕ-6,5-14С (паровой) | 1 | 67,4 |
| КЕ-6,5-14С (паровой) | 1 | 68,8 |
| КВ-Г-7,56-150 (водогрейный) | 1 | 90,8 |
| КВ-Г-7,56-150 (водогрейный) | 1 | 90,9 |
| КВ-Г-2,5-115 (водогрейный) | 1 | 91,9 |

# Вспомогательное оборудование установленное на котельной:

Насосное оборудование

Сетевые насосы:

- №1, №2: марка Д-200-90а, производительность до 180 м3/час, напор до 74 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 75 кВт, установлены в 2009 году - 2 шт.

- №3: марка НКУ-140М, производительность до 140 м3/час, напор до 49 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 45 кВт, установлен в 2002 году - 1 шт.

Подпиточные насосы ГВС:

- №1, №2: марка К-80-50-200, производительность до 50 м3/час, напор до 50 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 15 кВт - 2 шт;

- №3: марка К-100-65-200, производительность до 100 м3/час, напор до 50 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 30 кВт, установлен в 2008 году - 1 шт.

Прочее

Сетевые подогреватели

- марки ТИЖ-0,35-21,84-1х, температура греющей среды до 150 ОС, давление до 1,6 Мпа, введены в эксплуатацию в 2007 г – 2 шт.

Деаэраторы:

- марки ДА -25, производительностью 25 т/ч., объем – 8 м3 – 2 шт;

- марки СВД -05, установлен в 2007 году, производительностью 30 т/ч – 1 шт.

# Котельная №3 Глазовской птицефабрики (ООО «КомЭнерго»)

Котельная Глазовской птицефабрики – находится по адресу: ул. Удмуртская,63 (на территории площадки №2 Удмуртской птицефабрики).

Структура основного оборудования.

В состав основного оборудования котельной входят:

- Три паровых котла ДКВР 6,5/13 с установленной паспортной мощностью 4 Гкал/ч (паропроизводительностью 6,5 тонн пара в час) каждый;

- Три водогрейных котла ДКВР 6,5/13 с установленной паспортной мощностью 5 Гкал/ч каждый.

Основной вид используемого топлива на котельной – природный газ. Резервный вид топлива – мазут.

В таблице 2.4 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

# Таблица 2.4 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов

| Наименование | Количество, шт. | КПД % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 6,5/13 (водогрейный) | 1 | 91,79 |
| ДКВР 6,5/13 (водогрейный) | 1 | 92,73 |
| ДКВР 6,5/13 (водогрейный) | 1 | 93,09 |
| ДКВР 6,5/13 (паровой) | 1 | 92,04 |
| ДКВР 6,5/13 (паровой) | 1 | 90,45 |
| ДКВР 6,5/13 (паровой) | 1 | 90,69 |

# Вспомогательное оборудование

Насосное оборудование

Сетевые насосы:

- №1 Grundfos подача 228,4 м3/час, мощность 55 кВт, установлен в 2014 году - 1 шт.

- №2 Д 320/50 подача 320 м3/час, напор 50 м.вод.ст, мощность 75 кВт - 1шт.

- №3 Grundfos подача 228,4 м3/час, мощность 55 кВт, установлен в 2014 году - 1 шт.

- №4 Grundfos подача 149,3 м3/час, мощность 30 кВт, установлен в 2014 году - 1 шт.

- №5 Grundfos подача 149,3 м3/час, мощность 30 кВт, установлен в 2014 году - 1 шт.

- №6 Д 320/50 подача 320 м3/час, напор 50 м.вод.ст, мощность 75 кВт- 1шт.

- №7 Д 320/50 подача 320 м3/час, напор 50 м.вод.ст, мощность 75 кВт - 1шт.

- №8 Д 320/50 подача 320 м3/час, напор 50 м.вод.ст, мощность 75 кВт - 1шт.

Подпиточные насосы:

- №1 и  №2 Grundfos подача 21 м3/час, мощность 5,5 кВт, установлены в 2014 году - 2 шт.

- №3 и №4 К- 100-80 -160 подача 90 м3/час, напор 50 м.вод.ст, мощность 12,5 кВт - 2 шт.

- №5 и  №6 Grundfos подача 10 м3/час, мощность 2,2 кВт, установлены в 2014 году - 2 шт.

Питательные насосы:

- №1 и  №2 ЦСНГ 38-198 подача 42 м3/час, напор 28 м.вод.ст, мощность 37 кВт - 2 шт.

- №1 и  №2 Grundfos подача 10 м3/час, мощность 4,0 кВт, установлены в 2014 году - 2 шт.

Прочее

Пароводяные подогреватели:

- марка 050СТ34-532-68, давление в трубной части 16 кгс/см2, в корпусе 10 кгс/см2, температура в корпусе 180 С, рабочая среда в корпусе пар, в трубной части – вода, поверхность нагрева 53,9 м2   -3шт.

Оборудование и сооружения системы водоподготовки и подачи воды для обеспечения подпитки:

- Фильтр механический 1,5 м3  -1шт

- Фильтр  Na катионитовый  1,5м3  - 9шт. Скорость фильтрации номинальная 5 м/час, максимальная 7,5 м/час

- Регулятор подпитки Ду80-60 м3/час   - 2 шт

- Деаэрационная установка ДСА-50  -2шт.

- Баки –аккумуляторы  по 200 м3 (600м3)    -3 шт.

- Солевой бак 0,5 м3 -1 шт

- Насосы соляные мощность 4Квт Подача 30м3/час

Год ввода  оборудования водоподготовки в эксплуатацию - 1985.

# Котельная завода «Реммаш» (ОАО «Реммаш»)

Котельная завода «Реммаш» – находится по адресу: ул. Драгунова, д. 13.

Структура основного оборудования.

В состав основного оборудования котельной входят:

- Три водогрейных котла марки ДЕВ-10-14-115 ГМ, с установленной паспортной мощностью 6,5 Гкал/ч каждый;

- Один водогрейный котел ДКВР-6,5 с установленной паспортной мощностью 5,47 Гкал/ч.

Основной вид используемого топлива на котельной – природный газ. Резервное топливо – каменный уголь, дрова.

В таблице 2.5 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

# Таблица 2.5 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов

| Наименование | Количество, шт. | КПД % |
| --- | --- | --- |
| ДЕВ-10-14-115 ГМ | 1 | 93,4 |
| ДЕВ-10-14-115 ГМ | 1 | 93,4 |
| ДЕВ-10-14-115 ГМ | 1 | 93,4 |
| ДКВР-6,5 | 1 | 75,5 |

# Вспомогательное оборудование установленное на котельной:

Насосное оборудование

Сетевые насосы:

- №1: марка NB 100-250/229 A-F-A-BAQE, производительность до 295 м3/час, напор до 62,6 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 75 кВт, установлен в 2011 году – 1 шт;

- №2, №3: марка Д-200, производительность до 200 м3/час, напор до 5,9 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 90 кВт - 2 шт.

Подпиточные насосы:

- №1, №2: марка К-20/30, производительность до 20 м3/час, напор до 30 м.вод.ст - 2 шт;

- №3: марка ТР-40-360/2 А-F-A-BAQE, производительность до 26,6 м3/час, напор до 29,3 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 4 кВт - 1 шт.

Прочее

Оборудование и сооружения системы водоподготовки и подачи воды для обеспечения подпитки:

- Насос крепкого раствора соли ХМ 80-50-200К  производительность до  50м3/ч, напор до 50 м.вод.ст установлен в 2011г;

- Фильтр  Na катионитовый ФИПа1-1,5-0,6-Na-3шт.  производительность до 40 м3/час.

- Фильтр  Na катионитовый ФИПа2-1,0-0,6-Na – 2 шт. производительность до 40 м3/час.

- Насос готового раствора соли К 20/30 – 2 шт. производительность до 20 м3/час, напор до 40 м.вод.ст .

- Насос исходной воды К-45/30,  производительность до 45м3/ч, напор до 30 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 7,5 квт - 2шт.

- Бункер мокрого хранения соли – 56 м3

- Бак-мерник соли – 3 м3

Кроме источников тепловой энергии участвующих в централизованном теплоснабжении города Глазова, на территории муниципального образования эксплуатируются ________ ведомственных котельных, не поставляющих тепловую энергию в тепловые сети города. Ниже приводится краткое описание ведомственных котельных.

# Котельная ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове

# Транспортабельная котельная установка ТКУ-200, г. Глазов, ул. Советская, 56в

Структура основного оборудования.

В состав основного оборудования котельной входят:

- Два водогрейных котла марки КС-Г-100, с установленной паспортной мощностью 0,086 Гкал/ч каждый.

Основной вид используемого топлива на котельной – природный газ. Резервное топливо – не предусмотрено.

В таблице 2.6 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

# Таблица 2.6 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов

| Наименование | Количество, шт. | КПД % |
| --- | --- | --- |
| КС-Г-100 | 1 | 87 |
| КС-Г-100 | 1 | 87 |

# Вспомогательное оборудование установленное на котельной:

Насосное оборудование

Сетевые насосы:

- №1: Основной марка GRUNDFOS, производительность до 6,8 м3/час, напор до 16,7 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 0,75 кВт, установлен в 2006 году – 1 шт;

- №2: Резервный марка ЦНЛ-40/100 – 1,1/2, производительность до 14 м3/час, напор до 13 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 1,1  кВт, установлен в 2001 году – 1 шт.

# Котельная ОАО «Глазовская мебельная фабрика»

Находится по адресу: ул.Сибирская, д.42.

Структура основного оборудования.

В состав основного оборудования котельной входят:

- Два водогрейных котла марки ДКВР, с установленной паспортной мощностью  4 Гкал/ч каждый.

Основной вид используемого топлива на котельной – природный газ. Резервное топливо – не предусмотрено.

В таблице 2.7 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

# Таблица 2.7 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов

| Наименование | Количество, шт. | КПД % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР | 1 | 90 |
| ДКВР | 1 | 90 |

# Вспомогательное оборудование установленное на котельной:

Насосное оборудование

Сетевые насосы:

- №1, №2: марка НС, производительность до 200 м3/час, напор до 80 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 30 кВт, установлены в 2000 году – 2 шт;

# Котельная ООО «Тепловодоканал»

Котельная участка подготовки хозяйственной питьевой воды (Водозабор)находится по адресу: г. Глазов, д. Солдырь, ул. Глазовская -  2«б», корпус 911.

Структура основного оборудования.

В состав основного оборудования котельной входят:

- Четыре паровых котла марки Е-1,0-0,9М-3, с установленной паспортной мощностью  0,9 Гкал/ч каждый.

Основной вид используемого топлива на котельной – мазут. Резервное топливо – не предусмотрено.

В таблице 2.8 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

# Таблица 2.8 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов

| Наименование | Количество, шт. | КПД % |
| --- | --- | --- |
| Е-1,0-0,9М-3 | 1 | 88 |
| Е-1,0-0,9М-3 | 1 | 88 |
| Е-1,0-0,9М-3 | 1 | 88 |
| Е-1,0-0,9М-3 | 1 | 88 |

# Вспомогательное оборудование установленное на котельной:

Насосное оборудование

Сетевые насосы:

- №1, №2: марка GRUNDFOS ТР 80-330/2, производительность до 102 м3/час, напор до 27,4  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 11 кВт - 2 шт.

Подпиточные насосы:

- №1, №2: марка GRUNDFOS CR-1-5, производительность до 1,8 м3/час, напор до 24,9  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 0,37 кВт - 2 шт.

Насосы питательные:

- №1, №2: марка GRUNDFOS CR-3-17, производительность до 3 м3/час, напор до 82,8  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 1,5кВт - 2 шт.

- №3, №4, №5, №6: марка АН 2/16 АИР80В4У3, производительность до 2 м3/час, напор до 16  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 1,5 кВт - 4 шт.

- №7: марка АЦМС 4-190, производительность до 4 м3/час, напор до 157 м.вод.ст, мощность эл. двигателя 4 кВт - 1 шт.

- №8: марка АЦМСН 4004-22, производительность до 5,5  м3/час, напор до 128  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 4 кВт - 1 шт.

# Котельная OАО «Глазовский дормостстрой»

Котельная находится по адресу: г. Глазов, Красногорский тракт  1.

Структура основного оборудования.

В состав основного оборудования котельной входят:

- Два паровых котла марки Е-1,0-0,9ГМ и Е-1,0-0,9Г-3, с установленной паспортной мощностью  0,625 Гкал/ч каждый.

Основной вид используемого топлива на котельной – природный газ. Резервное топливо – природный газ.

В таблице 2.9 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

# Таблица 2.9 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов

| Наименование | Количество, шт. | КПД % |
| --- | --- | --- |
| Е-1,0-0,9ГМ | 1 | 87,3 |
| Е-1,0-0,9Г-3 | 1 | 87,3 |

# Вспомогательное оборудование установленное на котельной:

Насосное оборудование

Сетевые насосы:

- №1: марка TP 80-520/2A-F-A-BAQE, производительность до 113,2 м3/час, мощность эл. двигателя 18,5 кВт - 1 шт.

Подпиточные насосы:

- №1, №2, №3: марка CR1-21 A-FGS-A-E-HOOE, производительность до 1,8 м3/час, напор до 160  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 1,1 кВт - 3 шт.

Водоподготовительная установка:

- марка ВПУ-1, производительность до 1 м3/час.

# Котельные OОО «Глазовский завод «Химмаш»»

Блочно – модульная котельная №1.

Находится по адресу: г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9.

Структура основного оборудования.

В состав основного оборудования котельной входят:

- Два водогрейный котла марки Budеrus Logano SK745, с установленной паспортной мощностью  1,032 Гкал/ч каждый.

Основной вид используемого топлива на котельной – природный газ. Резервное топливо – не предусмотрено.

В таблице 2.10 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

# Таблица 2.10 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов

| Наименование | Количество, шт. | КПД % |
| --- | --- | --- |
| Budеrus Logano SK745 | 1 | 92,25 |
| Budеrus Logano SK745 | 1 | 92,25 |

# Вспомогательное оборудование установленное на котельной:

Насосное оборудование

Сетевые насосы:

- №1, №2: марка Grundfos NB50-125/144 A-F-A-BAQE, производительность до 80,5  м3/час, напор до 22,4  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 7,5 кВт - 2 шт.

Циркуляционные насосы котлового контура:

- №1, №2: марка Grundfos NB80-160/146 A-F-A-BAQE, производительность до 85 м3/час, напор до 4,9  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 1,1 кВт - 2 шт.

Блочно – модульная котельная №2.

Находится по адресу: г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9.

Структура основного оборудования.

В состав основного оборудования котельной входят:

- Три водогрейный котла марки Ici Caldaie REX 240, с установленной паспортной мощностью  2,064 Гкал/ч каждый.

Основной вид используемого топлива на котельной – природный газ. Резервное топливо – не предусмотрено.

В таблице 2.11 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

# Таблица 2.11 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов

| Наименование | Количество, шт. | КПД % |
| --- | --- | --- |
| Ici Caldaie REX 240 | 1 | 92,31 |
| Ici Caldaie REX 240 | 1 | 92,31 |
| Ici Caldaie REX 240 | 1 | 92,31 |

# Вспомогательное оборудование установленное на котельной:

Насосное оборудование

Сетевые насосы:

- №1, №2: марка Grundfos МB80-160/161 A-F-A-BAQE, производительность до 191  м3/час, напор до 15  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 0,75 кВт - 2 шт.

Насосы ГВС:

- №1, №2: марка Grundfos TPD32-230/2 A-F-A-RUUE, производительность до 7,1 м3/час, напор до 4,9  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 0,75 кВт - 2 шт.

- №3, №4: марка Grundfost TPО80-110/4 A-F-В-BAQE, производительность до 49,7  м3/час, напор до 9  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 2,2 кВт - 2 шт.

Циркуляционные насосы котлового контура:

- №1, №2: марка Grundfos NB150-200/218-208 A-F-A-BAQE, производительность до 381,6 м3/час, напор до 8,5  м.вод.ст, мощность эл. двигателя 11 кВт – 2 шт.

2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В данном пункте будет рассмотрены параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования источников тепловой энергии города Глазова.

В таблице 2.12 приведены параметры установленной тепловой мощности основных источников тепловой энергии г. Глазова.

Таблица 2.12 – Параметры установленной тепловой мощности основных источников тепловой энергии г. Глазова

| №п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ №1 (ОАО «ЧМЗ») | 697 |
| 2 | Котельная №2 (МУП «Глазовские теплосети») | 24,1 |
| 3 | Котельная №3 «Глазовской птицефабрики» (ООО «КомЭнерго») | 27 |
| 4 | Котельная завода «Реммаш» (ОАО «Реммаш») | 24,97 |
|  | Всего: | 773,07 |

На рисунке 2.1 представлено процентное соотношение установленных тепловых мощностей основных источников тепловой энергии.

Рисунок 2.1 – Процентное соотношение установленной мощности основных источников тепловой энергии.

Из приведенной диаграммы следует, что основным по установленной мощности источником тепловой энергии г. Глазов является ТЭЦ ЧМЗ (90 %). Установленная мощность муниципальной котельной № 2 составляет 3% , установленная мощность котельной №3 Глазовской птицефабрики составляет 4%, установленная мощность  котельной завода «Реммаш» составляет 3%.

# Ведомственные котельные

В таблице 2.13 приведены параметры установленной тепловой мощности ведомственных котельных г. Глазова.

Таблица 2.13 – Параметры установленной тепловой мощности ведомственных котельных г. Глазова (Не все)

| №п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове | 0,172 |
| 2 | Котельная ОАО «Глазовская мебельная фабрика» | 8 |
| 3 | Котельная ООО «Тепловодоканал» | 3,6 |
| 4 | # Котельная OАО «Глазовский дормостстрой» | 1,25 |
| 5 | # Котельная №1 # OОО «Глазовский завод «Химмаш»» | 2,064 |
| 6 | # Котельная №2 # OОО «Глазовский завод «Химмаш»» | 6,192 |
|  | Всего: | 21,278 |

2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

В таблице 2.14 приведены параметры располагаемой тепловой мощности основных источников тепловой энергии г. Глазов.

Ограничения тепловой мощности отсутствуют.

Таблица 2.14 – Параметры располагаемой тепловой мощности основных источников тепловой энергии г. Глазов

| №п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ №1 (ОАО «ЧМЗ») | 697 |
| 2 | Котельная №2 (МУП «Глазовские теплосети») | 24,1 |
| 3 | Котельная №3 «Глазовская» (ООО «КомЭнерго») | 27 |
| 4 | Котельная завода «Реммаш» (ОАО «Реммаш») | 24,97 |
|  | Всего: | 773,07 |

На рисунке 2.2 представлено процентное соотношение располагаемой тепловой мощности основных источников тепловой энергии.

Рисунок 2.2 – Процентное соотношение располагаемой тепловой  мощности основных источников тепловой энергии.

Из приведенной диаграммы следует, что основным по располагаемой мощности источником тепловой энергии г. Глазов также является ТЭЦ ЧМЗ (90%). Располагаемая мощность муниципальной котельной № 2 составляет 3% , располагаемая  мощность котельной № 3 Глазовской птицефабрики составляет 4%, располагаемая мощность  котельной завода «Реммаш» составляет 3%.

# Ведомственные котельные

В таблице 2 .15 приведены параметры располагаемой тепловой мощности ведомственных котельных г. Глазова.

Ограничений тепловой мощности нет.

Таблица 2.15 – Параметры располагаемой тепловой мощности ведомственных источников тепловой энергии г. Глазов не все

| №п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове | 0,172 |
| 2 | Котельная ОАО «Глазовская мебельная фабрика» | 8 |
| 3 | Котельная ООО «Тепловодоканал» | 3,6 |
| 4 | # Котельная OАО «Глазовский дормостстрой» | 1,25 |
| 5 | # Котельная №1 # OОО «Глазовский завод «Химмаш»» | 2,064 |
| 6 | # Котельная №2 # OОО «Глазовский завод «Химмаш»» | 6,192 |
|  | Всего: | 21,278 |

2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 2.16 показан объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто основных источников тепловой энергии г. Глазова.

Таблица 2.16 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто основных источников тепловой энергии г. Глазова

| №п/п | Наименование источника | Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год (%) | Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность «нетто» Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЭЦ №1 (ОАО «ЧМЗ») | 60588 (4,73) | 21 | 676 |
| 2. | Котельная №2 (МУП «Глазовские теплосети») | 406,4 (1,46) | 0,261 | 23,84 |
| 3. | Котельная №3 «Глазовская» (ООО «КомЭнерго») | 780 (1,8) | 0,243 | 26,76 |
| 4. | Котельная завода «Реммаш» (ОАО «Реммаш») | 643,69(2,53) | 0,073 | 24,9 |
|  | Всего: |  | 21,577 | 751,5 |

# Ведомственные котельные

В таблице 2.17 показан объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто ведомственных котельных г. Глазова.

Таблица 2.17 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто ведомственных котельных г. Глазова

| №п/п | Наименование котельной | Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год (%) | Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность «нетто» Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Котельная ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове | 0 (0) | 0 | 0,172 |
| 2. | Котельная ОАО «Глазовская мебельная фабрика» | 75 (1,78) | 0,2 | 7,8 |
| 3. | Котельная ООО «Тепловодоканал» | 0 (0) | 0 | 3,6 |
| 4. | Котельная OАО «Глазовский дормостстрой» | 0 (0) | 0 | 1,25 |
| 5. | # Котельная №1 # OОО «Глазовский завод «Химмаш»» | 0 (0) | 0 | 2,064 |
| 6. | # Котельная №2 # OОО «Глазовский завод «Химмаш»» | 0 (0) | 0 | 6,192 |
|  | Всего: |  | 0,2 | 21,138 |

2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ниже рассмотрен срок ввода в эксплуатацию основного теплофикационного и котельного оборудования источников тепловой энергии города Глазов.

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет). Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования ТЭЦ Чепецкого механического завода, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 – Сроки эксплуатации оборудования ТЭЦ ЧМЗ.

| Объекты ЭЭ | Тип (марка) оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный парковый ресурс (срок службы) лет/час | Год проведения последнего капитального ремонта | Продление паркового ресурса, лет | Экспертная (специализированная) организация | Год достижения назначенного ресурса (с учетом продления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ОАО «ЧМЗ» | К-38/3,9-228-547 | 2006 | 32 | - | - | - | 2038 |
|  | ЦКТИ-75-39Ф2 | 1952 | 55 | 2011 | 0 | В консервации | - |
|  | ЦКТИ-75-39Ф2 | 1953 | 11,5 | 2011 | 0 | В консервации | - |
|  | ЦКТИ-75-39Ф2 | 1955 | 26 | 2012 | 0 | В консервации | - |
|  | ЦКТИ-75-39Ф2 | 1955 | 10 | 2012 | 28 | ИКЦ «Промтехбезопасность» | 2040 |
|  | ЦКТИ-75-39Ф2 | 1957 | 8 | 2014 | 16 | ИКЦ «РОСТ-2» | 2030 |
|  | ЦКТИ-75-39Ф2 | 1962 | 7 | 2014 | 17 | ИКЦ «РОСТ-2» | 2031 |
|  | БКЗ-75-39ГМ | 1972 | 4 | 2011 | 13 | ИКЦ «РОСТ-2» | 2024 |
|  | БКЗ-75-39ГМ | 1973 | 4 | 2014 | 18 | ИКЦ «РОСТ-2» | 2032 |
|  | ПТВМ-100 | 1974 | 4 | 2012 | 4 | ИКЦ «Промтехбезопасность» | 2016 |
|  | ПТВМ-100 | 1985 | 34 | 2013 | 4 | ИКЦ «РОСТ-2» | 2017 |
|  | ПТВМ-100 | 1985 | 19 | 2013 | 4 | ИКЦ «РОСТ-2» | 2017 |
|  | ПТВМ-100 | 1985 | 25 | 2014 | 4 | ИКЦ «РОСТ-2» | 2018 |

Дать анализ сроков

Ниже рассмотрены сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных г. Глазова.

Котельная № 2 МУП «Глазовские теплосети»

# Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице2.19.

# Таблица 2.19 – Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| - Наименование | - Год ввода в эксплуатацию | - Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| КЕ-6,5-14С (паровой) | 1991 | 2015 |
| КЕ-6,5-14С (паровой) | 1991 | 2015 |
| КВ-Г-7,56-150 (водогрейный) | 2002 | 2009 |
| КВ-Г-7,56-150 (водогрейный) | 2002 | 2009 |
| КВ-Г-2,5-115 (водогрейный) | 2007 | 2008 |

У паровых котлов КЕ-6,5-14С (2 шт.) в 2015 году заканчивается нормативный срок эксплуатации. Водогрейные котлы КВ-Г-7,56-150 (2 шт.) и КВ-Г-2,5-115 (1 шт.) не отработали нормативный срок эксплуатации.

Средневзвешенный срок службы котлов – 15,4 года.

Котельная № 3 ООО «КомЭнерго»

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 2.20.

# Таблица 2.20 – Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| - Наименование | - Год ввода в эксплуатацию | - Год последнего - освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| ДКВР-6,5/13 (водогрейный) | 1973 г. | 2014 г. |
| ДКВР-6,5/13 (водогрейный) | 1973 г. | 2014 г. |
| ДКВР-6,5/13 (водогрейный) | 1973 г. | 2014 г. |
| ДКВР-6,5/13 (паровой) | 2004 г. | 2013 г. |
| ДКВР-6,5/13 (паровой) | 1982 г. | 2013 г. |
| ДКВР-6,5/13 (паровой) | 1982 г. | 2013 г. |

Водогрейные котлы ДКВР-6,5/13 в количестве 3-х штук отработали нормативный срок эксплуатации.

Паровые котлы ДКВР-6,5/13 в количестве 2 штук отработали нормативный срок эксплуатации. Паровой котел ДКВР-6,5/13, введенный в эксплуатацию в 2004 году не отработал нормативный срок службы.

Средневзвешенный срок службы котлов – 32,8 года.

Котельная завода «Реммаш» OAO «Реммаш»

# Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 2.21.

# Таблица 2.21 – Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| - Наименование | - Год ввода в эксплуатацию | - Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| ДЕВ-10-14-115 ГМ (водогрейный) | 1990 | 2002 |
| ДЕВ-10-14-115 ГМ (водогрейный) | 1989 | 2005 |
| ДЕВ-10-14-115 ГМ (водогрейный) | 1989 | 2005 |
| ДКВР-6,5 (водогрейный) | 1975 | 1997 |

Котлы отработали нормативный срок службы.

Средневзвешенный срок службы котлов – 28,25 года.

Ведомственные котельные

Котельная ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове

# Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 2.22.

# Таблица 2.22 – Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| - Наименование | - Год ввода в эксплуатацию | - Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| КС-Г-100 (водогрейный) | 2013 | - |
| КС-Г-100 (водогрейный) | 2013 | - |

Котлы введены в эксплуатацию в 2013 году и не отработали нормативный срок службы.

Средневзвешенный срок службы котлов – 1 год.

Котельная ОАО «Глазовская мебельная фабрика»

# Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 2.23.

# Таблица 2.23 – Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| - Наименование | - Год ввода в эксплуатацию | - Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| ДКВР (водогрейный) | 2000 | - |
| ДКВР (водогрейный) | 2000 | - |

У котлов заканчивается нормативный срок службы в 2015г.

Средневзвешенный срок службы котлов – 14 лет.

Котельная ООО «Тепловодоканал»

# Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 2.24.

# Таблица 2.24 – Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| - Наименование | - Год ввода в эксплуатацию | - Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| Е-1,0-0,9М-3 (паровой) | 2000 | - |
| Е-1,0-0,9М-3 (паровой) | 2000 | - |
| Е-1,0-0,9М-3 (паровой) | 2005 | - |
| Е-1,0-0,9М-3 (паровой) | 2003 | - |

Котлы не отработали нормативный срок эксплуатации.

Средневзвешенный срок службы котлов – 12 лет.

Котельная OАО «Глазовский дормостстрой»

# Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 2.25.

# Таблица 2.25 – Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| - Наименование | - Год ввода в эксплуатацию | - Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| Е-1,0-0,9ГМ (паровой) | 2009 | - |
| Е-1,0-0,9Г-3 (паровой) | 2003 | - |

Котлы не отработали нормативный срок эксплуатации.

Средневзвешенный срок службы котлов – 8 лет.

Котельная №1  OОО «Глазовский завод «Химмаш»»

# Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 2.26.

# Таблица 2.26 – Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| - Наименование | - Год ввода в эксплуатацию | - Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| Budеrus Logano SK745 (водогрейный) | 2012 | - |
| Budеrus Logano SK745 (водогрейный) | 2012 | - |

Котлы не отработали нормативный срок эксплуатации.

Средневзвешенный срок службы котлов – 2 года.

Котельная №2  OОО «Глазовский завод «Химмаш»»

# Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 2.27.

# Таблица 2.27 – Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| - Наименование | - Год ввода в эксплуатацию | - Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| Ici Caldaie REX 240 (водогрейный) | 2012 | - |
| Ici Caldaie REX 240 (водогрейный) | 2012 | - |
| Ici Caldaie REX 240 (водогрейный) | 2012 | - |

Котлы не отработали нормативный срок эксплуатации.

Средневзвешенный срок службы котлов – 2 года.

# По городу Глазову

На основании вышеизложенного материала, срок службы 21-го котла суммарной мощностью 1022,47 Гкал/ч (99,7 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. В таблице 2.28 приведены котлы, отработавшие нормативный срок службы на 01.01.2015.

Таблица 2.28 – Котлы, отработавшие нормативный срок службы на 2015 г.

| № п/п | Тип котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Превышение нормативного срока службы, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДКВР-6,5/13 (водогрейный) | 5 | 25 |
| 2 | ДКВР-6,5/13 (водогрейный) | 5 | 25 |
| 3 | ДКВР-6,5/13 (водогрейный) | 5 | 25 |
| 4 | ДКВР-6,5/13 (паровой) | 4 | 8 |
| 5 | ДКВР-6,5/13 (паровой) | 4 | 8 |
| 6 | ДЕВ-10-14-115 ГМ (водогрейный) | 6,5 | 8 |
| 7 | ДЕВ-10-14-115 ГМ (водогрейный) | 6,5 | 9 |
| 8 | ДЕВ-10-14-115 ГМ (водогрейный) | 6,5 | 9 |
| 9 | ДКВР-6,5 (водогрейный) | 5,47 | 23 |
| 10 | ЦКТИ-75-39Ф2 (паровой) | 75 | 38 |
| 11 | ЦКТИ-75-39Ф2 (паровой) | 75 | 37 |
| 12 | ЦКТИ-75-39Ф2 (паровой) | 75 | 35 |
| 13 | ЦКТИ-75-39Ф2 (паровой) | 82,5 | 35 |
| 14 | ЦКТИ-75-39Ф2 (паровой) | 82,5 | 33 |
| 15 | ЦКТИ-75-39Ф2 (паровой) | 82,5 | 28 |
| 16 | БКЗ-75-39ГМ (паровой) | 82,5 | 18 |
| 17 | БКЗ-75-39ГМ (паровой) | 82,5 | 17 |
| 18 | ПТВМ-100 (водогрейный) | 90 | 24 |
| 19 | ПТВМ-100 (водогрейный) | 81 | 13 |
| 20 | ПТВМ-100 (водогрейный) | 80 | 13 |
| 21 | ПТВМ-100 (водогрейный) | 86 | 13 |

2.6 Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии)

ТЭЦ ЧМЗ расположенная на территории Чепецкого механического завода ОАО «ЧМЗ». Тепловая энергия в виде горячей воды используется на предприятии для систем отопления, вентиляции и ГВС производственных корпусов; кроме того ТЭЦ является основным источником тепла и горячего водоснабжения города Глазов. Система теплоснабжения – открытая двухтрубная, в летнее время теплоснабжение потребителей для нужд системы ГВС осуществляется по однотрубной схеме. Проектный температурный график работы тепловой сети 150/70°С.

Тепловая энергия с теплоносителем пар используется на предприятии в основном на технологические нужды.

Теплофикационная схема ТЭЦ состоит из двух теплоисточников:

•	бойлерных установок «В», «Г», водогрейной котельной № 1 (ВК-1) с водогрейным котлом ст.№ 16, сетевых насосы № 1, 2, 3 группы «В» и сетевых насосов 1, 2, 3 группы «Г»;

•	водогрейной котельной № 2 (ВК-2) с водогрейными котлами ст.№ 19, 20, 21 и сетевыми насосами 1, 2, 3, 4, 5.

Оба теплоисточника предназначены для нагрева сетевой воды, подаваемой в теплосеть завода и города, и включены параллельно через прямой и обратный коллекторы ЦТРП (центральный тепловой распределительный пункт).

Бойлерные установки «В» и «Г» обвязаны по сетевой воде параллельно водогрейному котлу в составе ВК-1, поэтому сетевая вода может быть нагрета на бойлерной либо до температуры, соответствующей температурному графику (в осенне-весенний период, когда ВК-1 не работает), либо до температуры 104-110°С, при этом окончательный нагрев воды производится на водогрейном котле ВК-1.

Бойлерная установка “А” служит для подогрева химически очищенной воды (ХОВ) узла горячего водоснабжения (ГВС).

Бойлерная «В», тепловой мощностью 80 Гкал/ч имеет в своём составе:

•	основной бойлер ОБ-1В типа БО-350-2 (введён в эксплуатацию в 1962 году);

•	основной бойлер ОБ-2В типа ПСВ 315-3-23 (введён в эксплуатацию в 1988 году);

•	пиковый бойлер ПБ-1В типа ПСВ 315-14-23 (введён в эксплуатацию в 1994 году);

•	два конденсатных насоса КН-1В и 2В;

•	три сетевых насоса 1В, 2В и 3В типа 14СД-10×2, производительностью по 1260 м3/ч, напором 12,3 кгс/см2.

Бойлерная «Г», тепловой мощностью 120 Гкал/ч имеет в своём составе:

•	ОБ-1Г типа ПСВ 500-3-23 (введён в эксплуатацию в 1971 году);

•	ОБ-2Г типа ПСВ 500-3-23 (введён в эксплуатацию в 1971 году);

•	ПБ-1Г типа ПСВ 500-14-23 (введён в эксплуатацию в 1971 году).

•	три конденсатных насоса КН-1Г, 2Г и 3Г;

•	три сетевых насоса 1Г, 2Г и 3Г типа 14СД-10×2, производительностью по 1260 м3/ч, напором 12,3 кгс/см2.

Основные бойлеры подключены к теплофикационным отборам турбин ст. №№ 3,

5 ÷ 8. Максимальная величина теплофикационных отборов турбин составляет до 235 т/час пара. Пиковые бойлера подключены по пару к 1-м отборам турбин ст. №№ 3, 7, 8, максимальная величина отбора - 100 т/час. Также к данным отборам подключена система пароснабжения мазутного хозяйства.

Бойлерные установки «В», «Г» и сетевые насосы главного корпуса объединены общими коллекторами:

•	коллектор обратной сетевой воды; в него врезаны трубопроводы обратной сетевой воды с 1-ой (трубопровод 113) и 2-ой (трубопровод 3) очередей предприятия, с жилого поселка (трубопровод 20), трубопроводы «109» и «110» с обратного коллектора сетевой воды ЦТРП, а также всасывающие трубопроводы всех сетевых насосов;

•	распределительный коллектор; по нему вода от сетевых насосов подается на бойлерные установки «В» и «Г»;

•	подающий коллектор (труба 108); по нему вода после всех бойлерных установок подается на водогрейный котёл в составе ВК-1;

•	коллектор потребителей (труба 106); в этот коллектор поступает сетевая вода после водогрейного котла в составе ВК-1 (или помимо них, по обводам) и далее подается в прямой коллектор ЦТРП;

Подпитка теплосети в отопительный период осуществляется по 4-м подпиточным трубопроводам (в работе по мере необходимости может находиться любое количество подпиточных трубопроводов) в коллектора обратной сетевой воды:

•	подпиточный трубопровод № 1 врезан в коллектор обратной сетевой воды главного корпуса в районе бойлерной установки «А».

•	подпиточный трубопровод № 2 врезан в коллектор обратной сетевой главного корпуса воды в этом же районе.

•	подпиточный трубопровод № 3 врезан в коллектор обратной сетевой воды главного корпуса в районе бойлерной установки «Б».

•	подпиточный трубопровод № 4 (труба 117) врезан как в подающий коллектор, так и в коллектор обратной сетевой воды ЦТРП. По нему в летнее время подпиточная вода может подаваться как в подающий коллектор, так и в коллектор обратной сетевой воды (по согласованию с ООО «ТВК»).

Ниже в таблице 2.29 приводятся основные технические характеристики теплофикационного оборудования ТЭЦ Чепецкого механического завода.

Таблица 2.29– Характеристики теплофикационного оборудования ТЭЦ ЧМЗ

| Диспетчерское наименование | Марка | Завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Поверхность нагрева, м2 | Производительность (пар), т/ч | Производительность (вода), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой вертикальный | 200-7-15 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1992 | 200 | 65,8 | 400 |
| Подогреватель сетевой вертикальный | 200-7-15 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1993 | 200 | 65,8 | 400 |
| Подогреватель сетевой вертикальный | 315-3-23 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1988 | 315 | 110 | 1130 |
| Подогреватель сетевой вертикальный | 500-3-23 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1971 | 500 | 115 | 1500 |
| Подогреватель сетевой вертикальный | 500-3-23 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1971 | 500 | 115 | 1500 |
| Подогреватель сетевой вертикальный | 315-14-23 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1994 | 315 | 92,5 | 1130 |
| Подогреватель сетевой вертикальный | 500-14-23 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1971 | 500 | 162 | 1500 |

Технические характеристики бойлеров.

| Наименование | Размерность | ПСВ 200-7-15 | ПСВ 315-3-23 | ПСВ 500-3-23 | ПСВ 315-14-23 | ПСВ 500-14-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип бойлера |  | Подогреватель сетевой вертикальный |  |  |  |  |
| Количество | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Поверхность нагрева | м2 | 200 | 315 | 500 | 315 | 500 |
| Расход воды номинальный (максимальный) | т/ч | 400 | 1130 | 1500 | 1130 | 1500 |
| Номинальный расход пара теплофикационных отборов | т/ч | 65,8 | 110 | 115 | 92,5 | 162 |
| Температура пара (максимальная) | С | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Температура воды на выходе (максимальная) | С | 150 | 120 | 110 | 150 | 150 |
| Гидравлическое сопротивление | м вод. ст. | 0,04 | 0,037 | 0,055 | 0,047 | 0,06 |

2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой   энергии от теплоисточников осуществляется качественным способом,  т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе при постоянном расходе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Утверждены следующие температурные графики от теплоисточников:

Основные источники тепловой энергии г. Глазов

ТЭЦ ЧМЗ- 150/70 ºС;

Ниже представлен температурный график ТЭЦ ЧМЗ

Котельная № 2 МУП «Глазовские теплосети» - 150/70 ºС;

Ниже представлен температурный график Котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети»

Котельная ОАО «Реммаш» - 105/70 ºС;

Ниже представлен температурный график Котельной ОАО «Реммаш»

Котельная № 3 ООО «КомЭнерго» - 105/70 ºС.

Ниже представлен температурный график Котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

Потребители подключены по зависимой или независимой схеме непосредственно или через элеватор в индивидуальных тепловых пунктах.

Температурные графики  разработаны с учетом особенностей работы системы открытого теплоснабжения (непосредственный водоразбор на ГВС из подающего или обратного трубопровода). Нижняя срезка на 60ºС принята для обеспечения нормативной температуры горячей воды у потребителей с системами  ГВС согласно требованиям СанПиН.

!!!!   Возможно, нужно указать наличие «Неофициальной» срезки у ТЭЦ и Котельной № 2 (на 110) и описать проблемы

Ведомственные источники тепловой энергии г. Глазов

Котельная ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график теплосети – 95-70 0С.

Котельная ОАО «Глазовская мебельная фабрика»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график теплосети – 95-70 0С.

Котельная ООО «Тепловодоканал»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график теплосети – 95-70 0С.

Котельная OАО «Глазовский дормостстрой»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график теплосети – 95-70 0С.

Котельная №1 OОО «Глазовский завод «Химмаш»»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график теплосети – 95-70 0С.

Котельная №2 OОО «Глазовский завод «Химмаш»»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график теплосети – 95-79 0С.

2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 2.30 приведен коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) по основным источникам тепловой энергии г. Глазов.

Таблица 2.30 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности по основным источникам тепловой энергии г. Глазов.

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | КИУМ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЭЦ ОАО «ЧМЗ» | 1281,109 | 42,6 |
| 2. | Котельная №2 (МУП «Глазовские теплосети») | 27,8 | 13,6 |
| 3. | Котельная №3 «Глазовская» (ООО «КомЭнерго») | 43,4 | 18,35 |
| 4. | Котельная завода «Реммаш» (ОАО «Реммаш») | 25,386 | 11,6 |

Как следует из таблицы, КИУМ основных источников тепловой энергии находится в диапазоне от 11,6%  до 42,6%, что говорит об избыточной установленной тепловой мощности оборудования.

Ведомственные источники тепловой энергии г. Глазов

В таблице 2.31 приведен коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) по ведомственным источникам тепловой энергии г. Глазов.

Таблица 2.31 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности по ведомственным котельным.

| № п/п | Наименование котельной | Годовая выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | КИУМ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове | 0,3944 | 26,2 |
| 2 | Котельная ОАО «Глазовская мебельная фабрика» | 4,2 | 6 |
| 3 | Котельная ООО «Тепловодоканал» | 1,855 | 5,9 |
| 4 | Котельная OАО «Глазовский дормостстрой» | 9,321 | 85,12 |
| 5 | Котельная №1 OОО «Глазовский завод «Химмаш»» | 21127,63 | 29,21 |
| 6 | Котельная №1 OОО «Глазовский завод «Химмаш»» |  |  |

Как следует из таблицы КИУМ ведомственных котельных находится в диапазоне от 5,9%  до 85,12%, что говорит об избыточной установленной тепловой мощности оборудования.

2.9 Способы учета тепла, отпускаемого в тепловые сети

Учет отпуска тепловой энергии от теплоисточников осуществляется при помощи приборов учета тепловой энергии. Ниже приведены данные о приборах учета отпуска тепловой энергии по источникам тепловой энергии г. Глазов.

Список приборов учета тепловой энергии ТЭЦ ЧМЗ приведен в таблице 2.32 Таблица 2.32 Список приборов учета тепловой энергии ТЭЦ ЧМЗ  Разделить на коммерческие и тех.

| Шифр | Наименование измеряемой величины | Тип приборов | Место установки прибора | Шкала прибора | Место нахождения точки первичного импульса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G110 | Расход обратной сетевой воды с ЦТРП | ВЗЛЕТ, ИСТОК-ТМ | Щит РОУ №10-12 | 2000 м3/ч | На улице,напротив ТГ8 эстакада сетевых трубопроводов вдоль ряда А |
| t110 | Температура обратной сетевой воды с ЦТРП | ТСМ, ИСТОК-ТМ | Щит РОУ №10-12 | 100 0С | На улице,напротив ТГ8 эстакада сетевых трубопроводов вдоль ряда А |
| P110 | Давление обратной сетевой воды с ЦТРП | МТ-100, ИСТОК-ТМ | Щит РОУ №10-12 | 1.0 МПа | На улице,напротив ТГ8 эстакада сетевых трубопроводов вдоль ряда А |
| G20 | Расход обратной сетевой воды с жил.поселка | ВЗЛЕТ, ИСТОК-ТМ | Щит НСК | 2000 м3/ч | В районе к.а.№13,отм.4.00 |
| t20 | Температура обратной сетевой воды с жил.поселка | ТСМ, ИСТОК-ТМ | Щит НСК | 100 0С | В районе к.а.№13,отм.4.00 |
| P20 | Давление обратной сетевой воды с жил.поселка | МТ-100, ИСТОК-ТМ | Щит НСК | 1.0 МПа | В районе к.а.№13,отм.4.00 |
| G106 | Расход прямой сетевой воды после главного корпуса ТЭЦ | ВЗЛЕТ, ИСТОК-ТМ | В помещении ВК-16 | 6000 м3/ч | на улице,со стороны временного торца главного корпуса ТЭЦ |
| t106 | Температура прямой сетевой воды после главного корпуса ТЭЦ | ТСМ, ИСТОК-ТМ | Щит РОУ №10-12 | 150 0С | на улице,со стороны временного торца главного корпуса ТЭЦ |
| P106 | Давление прямой сетевой воды после главного корпуса ТЭЦ | МТ-100, ИСТОК-ТМ | Щит РОУ №10-12 | 1.6 МПа | на улице,со стороны временного торца главного корпуса ТЭЦ |
| Gсн1 | Расход сетевой воды на СН1 | ДСС-712Н | Б/у «А» | 100 т/ч | Над входом в труб.цех в районе Б/у «А»,отм 0.00 |
| t CH1 | Температура обратной сетевой воды с коллектора СН1 | КСМ2-02 | Щит Б/у «А», 2 точка | 150 0С | Около конденсатного насоса №1 Б/у «А»,отм 3.00 |
| Gподп.в.1 | Расход подпиточной воды по резервной линии | ДСС-712Н | Район Б/у «А»,под лестницей | 320 т/ч | Б/у «А»,отм 3.00 |
| Gподп.в.2 | Расход подпиточной воды по резервной линии | ДСС-712Н | Район Б/у «А»,под лестницей | 320 т/ч | Над щитом регистрирующих приборов врайоне Б/у «А» |
| Gподп.в.3 | Расход подпиточной воды по резервной линии | КСД-3 ДМ-3564 | Щит Б/у «А» | 630 т/ч | Район ТГ-3,отм 2-00 |
| GпрСН4 tпр CH4 Pпр СН4 QпрСН4 | Расход,температура,давление,тепла прямой сетевой воды на СН4 | Теплосчетчик «Взлет-ТСР» в составе: 1.датчик расхода ППРЭ-100 2.датчик температуры КТПТР-05 3.преобразователь давления КРТ 5 4.Тепловычислитель ТСРВ-010 | Район к.а.№15 Отм.0.00 | 339.3 … 4.24 м3/ч +5…+150 0С 0 … 1.6 МПа | Район к.а.№15 отм 0.00 |
| t107 | Температура прямой сетевой воды на 1-ую очередь завода | Ш 69000 | Щит Б/у «А» | 150 0С | Около конденсатного насоса №1 Б/у «А», отм 3.00 |
| G119 | Расход прямой сетевой воды после ВК-2 | ВЗЛЕТ, ИСТОК-ТМ | Район ВК-19, Отм.4.00 | 6000 м3/ч | На эстакаде между ВК-2 (корп.65Т) и ЦТРП (корп.270) |
| t119 | Температура прямой сетевой воды после ВК-2 | ТСМ, ИСТОК-ТМ | Щит ВК-2 | 150 0С | На эстакаде между ВК-2 (корп.65Т) и ЦТРП (корп.270) |
| Р119 | Давление прямой сетевой воды после ВК-2 | МТ-100, ИСТОК-ТМ | Щит ВК-2 | 1.6 МПа | На эстакаде между ВК-2 (корп.65Т) и ЦТРП (корп.270) |
| G118 | Расход обратной сетевой воды на ВК-2 | ВЗЛЕТ, ИСТОК-ТМ | Район ВК-19 Отм. 4.00 | 6000 м3/ч | На эстакаде между ВК-2 (корп.65Т) и ЦТРП (корп.270) |
| t118 | Температура обратной сетевой воды на ВК-2 | ТСМ, ИСТОК-ТМ | Щит ВК-2 | 100 0С | На эстакаде между ВК-2 (корп.65Т) и ЦТРП (корп 270) |
| Р118 | Давление обратной сетевой воды после ВК-2 | МТ-100, ИСТОК-ТМ | Щит ВК-2 | 1.0 МПа | На эстакаде между ВК-2 (корп.65Т) и ЦТРП (корп 270) |
| Gсн3 ПВ | Расход прямой сетевой воды на собственные нужды ВК-2 | ПРЭМ ИСТОК-ТМ | Район ВК-19 Отм 4.00 | 200 т/ч | Район ВК-19, Отм 2.50 |
| Gсн3 ОВ | Расход обратной сетевой воды на собственные нужды ВК-2 | ПРЭМ ИСТОК-ТМ | Район ВК-19 Отм 4.00 | 200 т/ч | Район ВК-19, Отм 2.50 |
| tсн3 ПВ | Температура прямой сетевой воды на коллектор собственных нужд ВК-2 | ТСМ, ИСТОК-ТМ | Щит ВК-2 | 180 0С | Район ВК-19, Отм 2.50 Подающий коллектор узла ГВС отм. 3.00 |
| tсн3 ОВ | Температура обратной сетевой воды на коллектор собственных нужд ВК-2 | ТСМ, ИСТОК-ТМ | Щит ВК-2 | 300 0С | Район ВК-19, Отм 2.50 |
| Gзпн | Расход подпиточной воды после зимних подпиточных насосов | ДРКС, ИСТОК-ТМ | Щит учета тепла подпиточной воды | 2500 м3/ч | Подающий коллектор узла ГВС отм. 0.00 |
| Tзпн | Температура подпиточной воды после зимних подпиточных насосов | КТПРТ ИСТОК-ТМ | Щит учета тепла подпиточной воды | 180 0С | Подающий коллектор узла ГВС отм. 0.00 |
| Pзпн | Давление подпиточной воды после зимних подпиточных насосов | Метран-43 ИСТОК-ТМ | Щит учета тепла подпиточной воды | 1.6 МПа | Подающий коллектор узла ГВС отм. 0.00 |
| Qзпн | Тепло подпиточной воды после зимних подпиточных насосов | Метран-43 ИСТОК-ТМ | Щит учета тепла подпиточной воды |  | Подающий коллектор узла ГВС отм. 0.00 |
| Gлпн | Расход подпиточной воды после летних подпиточных насосов | ДРКС, ИСТОК-ТМ | Щит учета тепла подпиточной воды | 2500 м3/ч | Подающий коллектор узла ГВС отм. 0.00 |
| Tлпн | Температура подпиточной воды после летних подпиточных насосов | КТПРТ ИСТОК-ТМ | Щит учета тепла подпиточной воды | 180 0С | Подающий коллектор узла ГВС отм. 0.00 |
| Pлпн | Давление подпиточной воды после летних подпиточных насосов | Метран-43 ИСТОК-ТМ | Щит учета тепла подпиточной воды | 1.6 МПа | Подающий коллектор узла ГВС отм. 0.00 |
| Qлпн | Тепло подпиточной воды после летних подпиточных насосов | Метран-43 ИСТОК-ТМ | Щит учета тепла подпиточной воды |  | Подающий коллектор узла ГВС отм. 0.00 |
| Gвк-2 ГВС | Расход хим.очищенной воды на нужды ГВС ВК-2 | ВСГ-32 ИСТОК-ТМ | Щит ВК-2 |  | ВК-2,отм 4.00,регулятор давления 4-й подпиточной нитки |
| G 16 | Расход воды через ВК-16 | КСД-2 ДМ | Щит ВК-16 | 2500 т/ч | Район ВК-16 |
| t вх 16 | Теипература воды до ВК-16 | КСМ2-021 | Щит ВК-16 | 200 0С | Район ВК-16 |
| t вых 16 | Температура воды после ВК-16 | КСМ2-021 | Щит ВК-16 | 200 0С | Район ВК-16 |
| G3 ,t3, P3 | Обратный трубопровод со II-й очереди завода | ИСТОК-ТМ Взлет МР КТПТР ПД100-ДИ | Щит КИПиА |  | Корпус ТЭЦ, отм 8.0 |
| G113, t113, P113, | Обратный трубопровод с 1-й очереди завода | ИСТОК-ТМ Взлет МР КТПТР ПД100-ДИ | Щит КИПиА | 200-1000 т/ч 150 0С | Корпус ТЭЦ, отм 8.0 |
|  | Узел учёта тепла Щит-1 ЦТРП | ВЗЛЁТ | Щит-1 ЦТРП |  |  |
| G106 | Расход прямой сетевой воды от ТЭЦ до ЦТРП dy 1000 (106) | ДРК-С-ЭП-С-5 | - | 1000-6000 т/ч | Трубопровод прямой сетевой воды от ТЭЦ до ЦТРП dy 1000 (106), временный торец корпуса 270, на улице |
| t106 | Температура прямой сетевой воды от ТЭЦ до ЦТРП dy 1000 (106) | КТПТР | - | 180 0С | Трубопровод прямой сетевой воды от ТЭЦ до ЦТРП dy 1000 (106) , временный торец корпуса 270, на улице |
| G110 | Расход обратной сетевой воды от ЦТРП до ТЭЦ dy 700 (110) | ДРК-3В2-И-5 | - | 100-800 т/ч | Трубопровод обратной сетевой воды от ЦТРП до ТЭЦ dy 700 (110) , временный торец корпуса 270, на улице |
| t110 | Температура обратной сетевой воды от ЦТРП до ТЭЦ dy 700 (110) | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод обратной сетевой воды от ЦТРП до ТЭЦ dy 700 (110) , временный торец корпуса 270, на улице |
| G110 | Расход обратной сетевой воды от ЦТРП до ТЭЦ dy 700 (109) | ДРК-3В2-И-5 | - | 300-800 т/ч | Трубопровод обратной сетевой воды от ЦТРП до ТЭЦ dy 700 (109) , временный торец корпуса 270, на улице |
| t109 | Температура обратной сетевой воды от ЦТРП до ТЭЦ dy 700 (109) | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод обратной сетевой воды от ЦТРП до ТЭЦ dy 700 (109) , временный торец корпуса 270, на улице |
| G118 | Расход прямой сетевой воды от ВК-2 до ЦТРП dy 1000 (118) | ДРК-3В2-И-5 | - | 1500-6000 т/ч | Трубопровод прямой сетевой воды от ВК-2 до ЦТРП dy 1000 (106) , временный торец корпуса 270 |
| t118 | Температура прямой сетевой воды от ВК-2 до ЦТРП dy 1000 (118) | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод прямой сетевой воды от ВК-2 до ЦТРП dy 1000 (106) , временный торец корпуса 270, на улице |
| G119 | Расход обратной сетевой воды от ЦТРП до ВК-2 dy 1000 (119) | ДРК-3В2-И-5 | - | 1500-6000 т/ч | Трубопровод обратной сетевой воды от ЦТРП до ВК-2 dy 1000 (119) , временный торец корпуса 270 |
| t119 | Температура обратной сетевой воды от ЦТРП до ВК-2 dy 1000 (119) | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод обратной сетевой воды от ЦТРП до ВК-2 dy 1000 (119) , временный торец корпуса 270, на улице |
| t107 | Температура прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 1-ой очереди завода (107) | КТПТР | - | 180 0С | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 1-ой очереди завода (107) , временный торец корпуса 270, на улице |
| G107 | Расход прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 1-ой очереди завода (107) | ДРК-3В2-И-5 | - | 200-1000 т/ч | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 1-ой очереди завода (107) , временный торец корпуса 270, на улице |
| №п. |  |  |  |  |  |
| 1. | Узел учёта тепла Щит-2 ЦТРП | ТВМ-5 | Щит-2 ЦТРП |  |  |
| 2. | Расход прямой сетевой воды от ЦТРП до к.801 dy 800 | ДРК-3В2-И-5 | - | 450000 т/ч | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до к.801 dy 800, временный торец корпуса 270, на улице |
| 3. | Температура прямой сетевой воды от ЦТРП до к.801 dy 800 | КТПТР | - | 180 0С | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до к.801 dy 800, временный торец корпуса 270, на улице |
| 4. | Расход обратной сетевой воды от к.801 dy 800 до ЦТРП | ДРК-3В2-И-5 | - | 450000 т/ч | Трубопровод обратной сетевой воды от к.801 dy 800 до ЦТРП, временный торец корпуса 270, на улице |
| 5. | Температура обратной сетевой воды от к.801 dy 800 до ЦТРП | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод обратной сетевой воды от к.801 dy 800 до ЦТРП, временный торец корпуса 270, на улице |
| 6. | Расход прямой сетевой воды от ЦТРП до к.715 dy 500 | ДРК-3В2-И-5 | - | 452000 т/ч | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до к.715 dy 500, временный торец корпуса 270, на улице |
| 7. | Температура прямой сетевой воды от ЦТРП до к.715 dy 500 | КТПТР | - | 180 0С | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до к.715 dy 500, временный торец корпуса 270, на улице |
| 8. | Расход обратной сетевой воды от к.715 dy 500 до ЦТРП | ДРК-3В2-И-5 | - | 452000 т/ч | Трубопровод обратной сетевой воды от к.715 dy 500 до ЦТРП, временный торец корпуса 270, на улице |
| 9. | Температура обратной сетевой воды от к.715 dу 500 до ЦТРП | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод обратной сетевой воды от к.715 dy 500 до ЦТРП, временный торец корпуса 270, на улице |
| 10. | Расход прямой сетевой воды от ЦТРП до к.507 dy 500 | ДРК-3В2-И-5 | - | 3000 т/ч | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до к.507 dy 500, временный торец корпуса 270, на улице |
| 11. | Температура прямой сетевой воды от ЦТРП до к.507 dу 500 | КТПТР | - | 180 0С | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до к.507 dy500, временный торец корпуса 270, на улице |
| 12. | Расход обратной сетевой воды от к.507 dy 500 до ЦТРП | ДРК-3В2-И-5 | - | 3000 т/ч | Трубопровод обратной сетевой воды от к.507 dy 500 до ЦТРП, временный торец корпуса 270, на улице |
| 13. | Температура обратной сетевой воды от к.507 dу 500 до ЦТРП | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод обратной сетевой воды от к.507 dy 500 до ЦТРП, временный торец корпуса 270, на улице |
| 14. | Узел учёта тепла Щит 3 - ЦТРП | ВЗЛЁТ | - |  | - |
| 15. | Расход прямой сетевой воды от ЦТРП до Жил. Посёлка dy 500 | ДРК-3В2-И-5 | - | 452000 т/ч | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до Жил. Посёлка dy 500, временный торец корпуса 270, на улице |
| 16. | Температура прямой сетевой .воды от ЦТРП до Жил. Посёлка dy 500 | КТПТР | - | 180 0С | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до Жил. Посёлка dy 500, временный торец корпуса 270, на улице |
| 17. | Расход обратной сетевой воды от Жил. Посёлка dу 500 до ТЭЦ (20) | ДРК-С-ЭП-С-5 | - | 1000-4000 т/ч | Трубопровод обратной сетевой воды от Жил. Посёлка dу 500 до ТЭЦ, временный торец корпуса 270, на улице |
| 18. | Температура обратной сетевой воды от Жил. Посёлка dу 500 до TЭЦ (20) | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод обратной сетевой воды от Жил. Посёлка dу 500 до ТЭЦ, временный торец корпуса 270, на улице |
| 19. | Расход прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 2-ой очереди завода dy 350 | ДРК-3В2-И-5 | - | 200-700 т/ч | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 2-ой очереди завода dy 350 временный торец корпуса 270, на улице |
| 20. | Температура прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 2-ой очереди завода dy 350 | КТПТР | - | 180 0С | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 2-ой очереди завода dy 350 временный торец корпуса 270, на улице |
| 21. | Расход обратной сетевой воды от промплощадки 2-ой очереди завода dy 350 до ТЭЦ (3) | ДРК-3В2-И-5 | - | 200-700 т/ч | Трубопровод обратной сетевой воды от промплощадки 2-ой очереди завода dy 350 до ТЭЦ (3) эстакада на улице, временный торец корпуса 270 |
| 22. | Температура обратной сетевой воды от промплощадки 2-ой очереди завода dy 350 до ТЭЦ (3) | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод обратной сетевой воды от промплощадки 2-ой очереди завода dy 350 до ТЭЦ (3) временный торец корпуса 270, на улице |
| 23. | Расход прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 2-ой очереди завода dy 250 | ДРК-3В2-И-5 | - | 200-700 т/ч | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 2-ой очереди завода dy 250 временный торец корпуса 270, на улице |
| 24. | Температура прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощад-ки 2-ой очереди завода dy 250 | КТПТР | - | 180 0С | Трубопровод прямой сетевой воды от ЦТРП до промплощадки 2-ой очереди завода dy 250 временный торец корпуса 270, на улице |
| 25. | Расход обратной сетевой воды от промплощадки 2-ой очереди завода dy 250 до ТЭЦ (3) | ДРК-3В2-И-5 | - | 200-700 т/ч | Трубопровод обратной сетевой воды от промплощадки 2-ой очереди завода dy 250 до ТЭЦ (3) временный торец корпуса 270, на улице |
| 26. | Температура обратной сетевой воды от промплощадки 2-ой очереди завода dy 250 до ТЭЦ (3) | КТПТР | - | 150 0С | Трубопровод обратной сетевой воды от промплощадки 2-ой очереди завода dy 250 до ТЭЦ (3) временный торец корпуса 270, на улице |

# Котельная № 2 МУП «Глазовские теплосети»

Узел учета отпуска тепла на базе вычислителя СПТ 943.1 (дата поверки 10.09.2013 г. )

Котельная №3 ООО «КомЭнерго»

Приборы отпуска тепла ВКТ (2-комплекта), срок периодической поверки 4 года, введены в эксплуатацию в октябре 2013 года.

# Котельная ОАО «Реммаш»

Прибор учета  отпуска тепла ВКТ-7-04, установлен в 30.12.14г. году, срок службы 12 лет.

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Сбор данных ….

3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Тепловая сеть города характеризуется разветвленной системой квартальных сетей. Максимальный диаметр магистральных тепловых сетей на территории г. Глазов составляет 700 мм.

Организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения города, является МУП «Глазовские теплосети». Протяженность тепловых сетей находящихся в ведомстве МУП «Глазовские теплосети», составляет 112,9 км в двухтрубном исчислении. Из них 18,2 км в двухтрубном исчислении - магистральные тепловые сети. Организация осуществляет поставку и сбыт тепловой энергии потребителям в зонах теплоснабжения ТЭЦ Чепецкого механического завода (ТЭЦ ЧМЗ), Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети», Котельная №3 ООО «КомЭнерго», Котельная ОАО «Реммаш».

Тепловые сети расположенные на территории Чепецкого механического завода (ЧМЗ), служащие для транспорта тепла потребителям завода и города находятся на балансе завода и эксплуатируются теплосетевой организацией ООО «Тепловодоканал». Общая протяженность магистральных трубопроводов (с теплоносителем – горячая вода), эксплуатируемых ООО «Тепловодоканал» на территории ЧМЗ - 24,3 км в двухтрубном исчислении. Из них 13,7 км трубопроводов (в 2-х трубном исчислении) служат для транспортировки теплоносителя, как на нужды потребителей самого завода, так и на нужды сторонних потребителей, включая городских потребителей МУП «Глазовские теплосети». На территории завода сооружен один ЦТРП. На ЦТРП производится централизованное распределение сетевой воды на нужды отопления и ГВС промышленных корпусов завода и городских потребителей.

Сеть теплоснабжения котельной ООО «Удмуртская птицефабрика» предназначена для передачи и отпуска тепла только промышленным потребителям самой птицефабрики и находится в эксплуатации ООО «Удмуртская птицефабрика».

3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

На основании исходных данных, предоставленных Заказчиком, в рамках разработки схемы теплоснабжения создана электронная модель системы теплоснабжения города, которая подробно будет описана в главе 3  «Электронная модель системы теплоснабжения».

В указанной главе, в том числе будут приведены электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии, как для существующего положения, так и с учетом перспективного развития на расчетный срок.

Частично, материалы разработанной модели используются для анализа гидравлических режимов (см. п. 3.8), для описания зон действия источников теплоснабжения (см. часть 4) и др.

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

    - Сети, эксплуатируемые ООО «Тепловодоканал»

По территории Чепецкого механического завода от источника тепловой энергии ТЭЦ ЧМЗ до установленных границ завода проходят магистральные тепловые сети, предназначенные для обеспечения тепловой энергией промышленных и административных корпусов завода, а так же сторонних городских потребителей. Диаметры выводов с ТЭЦ 2х1000.

Тепловая сеть от ТЭЦ (с теплоносителем – горячая вода), эксплуатируемая ООО «Тепловодоканал», характеризуется преобладанием трубопроводов с условными диаметрами от 100 мм до 300 мм (порядка 48%). Трубопроводы имеют преимущественно надземную прокладку (95%). Большая часть тепловых сетей (75%) эксплуатируется более 25 лет (рисунок 3.1).

а)

б)

в)

Рисунок 3.1 – Распределение протяженности тепловых сетей от ТЭЦ, эксплуатируемых ООО «Тепловодоканал», км (в однотрубном исчислении):
а) по диаметрам; б) по типам прокладки; в) по срокам эксплуатации

Характеристики участков тепловой сети по типам и годам прокладки, диаметрам и длинам, типу теплоизоляционного материала, а так же материальным характеристикам представлены в приложении Б.

Основные характеристики в целом по заводской тепловой сети, эксплуатируемой ООО «Тепловодоканал»  представлены в сводной таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Основные характеристики заводской тепловой сети, эксплуатируемой ООО «Тепловодоканал» от ТЭЦ ЧМЗ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая протяженность (в однотрубном исчислении), км | 48,5 |
| Средний диаметр, мм | 355 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 340 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 17245,6 |
| Удельная материальная характеристика сети, м2 / Гкал/ч | 50,72 |

# Центральные тепловые пункты.

ЦТРП №1, расположенный на территории ЧМЗ, предназначен для распределения потока теплоносителя в отопительные системы городских потребителей и потребителей, расположенных на территории ОАО «ЧМЗ».

Принципиальная тепловая схема ЦТРП приведена в приложении В, а перечень установленного оборудования в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Сведения об оборудовании, установленном в ЦТРП №1

| № п/п по схеме | Наименование | Диаметр условный, мм | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задвижка | 1000 | 1 | с электроприводом |
| 2 | Задвижка | 1000 | 1 | с электроприводом |
| 3 | Задвижка | 300 | 1 |  |
| 4 | Задвижка | 300 | 1 |  |
| 5 | Задвижка | 700 |  | с электроприводом |
| 6 | Задвижка | 700 |  | с электроприводом |
| 7 | Задвижка | 200 |  |  |
| 8 | Задвижка | 200 |  |  |
| 9 | Задвижка | 500 |  | с электроприводом |
| 10 | Задвижка | 500 |  | с электроприводом |
| 11 | Задвижка | 150 |  |  |
| 12 | Задвижка | 150 |  |  |
| 13 | Задвижка | 800 |  | с электоприводом |
| 14 | Задвижка | 800 |  | с электоприводом |
| 15 | Задвижка | 250 |  |  |
| 16 | Задвижка | 250 |  |  |
| 17 | Задвижка | 500 |  | с электроприводом |
| 18 | Задвижка | 500 |  | с электроприводом |
| 19 | Задвижка | 150 |  |  |
| 20 | Задвижка | 150 |  |  |
| 21 | Задвижка | 500 |  | с электроприводом |
| 22 | Задвижка | 700 |  | с электроприводом |
| 23 | Задвижка | 80 |  |  |
| 24 | Задвижка | 200 |  |  |
| 25 | Задвижка | 500 |  | с электроприводом |
| 26 | Задвижка | 700 |  | с электроприводом |
| 27 | Задвижка | 150 |  |  |
| 28 | Задвижка | 200 |  |  |
| 29 | Задвижка | 350 |  | с электроприводом |
| 30 | Задвижка | 500 |  | с электроприводом |
| 31 | Задвижка | 100 |  |  |
| 32 | Задвижка | 150 |  | с электроприводом |
| 33 | Задвижка | 1000 |  | с электроприводом |
| 34 | Задвижка | 150 |  |  |
| 36 | Задвижка | 150 |  |  |
| 37 | Задвижка | 500 |  | с электроприводом |
| 38 | Задвижка | 300 |  | с электроприводом |
| 39 | Задвижка | 150 |  |  |
| 40 | Задвижка | 500 |  |  |
| 41 | Задвижка | 1000 |  | с электроприводом |
| 42 | Задвижка | 1000 |  | с электроприводом |
| 43 | Задвижка | 1000 |  | с электроприводом |
| 44 | Задвижка | 1000 |  | с электроприводом |
| 45 | Задвижка | 80 |  |  |
| 46 | Задвижка | 80 |  |  |
| 48 | Задвижка | 40 |  |  |
| 50 | Задвижка | 100 |  |  |
| 51 | Задвижка | 40 |  |  |

Паспорт на ЦТРП не оформлен.

    - Городские тепловые сети, эксплуатируемые МУП «Глазовские теплосети»

# Система центрального теплоснабжения (СЦТ-4) города от ТЭЦ ЧМЗ

# Из заводских сетей тепловая энергия в виде горячей воды для нужд отопления и ГВС передается в городские тепловые сети СЦТ-4 МУП «Глазовские теплосети». Границами балансовой принадлежности являются границы территории завода.

С территории ЧМЗ отходят магистральные тепловые сети с 5-ти магистральных выводов, предназначенные для обеспечения тепловой энергией городских потребителей. Диаметры выводов:

- магистраль №1 - 2х700 мм;

- магистраль №2 - 2х400 мм;

- магистраль №2а - 2х200 мм + 1х125 мм (пар);

- магистраль №2б - 2х400 мм;

- магистраль №3 - 2х400 мм.

Тепловая сеть от ТЭЦ (СЦТ-4), эксплуатируемая МУП «Глазовские теплосети», характеризуется преобладанием трубопроводов с условными диаметрами от 100 мм до 300 мм (порядка 49%). Трубопроводы имеют преимущественно подземную канальную прокладку (77%). Большая часть тепловых сетей (79%) эксплуатируется более 25 лет (рисунок 3.2).

а)

б)

в)

Рисунок 3.2 – Распределение протяженности тепловых сетей от ТЭЦ, эксплуатируемых МУП «Глазовские теплосети», км (в однотрубном исчислении):
а) по диаметрам; б) по типам прокладки; в) по срокам эксплуатации

Характеристики участков тепловой сети по типам и годам прокладки, диаметрам и длинам, типу теплоизоляционного материала, а так же материальным характеристикам представлены в приложении Б.

Основные характеристики в целом по тепловой сети, эксплуатируемой МУП «Глазовские теплосети» от ТЭЦ  представлены в сводной таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Основные характеристики в целом по тепловой сети, эксплуатируемой МУП «Глазовские теплосети» от ТЭЦ ЧМЗ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая протяженность (в однотрубном исчислении), км | 191,3 |
| Средний диаметр, мм | 217 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 340 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 41433,4 |
| Удельная материальная характеристика сети, м2 / Гкал/ч | 121,9 |

# Система центрального теплоснабжения (СЦТ-1) города от Котельной №2 МУП «Глазовские теплосети» (ул. Куйбышева, д. 77)

Тепловая сеть СЦТ-1 от магистральных выводов котельной 2-х трубная, диаметры вывода из котельной 2х200 мм.

Тепловая сеть характеризуется относительно равномерным распределением трубопроводов с условными диаметрами до 200 мм включительно с небольшим преобладанием трубопроводов диаметрами менее 100 мм (41%). Трубопроводы  имеют преимущественно надземную прокладку (90,5%). Большая часть тепловых сетей (75,5%) эксплуатируется менее 25 лет (рисунок 3.3).

а)

б)

в)

Рисунок 3.3 – Распределение протяженности тепловых сетей котельной №2, км (в однотрубном исчислении):
а) по диаметрам; б) по типам прокладки; в) по срокам эксплуатации

Характеристики участков тепловой сети по типам и годам прокладки, диаметрам и длинам, типу теплоизоляционного материала, а так же материальным характеристикам представлены в приложении Б.

Основные характеристики в целом по тепловой сети от котельной №2 представлены в сводной таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Основные характеристики тепловой сети от котельной №2

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая протяженность (в однотрубном исчислении), км | 16,7 |
| Средний диаметр, мм | 136 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 11,5 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 2269 |
| Удельная материальная характеристика сети, м2 / Гкал/ч | 197,3 |

# Система центрального теплоснабжения (СЦТ-3) города от  Котельной № 3 ООО «КомЭнерго» (ул. Удмуртская,63)

Тепловая сеть СЦТ-3 от магистральных выводов котельной 2-х трубная, диаметры вывода из котельной 2х300 мм.

Тепловая сеть характеризуется преобладанием трубопроводов с условными диаметрами 200 мм и более (62%). Трубопроводы  имеют преимущественно надземную прокладку (88%). Большая часть тепловых сетей (76%) эксплуатируется более 25 лет (рисунок3.4).

а)

б)

в)

Рисунок 3.4 – Распределение протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых МУП «Глазовские теплосети» от котельной № 3 ООО «КомЭнерго», км (в однотрубном исчислении):
а) по диаметрам; б) по типам прокладки; в) по срокам эксплуатации

Характеристики участков тепловой сети по типам и годам прокладки, диаметрам и длинам, типу теплоизоляционного материала, а так же материальным характеристикам представлены в приложении Б.

Основные характеристики в целом по тепловой сети, эксплуатируемой МУП «Глазовские теплосети» от котельной № 3 ООО «КомЭнерго», представлены в сводной таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Основные характеристики в целом по тепловой сети, эксплуатируемой МУП «Глазовские теплосети», от котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая протяженность (в однотрубном исчислении), км | 12,1 |
| Средний диаметр, мм | 191 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 19,2 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 2311 |
| Удельная материальная характеристика сети, м2 / Гкал/ч | 120,3 |

# Система центрального теплоснабжения (СЦТ-2) города от Котельной ОАО «Реммаш» (ул. Драгунова, 13)

Тепловая сеть от магистральных выводов котельной 2-х трубная, диаметры вывода из котельной 2х200 мм.

Тепловая сеть характеризуется преобладанием трубопроводов с условными диаметрами от 100 до 200 мм и более (73%). Трубопроводы  имеют преимущественно подземную канальную прокладку (52%). Большая часть тепловых сетей (91%) эксплуатируется более 25 лет (рисунок3.5).

а)

б)

в)

Рисунок 3.5 – Распределение протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых МУП «Глазовские теплосети» от котельной ОАО «Реммаш», км (в однотрубном исчислении):
а) по диаметрам; б) по типам прокладки; в) по срокам эксплуатации

Характеристики участков тепловой сети по типам и годам прокладки, диаметрам и длинам, типу теплоизоляционного материала, а так же материальным характеристикам представлены в приложении Б.

Основные характеристики в целом по тепловой сети, эксплуатируемой МУП «Глазовские теплосети» от котельной ОАО «Реммаш», представлены в сводной таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Основные характеристики тепловой сети, эксплуатируемой МУП «Глазовские теплосети», от котельной ОАО «Реммаш»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая протяженность (в однотрубном исчислении), км | 6,0 |
| Средний диаметр, мм | 128 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 5,8 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 768 |
| Удельная материальная характеристика сети, м2 / Гкал/ч | 132,4 |

# Центральные тепловые пункты

В системах централизованного теплоснабжения г. Глазов на тепловых сетях МУП «Глазовские  теплосети» от ТЭЦ и от котельных ЦТП и насосные станции отсутствуют.

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На магистральных участках городских тепловых сетей установлена секционирующая запорная арматура. Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП «Глазовские теплосети», преимущественно используются стальные задвижки. Общее количество секционирующей арматуры, установленной на участках тепловых сетей, с разбивкой по сетям от Источников теплоснабжения и по условным диаметрам представлено в таблице3.7.

# Таблица 3.7 – Характеристики секционирующей запорной арматуры

| СЦТ-4 от ТЭЦ ЧМЗ | Всего, шт | 262 |
| --- | --- | --- |
|  | в том числе |  |
|  | Диаметр, мм | Количество, шт. |
|  | 700 | 2 |
|  | 600 | 4 |
|  | 500 | 12 |
|  | 400 | 16 |
|  | 350 | 4 |
|  | 300 | 16 |
|  | 250 | 14 |
|  | 200 | 52 |
|  | 150 | 62 |
|  | 100 | 46 |
|  | 80 | 34 |
| СЦТ-1 от Котельной №2 МУП «Глазовские теплосети» | Всего, шт | 32 |
|  | в том числе |  |
|  | Диаметр, мм | Количество, шт. |
|  | 200 | 10 |
|  | 150 | 6 |
|  | 100 | 4 |
|  | 80 | 12 |
| СЦТ-3 от Котельной №3 ООО «КомЭнерго» | Всего, шт | 32 |
|  | в том числе |  |
|  | Диаметр, мм | Количество, шт. |
|  | 200 | 12 |
|  | 150 | 6 |
|  | 100 | 12 |
|  | 80 | 2 |
| СЦТ-2 от Котельной ОАО «Реммаш» | Всего, шт | 12 |
|  | в том числе |  |
|  | Диаметр, мм | Количество, шт. |
|  | 150 | 10 |
|  | 100 | 2 |

# Места  установки запорной арматуры представлены в электронной модели тепловой сети.

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Павильоны

На тепловых сетях города Глазов на над тепловой камерой ТК-800 установлен один надземный павильон. Павильон предназначен для обслуживания задвижек Ду-500

Строительная часть камеры выполнена из железобетона. Павильон выполнен в виде одноэтажного здания, установленного непосредственно над камерой тепловых сетей. Стены павильона возведены из кирпича на цементном растворе, перекрытие здания выполнено из  железобетонных плит. Кровля выполнена из рубероида.

Тепловые камеры

Для обслуживания оборудования, установленного на подземных тепловых сетях города (задвижек, сальниковых компенсаторов,  спускников, воздушников и др.), применяются  тепловые камеры.

Стены тепловых камер сооружены из сборных железобетонных строительных конструкций и кирпичной кладки. Габаритные размеры камер имеют различные размеры, в зависимости от диаметров и количества теплопроводов, и  выбраны из условия обеспечения удобства обслуживания оборудования согласно СНиП 41-02-2003.

Наиболее используемые размеры камер в МУП «Глазовские теплосети» 2х2х2 м. Для входа предусмотрены люки, для спуска установлены лестницы.  В основном камеры оборудованы 2 или 4 люками. Камеры защищены надежной гидроизоляцией от грунтовых и поверхностных вод. В паводковый период затапливаемые тепловые камеры оборудуются погружными насосами.

Конструктивные чертежи наиболее распространенных типов тепловых камер, используемых на тепловых сетях города, представлена на рисунках 3.6 и 3.7.

# Рисунок 3.6 – Конструкция тепловой камеры

# Продолжение Рисунка 3.6 – Конструкция тепловой камеры

# Продолжение Рисунка 3.6 – Конструкция тепловой камеры

# Продолжение Рисунка 3.6 – Конструкция тепловой камеры

# Продолжение Рисунка 3.6 – Конструкция тепловой камеры

# Рисунок 3.7 – Конструкция тепловой камеры

# Продолжение Рисунка 3.7 – Конструкция тепловой камеры

# Продолжение Рисунка 3.7 – Конструкция тепловой камеры

# Продолжение Рисунка 3.7 – Конструкция тепловой камеры

# Продолжение Рисунка 3.7 – Конструкция тепловой камеры

# Продолжение Рисунка 3.7 – Конструкция тепловой камеры

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система централизованного теплоснабжения МО «город Глазов» запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Теплоснабжающими организациями ежегодно разрабатываются графики отпуска тепловой энергии от источников, которые согласовываются с администрацией городского округа и утверждаются руководителем предприятия.

Температурный график 150-70 (с изломом на ГВС 60 0С) от наиболее крупных источников тепловой энергии города – ТЭЦ ЧМЗ и Котельная №2 - был выбран во время строительства и развития системы теплоснабжения города в 60-90 гг. прошлого века.

В настоящее время отпуск в тепловую сеть от ТЭЦ  и котельной №2 происходит по утвержденному графику 150-70 0С с изломом на ГВС 60 0С и фактической срезкой на 110 0С.

На котельных ООО «КомЭнерго» и ООО «Реммаш» приняты температурные графики 105-70⁰С с изломом 60⁰С в подающей магистрали на горячее водоснабжение.

Утвержденные графики регулирования отпуска тепла 150-70 ⁰С и 105-70 ⁰С приведены на рисунках 3.8 и 3.9.

а)

б)

Рисунок 3.8  – Температурный график отпуска тепла при режиме 150 - 700С (с изломом на ГВС): а) без срезки на 110 0С; б) со срезкой на 110 0С

Рисунок 3.9 – Температурный график отпуска тепла при режиме 105 - 700С (с изломом на ГВС)

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По сведениям, полученным от МУП «Глазовские теплосети» и других теплоснабжающих организаций города проанализированы фактические режимы отпуска тепла в тепловую сеть.

В целом температурные графики по ТЭЦ ЧМЗ, Котельной №2, Котельной ООО «КомЭнерго» соблюдаются, однако имеют место отклонения от утвержденных графиков, как в большую, так и в меньшую сторону.

По котельным ОАО «Реммаш» и ООО «КомЭнерго» при температурах наружного воздуха менее минус 20 0С имеет место отклонение температуры теплоносителя в меньшую сторону.

В таблице 3.8 приведены выборочные данные по температурным режимам отпуска тепла за отопительный период 2014г., а на рисунках 3.10 и 3.11 представлены утвержденные графики и значения фактических температур в подающих и обратных магистралях сетей от источников тепла.

На основе анализа приведенных данных можно сделать следующие выводы:

1. При температурах наружного воздуха менее минус 150С в подающих магистралях от ТЭЦ и Котельной №2 наблюдается значительное отклонение фактических температур от утвержденных в меньшую сторону – до 30 0С. В обратных магистралях ТЭЦ и Котельной №2 так же имеются отклонения от утвержденного температурного графика в меньшую сторону на величину до 120С. Данные отклонения обусловлены наличием срезки температурного графика (на 110 0С при минус 200С).

2. В холодный период при наружных температурах ниже минус 10⁰С в сетях от котельной ОАО «Реммаш» температура отпускаемого теплоносителя до 17⁰С ниже требуемой по графику в отдельные дни отопительного периода.

3. В переходный период наблюдается превышение температур в подающих и обратных магистралях  на 3-5⁰С – ТЭЦ,  котельные № 2, ООО «КомЭнерго» и ОАО «Реммаш».

Таблица 3.8 – Сопоставление утвержденных и фактических температурных графиков отпуска тепла по источникам МУП «Глазовские теплосети» в отдельные дни отопительного сезона 2014 г.

|  | Температура в подающей и обратной магистралях при среднесуточной температуре наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| Утвержденный график 150/70 без срезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая | 60 | 60 | 68 | 79 | 91 | 101 | 115 | 126 | 138 |
| обратная | 40 | 38 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| График 150/70 со срезкой на 110 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая | 60 | 60 | 68 | 79 | 91 | 101 | 110 | 110 | 110 |
| обратная | 40 | 38 | 40 | 45 | 49 | 53 | 55 | 53 | 51 |
| ТЭЦ ЧМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая | 63,6 | 62,9 | 70,3 | 80 | 91,5 | 101,15 | 105,3 | 108,35 | 108 |
| обратная | 43,3 | 41,45 | 43,4 | 46,75 | 51 | 54,55 | 55,35 | 55,75 | 54,5 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая | 62,2 | 62,8 | 69,8 | 79,5 | 90,1 | 100,1 | 103,4 | 108,4 | 109,3 |
| обратная | 43,5 | 42,47 | 45,74 | 49,2 | 53,2 | 56,4 | 57,5 | 59,5 | 59,7 |

|  | Температура в подающей и обратной магистралях при среднесуточной температуре наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| Утвержденный график 105/70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая | 65 | 65 | 65 | 65 | 71 | 78 | 86 | 93 | 99 |
| обратная | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 |
| Котельная №3 ООО "КомЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обратная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО "Реммаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая | 61,5 | 63,2 | 63,9 | 65,9 | 71,4 | 77,8 | 82,1 | 83,2 | 83,7 |
| обратная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

а)

б)

Рисунок 3.10 – Утвержденные температурные графики и фактические температуры теплоносителя:

а) по ТЭЦ ЧМЗ б) по котельной №2

а)

б)

Рисунок 3.11 – Расчетные температурные графики и фактические температуры теплоносителя: а) по котельной ООО «КомЭнерго»; б) по котельной ОАО «Реммаш»

3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

С помощью разрабатываемой в настоящей работе электронной модели системы теплоснабжения города Глазов  (см. главу 3 (материалы этапа 3) «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа») проведены гидравлические расчеты тепловых сетей от основных котельных.

Целью расчетов является проверка пропускной способности магистральных и распределительных сетей при существующих на 01.01.2015 г. подключенных тепловых нагрузках и принятых эксплуатационных режимов работы источников (температурные графики, напоры на коллекторах котельных).

В качестве расчетных приняты следующие расходы теплоносителя:

- максимальный на отопление;

- максимальный на вентиляцию;

- среднечасовой на горячее водоснабжение (с учетом циркуляционного расхода), определенный по точке излома температурного графика (70 – 30 ºС).

При определении циркуляционного расхода приняты следующие параметры:

- расчетная температура горячей воды на выходе из источника 60 ºС;

- расчетная температура циркуляционной воды 45 ºС;

- расчетная температура водопроводной воды 7 ºС.

- доля потерь тепла в системе ГВС для сетей от ЦТП 35 %, для внутренних сетей от ИТП 30% от среднечасовой нагрузки ГВС.

Графическая интерпретация гидравлических расчетов представлена в приложении Р в виде схем тепловых сетей от котельных с тематической закраской участков трубопроводов в зависимости от удельных потерь напора, а также в виде пьезометрических графиков от котельной до наиболее удаленных потребителей.

Анализ результатов расчета представлен ниже.

# ТЭЦ  ОАО «ЧМЗ»

ТЭЦ  работает круглогодично по температурному графику 150- 70 0С и имеет в своем составе следующее сетевое оборудование:

| № п/п | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования | Диспетчерское наименование | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Подача, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№1"В" | 1970 | 140 | 1250 |
| 2 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№2"В" | 1970 | 140 | 1250 |
| 3 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№3"В" | 1970 | 140 | 1250 |
| 4 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№1"Г" | 1970 | 140 | 1250 |
| 5 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№2"Г" | 1970 | 140 | 1250 |
| 6 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№3"Г" | 1970 | 140 | 1250 |
| 7 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№1 ВК-2 | 1985 | 140 | 1250 |
| 8 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№2 ВК-2 | 1985 | 140 | 1250 |
| 9 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№3 ВК-2 | 1985 | 140 | 1250 |
| 10 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№4 ВК-2 | 1985 | 140 | 1250 |
| 11 | Сетевой насос | СЭ-1250-140 | СетН№5 ВК-2 | 1985 | 140 | 1250 |

В отопительный сезон обычно работает ____ насоса с общей подачей ______ м3/ч.

Фактический располагаемый напор 76 м (принят по архивным данным с приборов учета, установленных на коллекторах источника).

К источнику подключено порядка 1600 городских потребителей со следующими нагрузками:

- отопление 210 Гкал/ч;

- вентиляция 30 Гкал/ч;

- средняя на горячее водоснабжение 100 Гкал/ч;

- всего 340 Гкал/ч.

Расчетный расход составляет 4250 т/ч.

Анализ результатов показывает (см. Приложение Р рисунки Р.1 – Р.4), что при работе ТЭЦ по температурному графику 150 – 70 ºС и подаче расчетного расхода теплоносителя на большинстве участков (в том числе на головных) трубопроводов наблюдаются завышенные потери напора. Общие потери напора по подающему и обратному трубопроводу от источника до наиболее удаленного потребителя (______) составляют ___ м.

# Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»

Котельная № 2 работает круглогодично по температурному графику 150- 70 0С и имеет в своем составе следующее сетевое оборудование:

| № п/п | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования | Диспетчерское наименование | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Подача, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сетевой насос | Д-200-90а | СН-1 | 2009 | 74 | 180 |
| 2 | Сетевой насос | Д-200-90а | СН-2 | 2009 | 74 | 180 |
| 3 | Сетевой насос | НКУ-140М | СН-3 | 2002 | 49 | 140 |

В отопительный сезон обычно работает 1 насос 3В-200 и 1 насос ЦН-400-105 с общей подачей 900 м3/ч.

Фактический располагаемый напор 27 м (принят по архивным данным с приборов учета, установленных на коллекторах источника).

К источнику подключено порядка 80 потребителей со следующими нагрузками:

- отопление 8,4 Гкал/ч;

- вентиляция 0,1 Гкал/ч;

- средняя на горячее водоснабжение 3,0 Гкал/ч;

- всего 11,5 Гкал/ч.

Расчетный расход составляет 164 т/ч.

Анализ результатов показывает (см. Приложение Р рисунки Р.1 – Р.4), что при работе котельной по температурному графику 150 – 70 ºС и подаче расчетного расхода теплоносителя на большинстве участков (в том числе на головных) трубопроводов наблюдаются завышенные потери напора. Общие потери напора по подающему и обратному трубопроводу от котельной до наиболее удаленного потребителя (_____) составляют _____ м.

# Котельная №3 ООО «КомЭнерго»

Котельная № 3 работает круглогодично по температурному графику 105 - 70 0С и имеет в своем составе следующее сетевое оборудование:

| № п/п | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Подача, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сетевой насос | Grundfos | 2014 | ??? | 228,4 |
| 2 | Сетевой насос | Д 320/50 | ??? | 50 | 320 |
| 3 | Сетевой насос | Grundfos | 2014 | ??? | 228,4 |
| 4 | Сетевой насос | Grundfos | 2014 | ??? | 149,3 |
| 5 | Сетевой насос | Grundfos | 2014 | ??? | 149,3 |
| 6 | Сетевой насос | Д 320/50 | ??? | 50 | 320 |
| 7 | Сетевой насос | Д 320/50 | ??? | 50 | 320 |
| 8 | Сетевой насос | Д 320/50 | ??? | 50 | 320 |

В отопительный сезон обычно работают 1 насос 3В-200 и 1 насос ЦН-400-105 с общей подачей 900 м3/ч.

Фактический располагаемый напор 40 м (принят по архивным данным с приборов учета, установленных на коллекторах источника).

К источнику подключено порядка __ потребителей со следующими нагрузками:

- отопление 11,0 Гкал/ч;

- вентиляция 1,5 Гкал/ч;

- средняя на горячее водоснабжение 6,7 Гкал/ч;

- всего 19,2 Гкал/ч.

Расчетный расход составляет 548 т/ч.

Анализ результатов показывает (см. Приложение Р рисунки Р.1 – Р.4), что при работе котельной по температурному графику 105 – 70 ºС и подаче расчетного расхода теплоносителя на большинстве участков (в том числе на головных) трубопроводов наблюдаются завышенные потери напора. Общие потери напора по подающему и обратному трубопроводу от котельной до наиболее удаленного потребителя (_______) составляют ___ м.

# Котельная  ОАО «Реммаш»

Котельная ОАО «Реммаш» работает круглогодично по температурному графику 105 - 70 0С и имеет в своем составе следующее сетевое оборудование:

| № п/п | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Подача, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сетевой насос | NB 100-250/229 | 2011 | 62,6 | 295 |
| 2 | Сетевой насос | Д-200 | ??? | 90 | 200 |
| 3 | Сетевой насос | Д-200 | ??? | 90 | 200 |

В отопительный сезон обычно работают 1 насос 3В-200 и 1 насос ЦН-400-105 с общей подачей 900 м3/ч.

Фактический располагаемый напор 27 м (принят по архивным данным с приборов учета, установленных на коллекторах источника).

К источнику подключено порядка __ потребителей со следующими нагрузками:

- отопление 4,4 Гкал/ч;

- вентиляция 0,3 Гкал/ч;

- средняя на горячее водоснабжение 1,1 Гкал/ч;

- всего 5,8 Гкал/ч.

Расчетный расход составляет 165 т/ч.

Анализ результатов показывает (см. Приложение Р рисунки Р.1 – Р.4), что при работе котельной по температурному графику 105 – 70 ºС и подаче расчетного расхода теплоносителя на большинстве участков (в том числе на головных) трубопроводов наблюдаются завышенные потери напора. Общие потери напора по подающему и обратному трубопроводу от котельной до наиболее удаленного потребителя (_____) составляют ___ м.

3.9 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепловых сетей и оборудования г. Глазов. В условиях ограниченного финансирования планирование и выполнение ремонтов тепловых сетей производится исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение отдается неразрушающим методам диагностики согласно РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом» (Минэнерго).

Выполнение диагностических работ должно производиться специализированными диагностическими подразделениями (лабораториями).

Диагностирование состояния тепловых сетей города Глазов и установленного на них оборудования производится силами организаций, эксплуатирующих тепловые сети. Диагностирование сводится к следующим процедурам:

- периодический осмотр оборудования и камер тепловых сетей;

- плановая шурфовка тепловых сетей, согласно графику шурфовки;

- проведение испытаний тепловых сетей - гидравлические испытания, испытания на максимальную температуру теплоносителя;

- оценка состояния теплопроводов с помощью метода акустической диагностики;

- визуальная оценка состояния теплопроводов (толщины стенок, наличия коррозии, состояния теплоизоляции) при замене участков (плановой или аварийной), а так же- при эксплуатации и ремонте трубопроводов в производят измерение толщины  стенок  труб трубопроводов с помощью толщиномера., который позволяет оценить степень коррозии труб;

- оценка состояния неподвижных опор и компенсаторов по перемещениям труб в процессе испытаний.

На каждый сектор тепловых сетей разрабатывается график обхода с периодичностью не менее двух раз в неделю. Ответственными сотрудниками организаций ведутся журналы для записи результатов обхода.

На  основе результатов анализа проведенной диагностики и выявленных дефектов планируется ремонт тепловых сетей – капитальный и текущий. На все виды ремонта тепловых сетей составляются перспективные и годовые графики. Порядок проведения текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей регламентируется следующими документами:

Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утверждена приказом Госстроя России от 13.12.2000. № 285 и согласована с Госгортехнадзором России и Госэнергонадзором Минэнерго России).

Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116)

«Правила  технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утверждены приказом Министерства Энергетики РФ от  24 марта 2003 года N 115)

Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий (утверждено приказом Минжилкомхоза РСФСР от 06.04.1982 № 214).

Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей (Утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 22.04.1985 № 220).

РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей» (утверждена РАО ЕЭС России 09.12.1999).

СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утверждены РАО ЕЭС России 25.12.2003).

При планировании капитальных и текущих ремонтов тепловой сети учитывается, что нормативный срок эксплуатации составляет 25 лет.

Графики капитальных ремонтов на 2014 и 2015 гг. по участкам приведены на рисунках 3.12 и 3.13, планово-предупредительных ремонтов на 2014 год приведены на рисунке 3.14.

Рисунок 3.12 – План капитального ремонта тепловых сетей на 2014 г.

Рисунок 3.13 – План капитального ремонта тепловых сетей на 2015 г.

Рисунок 3.14 – Графики планово-предупредительных ремонтов тепловых сетей на 2014г.

3.10 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» понимают планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. Для выполнения летних ремонтов ежегодно составляется график остановки источников тепла и тепловых сетей. Он согласовывается с Роспотребнадзором и Администрацией МО «город Глазов».

В отношении периодичности проведения летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей города Глазов установлено следующее:

- Техническое освидетельствование тепловых сетей производится не реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»)

- Трубопроводы и оборудование тепловых сетей, по окончанию отопительного сезона и после летних ремонтов подвергаются гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: калориферы и водоподогреватели горячего водоснабжения давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4-02.2001). Данный вид испытаний проводится на тепловых сетях города два раза в год— не позже чем через две недели после окончания отопительного сезона и после проведенных ремонтов перед отопительным сезоном -  минимальным давлением не ниже 1,25 рабочего давления.

Даты проведения последних гидравлических испытаний (на прочность и плотность) тепловых сетей:

- от ТЭЦ ЧМЗ 14.05.2014, 15.07.2014;

- от котельной №2 МУП «Глазовские теплосети» 20.05.2014, 22.07.2014;

- от котельной№3  ООО «КомЭнерго» 20.05.2014, 22.07.2014;

- от котельной ОАО «Реммаш» 20.05.2014, 22.07.2014.

По результатам испытаний составлены акты проведения испытаний, в которых зафиксированы все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

- Испытанию на максимальную температуру теплоносителя подвергаются все тепловые сети от каждого источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха (п.1.3,1.4 РД 153-34.120.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»). Периодичность этих испытаний на тепловых сетях города Глазов установлена 1 раз в 5 лет. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха по утвержденной программе. За максимальную температуру принимается максимально достижимая температура сетевой воды в соответствии с утвержденными температурными графиками регулирования отпуска тепла.

Испытание на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей, эксплуатируемых длительное время и имеющих ненадежные участки, проводят после летнего ремонта и предварительного гидравлического испытания этих участков на прочность и плотность, но не позднее чем за три недели до начала отопительного сезона.

Дата последних испытаний тепловых сетей города Глазов 24.04.2014 год. По окончанию испытаний был составлен  акт.

- Испытанию на гидравлические потери должны подвергаться тепловые сети в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности в соответствии с РД 34.20.519-97 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери». Испытания тепловых сетей на гидравлические потери должны проводиться один раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02-2001).

Тепловые сети города Глазов данным испытаниям в период 2010-2014 годов не подвергались.

- Тепловые сети должны подвергаться испытаниям для определения тепловых потерь.  Целью тепловых испытаний является определение тепловых потерь различными типами прокладок и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети. По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы прокладок. Испытаниям следует подвергать те участки сети, у которых тип прокладки и конструкция изоляции являются характерными для данной сети, что дает возможность распространить результаты испытаний на тепловую сеть в целом. Тепловые испытания должны производиться один раз в 5 лет. При этом выявляются изменения теплотехнических свойств изоляционных конструкций вследствие старения в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции действующих тепловых сетей (РД 34.09.255-97).

Тепловые сети города Глазов данным испытаниям в период 2010-2014 годов не подвергались.

## 3.11 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях МО «город Глазов» производится в соответствии с положениями Приказа № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов  технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с разделением по видам прокладки и срокам строительства тепловых сетей.

Годовые нормативные тепловые потери определяются исходя из месячных тепловых потерь на основании ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей. В таблице 3.9 приведены  нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям города Глазова.

Таблица 3.9 – Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии для МУП «Глазовские теплосети».

| Наименование источника | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию | С утечкой и затратами теплоносителя | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТЭЦ ОАО «ЧМЗ» | СЦТ 4 | Гор. вода | 431754,1 | 17636,8 | 5878,9 | - | 23515,7 | 455269,8 | 105975,8 | 19043,5 | 125019,3 |
| Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» | СЦТ 1 | Гор. вода | 9317 | 305,4 | 101,8 | - | 407,2 | 9724,2 | 3452,3 | 363,4 | 3815,7 |
| Котельная №3 (ООО "КомЭнерго") | СЦТ 3 | Гор. вода | 17807,8 | 632,4 | 210,8 | - | 843,2 | 18651 | 7847 | 799,2 | 8646,2 |
| Котельная ОАО "Раммаш" | СЦТ 2 | Гор. вода | 4386,4 | 115,3 | 38,4 | - | 153,7 | 4540,1 | 2225,1 | 190,4 | 2415,5 |
| В целом по городу |  | Гор.вода | 463265,3 | 18689,9 | 6229,9 | - | 24919,8 | 488185,1 | 119500,2 | 20396,5 | 139896,7 |

Результаты расчета технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год МУП «Глазовские теплосети» в приложении Д, Сводные данные приведены в таблице 3.10.

Таблица 13.10– Результаты расчета технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год МУП «Глазовские теплосети»

| N п/п | Наименование источника | Наименование системы теплоснабжения | Нормативные потери и затраты теплоносителя |  |  | Нормативные потери и затраты тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода, м3/год | Пар, т/год | Конденсат, м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЭЦ ОАО «ЧМЗ» | СЦТ 4 | 455269,8 | 0 | 0 | 125019,3 |
| 2 | Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» | СЦТ 1 | 9724,2 | 0 | 0 | 3815,7 |
| 3 | Котельная №3 (ООО "КомЭнерго") | СЦТ 3 | 18651 | 0 | 0 | 8646,2 |
| 4 | Котельная ОАО "Раммаш" | СЦТ 2 | 4540,1 | 0 | 0 | 2415,5 |
|  | В целом по предприятию |  | 488185,1 | 0 | 0 | 139896,7 |

## 3.12 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

МУП «Глазовские Теплосети»

Данные о фактических тепловых потерях в сетях, эксплуатируемых МУП «Глазовские Теплосети» отсутствуют, т.к. в 2010-2014 годах испытаний тепловых сетей на тепловые потери не производилось.

В данном разделе приведена оценка только нормативных потерь в тепловых сетях по теплоносителю «горячая вода».

Оценка нормативных потерь в тепловых сетях по теплоносителю «горячая вода» приведена в таблице 3.11.

Динамика изменений показателей представлена в таблицах 3.12- 3.13

Таблица 3.11 – Оценка потерь в тепловых сетях МУП «Глазовские теплосети» по теплоносителю «горячая вода»

| N п/п | Наименование источника | Наименование системы теплоснабжения | Присоединенная нагрузка и отпуск тепловой энергии |  | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал. |  |  | Потери в тепловых сетях в % к отпуску ТЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | факт | Норматив |  | факт | норматив |  | норматив | факт |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | утечка | техн. затр. |  | изоляция | утечка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЭЦ ОАО «ЧМЗ» | СЦТ 4 | 340,00 | 720,00 | --- | 431754,10 | 23515,70 | --- | 105975,80 | 19043,50 | 17% | --- |
| 2 | Котельная №2 | СЦТ 1 | 10,51 | 29,60 | --- | 9317,00 | 407,20 | --- | 3452,30 | 363,40 | 13% | --- |
| 3 | Котельная №3 (ООО "КомЭнерго") | СЦТ 3 | 21,90 | 42,60 | --- | 17807,80 | 843,20 | --- | 7847,00 | 799,20 | 18% | --- |
| 4 | Котельная ОАО "Раммаш" | СЦТ 2 | 5,55 | 17,50 | --- | 4386,40 | 153,70 | --- | 2225,10 | 190,40 | 14% | --- |

## 3.13 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На территории города Глазова теплопотребляющие установки потребителей  подключены к тепловым сетям по зависимой и независимым схемам через индивидуальные тепловые пункты. Наиболее распространены  зависимые схемы с открытым водоразбором.

Подавляющее большинство коммунальных зданий в настоящее время присоединено по зависимой схеме с элеватором, т. к. расчетная температура воды в местной системе должна быть ниже расчетной температуры воды  в тепловой сети.  В некоторых случаях для смешения теплоносителя в схеме применяются центробежные насосы, которые устанавливаются на подающей линии, на обратной линии, на перемычке. Необходимым условием для этого является применение компактных, надежных и бесшумных (малошумных) насосов. Перечень потребителей, в схемах которых присутствует насосное смешение, представлен в таблице 3.14.

При независимой схеме - система отопления присоединяется к тепловой сети через поверхностный подогреватель. По независимой схеме к тепловым сетям города подключен один потребитель - ЗАО «Тандер», ул. Калинина, 6 (объект подключен от ТК-792).

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме. Приготовление горячей воды производится непосредственно на источниках  теплоснабжения и подается потребителям по сетям теплоснабжения

Для обеспечения приготовления горячей воды в переходный и летний период в графиках регулирования источников предусмотрены изломы при температуре воды 60-70 0С в подающей магистрали.

Таблица 3.14- Перечень потребителей, в схемах которых присутствует насосное смешение

| № п.п. | Потребитель | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | ул.Колхозная, 10 |  |
| 2 | Многоквартирный дом | ул. Мира, 2а |  |
| 3 | Многоквартирный дом | ул. Мира, 2б |  |
| 4 | Многоквартирный дом | ул. Мира, 10а |  |
| 5 | Многоквартирный дом | ул. Мира, 10Б |  |
| 6 | Многоквартирный дом | ул. К.Маркса, 16а |  |
| 7 | Хирургическое отделение Глазовской ЦРБ | Кирова, 27 | от ТК-466 |
| 8 | Акушерский корпус Глазовской ЦРБ | ул. Короленко | от ТК-551 |
| 9 | Роддом | ул. Кирова, 27 | от ТК-469а |

## 3.14 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Система коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, в последние годы постоянно совершенствуется на территории города Глазов, особенно данная тенденция наблюдается с момента вступления в силу Федерального Закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в 2009 году. Согласно 261-ФЗ, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны иметь энергетический паспорт предприятия и программу энергосбережения. В состав вышеуказанных документов входят, в том числе, и планы по установке приборов учета энергоресурсов.

Ежегодно в теплосетевых организациях разрабатываются планы по установке приборов учета тепловой энергии.

На сегодняшний день потребители, присоединенные к городским сетям теплоснабжения, оборудованы узлами учета в следующих объемах (в процентах от реализованной тепловой энергии за 2014 год):

|  | Объем отпущенной тепловой энергии (кроме пара), % |  |  | Объем отпущенной горячей воды, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  | по приборам учета | объем определен расчетным способом |  | по приборам учета | объем определен расчетным способом |
| Население | 100% | 44,4% | 55,6% | 100% | 47,1% | 52,9% |
| Бюджетные учреждения | 100% | 83,7% | 16,3% | 100% | 88,7% | 11,3% |
| Прочие | 100% | 66,2% | 33,8% | 100% | 82,9% | 17,1% |

Общее количество тепловычислителей у абонентов, подключенных к тепловым сетям города - 816 шт. В основном, узлы учета укомплектованы тепловычислителями ВКТ-7, ТСРВ-024, ТСРВ-034, ТЭМ-104 и расходомерами ПРЭМ, ТЭМ и ЭРСВ (различных модификаций).

В период 2015-2016 годов  на городских сетях планируется оборудовать приборами учета 158 абонентских ввода.

Все крупные источники тепловой энергии города оборудованы приборами учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов.

## 3.15 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей МО «город Глазов», в теплоснабжающих и теплосетевых организациях города созданы структурные подразделения управления производством и транспортом тепловой энергии.

Все взаимодействия между подразделениями регламентируются единой документацией, утвержденной тепловыми организациями и согласованной с Администрацией города.

Основными документами являются:

- Положение об оперативных взаимоотношениях между персоналом ОАО ЧМЗ, филиала ОАО «ОТЭК» в г. Глазове, ООО «Тепловодоканал» и МУП «Глазовские теплосети»;

- Инструкция по ликвидации повреждений в тепловых сетях г. Глазова;

- Инструкция по отключению и включению в работу сетей и систем теплопотребления с полным или частичным сливом сетевой воды.

Документация составлена в соответствии с требованиями действующих:

- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;

- Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения - МДК 4-02.2001;

- «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034;

- «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от  24.03.2003 №115.

Указанные документы регламентируют:

- Границы эксплуатационной ответственности на трубопроводы и оборудование внешних тепловых сетей;

- оперативные взаимоотношения персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию и ремонт тепловых сетей при нормальном эксплуатационном режиме тепловых сетей;

- оперативные взаимоотношения персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию и ремонт тепловых сетей при технологических нарушениях (авария, технологический отказ) в работе тепловых сетей;

- Порядок контроля за режимами работы тепловых сетей;

- Учет тепловой энергии и теплоносителя.

Положение об оперативном взаимоотношении и инструкции приведены в приложении Е.

Структура и численность персонала аварийно-диспетчерской службы установлена штатным расписанием. Штатное расписание приведено в Приложении Е. Основными подразделениями являются:

- операторская служба;

- служба по обслуживанию тепловых сетей;

- служба по обслуживанию тепловых пунктов;

- служба КИПиА.

В основные задачи операторского (диспетчерского) управления входит:

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей, контроль за гидравлическим, температурным и водным режимами;

- руководство оперативным персоналом служб;

- руководство операциями по обнаружению, локализации и ликвидации аварий в тепловых сетях.

В оперативном управлении оператора теплосети находятся магистральные, распределительные, внутриквартальные тепловые сети и вводы в жилые дома.

Для связи на предприятиях предусмотрены местная телефонная связь и сотовая связь. Для связи с оперативно-выездными бригадами предусматривается сотовая связь.

Для обеспечения более оперативной работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб предусмотрена оперативная схема тепловых сетей, куда вносятся все изменения по работе тепловых сетей, и  альбомы тепловых камер. Оператор ведет также оперативный журнал, журнал параметров теплоносителя по каждому теплоисточнику, журнал дефектов тепловых сетей,  заполняет бланки переключений на тепловых сетях.

В своей работе сотрудники оперативных диспетчерских и аварийно-ремонтных служб руководствуются должностными и производственными инструкциями, инструкцией по эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, инструкцией по ликвидации повреждений в тепловых сетях города Глазова, инструкциями об оперативных взаимоотношениях между эксплуатационным персоналом теплоисточника и МУП «Глазовские теплосети», режимными картами тепловых сетей по каждому теплоисточнику, температурными графиками, программами проведения испытаний, промывок.

Ежедневно на основании усредненной температуры наружного воздуха за прошедший промежуток времени равный 12 часам дежурный оператор тепловых сетей задает параметры теплоносителя на выходе с теплоисточников на следующий день. Параметры могут корректироваться в течение дня по необходимости.

Все отключения и включения отдельных участков теплотрасс, промывка участков сетей и проведение других операций, влияющих на гидравлический режим работы тепловых сетей и теплоисточника согласовываются с теплоисточниками и оформляются в виде заявки.

Возможно выполнение планирования режимов работы тепловых сетей (текущее и долгосрочное) с помощью программного комплекса Zulu.

Для учета работы диспетчерской службы ведется следующая оперативно-техническая документация:

- Оперативный журнал.

- Журнал распоряжений и руководящих указаний.

- Суточные ведомости часовых показаний параметров теплоносителей, режима работ котельных.

- Книга записи давлений в контрольных точках сети и тепловых пунктов.

- Журнал входящих телефонограмм.

- Журнал исходящих телефонограмм.

- Журнал заявок от потребителей.

- Журнал сведений о работе котельного оборудования.

- Журнал учета нарушений т/снабжения, водоснабжения, эл.снабжения, газоснабжения.

- Оперативная схема.

- Журнал параметров теплоносителя по каждому теплоисточнику.

- Журнал дефектов тепловых сетей.

- Бланки переключений на тепловых сетях.

- Журнал заявок на вывод оборудования в ремонт.

В распоряжении диспетчерской службы имеется следующая техническая документация.

- График дежурства диспетчеров и оперативно-ремонтного персонала.

- Оперативный журнал.

- Альбом тепловых камер с указанием их адресов и нумерацией по схеме.

- Журнал телефонограмм исходящих и входящих.

- Журнал распоряжений.

- Журнал учета выдачи нарядов и распоряжений.

- Должностная инструкция оператора тепловых сетей.

- Должностная инструкция слесаря.

- Оперативный план взаимодействия АДС с другими службами.

- Домашние адреса руководящего персонала предприятия.

- Алфавитный список служебных и домашних телефонов руководящего персонала, а также городских и аварийных служб.

- Журнал учета расхода воды по котельным и т/п.

- Инструкции по охране труда и пожарной безопасности.

- Журнал сообщений в ГО.

- Журнал инструктажей на рабочем месте.

- График проведения противоаварийных и противопожарных тренировок.

- Программа проведения противоаварийных тренировок.

- Журнал сведения о работе котельного оборудования.

- Журнал заявок на транспорт от эксплуатационных участков и котельных.

- Список лиц, ответственных за перемещение грузов автокраном.

- Список стропальщиков.

- Положение о работе по нарядам-допускам.

- Список  ответственных лиц,  имеющих право  выдачи  нарядов-допусков по участкам и котельным.

- Список лиц, имеющих право быть руководителями работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

- Список производителей работ по нарядам-допускам в котельных и участках.

- Перечень материалов, арматуры и др. имеющихся в аварийном запасе.

## 3.16 Уровень автоматизация и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На существующем ЦТРП тепловых сетей средства автоматизации отсутствуют.

Насосные станции на тепловых сетях отсутствуют.

## 3.17 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На тепловых сетях не предусмотрены устройства защиты от превышения давления, так как для защиты используются устройства и оборудование установленное на источниках тепловой энергии. Источники оборудованы предохранительными клапанами различных типов и диаметров.

## 3.18 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

4 Зоны действия источников тепловой энергии

В таблице 4.1 показаны потребители тепловой энергии источников тепловой энергии г. Глазов

Таблица 4.1 – Потребители тепловой энергии источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Характеристика потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ ОАО «ЧМЗ» | Заводские потребители - ___, Жилые дома - ______, общежития - ___, школы - ___, д/с - __, больницы - ___ |
| 2 | Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» | Жилые дома - ___, общежития - ___, школы - __, д/с - __, объекты промышленности - __,больницы - __ |
| 3 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго» | Жилые дома - ___, общежития - __, школы - __, д/с - __, больницы - ___, объекты промышленности - __ |
| 4 | Котельная ООО «Реммаш» | Объекты промышленности - __ |

Система централизованного теплоснабжения города состоит из четырех секционированных зон действия основных источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение производственных территорий, районов жилой застройки и общественных зданий. Зоны действия централизованного теплоснабжения охватывают большую часть территории города Глазова.

Распределение зон действия источников теплоэнергии по районам г. Глазов представлено в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Районы города в зоне действия теплоисточников

| № п/п | Наименование района | Наименование источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Восточный район, Центральный район, Левобережье, Западный район, район Нефтебазы (уточнить названия) | ТЭЦ ЧМЗ |
| 2 | Микрорайон Южный | Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» |
| 3 | Район птицефабрики, поселок «Южный» | Котельная №3 ООО «КомЭнерго» |
| 4 | Район завода «Реммаш» | Котельная ООО «Реммаш» |

Зона действия ТЭЦ ЧМЗ

ТЭЦ ОАО «ЧМЗ»  расположена на промышленной площадке Чепецкого механического завода. Зона действия охватывает большую часть территории города Глазова.

На рисунке 4.1  зона действия ТЭЦ ОАО «ЧМЗ» выделена цветом.

# Рисунок 4.1 – Зона действия ТЭЦ  ЧМЗ

Зона действия котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети».

Котельная №2 – находится по адресу: ул. Куйбышева, д. 77

Зона действия котельной ограничена улицами: Сибирская, Красногорский тракт, Куйбышева, Барышникова.

На рисунке 4.2 приведена зона действия котельной № 2.

# Рисунок 4.2 – Зона действия котельной № 2

Зона действия котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

Котельная №3 – находится по адресу: ул. Удмуртская,63.

Зона действия котельной ограничена улицами: Удмуртская,  70 лет Октября.

На рисунке 4.3 приведена зона действия тепловых сетей котельной № 3.

# Рисунок 4.3 – Зона действия котельной № 3

Зона действия котельной ООО «Реммаш»

Котельная ООО «Реммаш» – находится по адресу: ул. Драгунова, д. 13.

Зона действия котельной ограничена улицами: Драгунова, Циолковского, Барышникова, Озерная.

На рисунке 4.4 приведена зона действия  котельной ООО «Реммаш».

Рисунок 4.4 – Зона действия  котельной ООО Реммаш»

На рисунке 4.5 показаны зоны действия основных теплоисточников г. Глазов на карте города.

Зона действия ТЭЦ ЧМЗ выделена розовым цветом, зона действия Котельной № 2 выделена зеленым цветом, зона действия котельной №3 выделена желтым цветом,   зона действия котельной завода «Реммаш»  выделена синим цветом.

# Рисунок 4.5 – Зоны действия основных теплоисточников г. Глазова

5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

В рамках работ по разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртская Республика на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и располагаемых мощностях источников тепловой энергии, а также потерь тепловой мощности в тепловых сетях был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по состоянию на 01.01.2015 г., приведенный в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Баланс тепловой мощности и нагрузки по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника, адрес. | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность источника (паспортная), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка источника, без учета потерь в тепловых сетях, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности на собственные нужды источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто» источника, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ №1 (ОАО «ЧМЗ») | ОАО «ОТЭК» | 697 | 695,5 | 697 | 21 | 676 | 69091 | 1212,018 |  |
| 2 | Котельная №2", ул. Куйбышева, д. 77 | МУП "Глазовские теплосети", Юридический адрес: 427620, Россия, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Интернациональная, 2. | 24,1 | 11,5 | 24,1 | 0,261 | 23,84 | 3815,7 | 27,4 |  |
| 3 | Котельная №3 (Глазовская)" ул. Удмуртская,63 ( на территории площадки №2 Удмуртской птицефабрики) | ООО «КомЭнерго» Юридический адрес: 426039 Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.56. | 27 | 21,9 | 27 | 0,243 | 26,76 | 467,4 | 42,6 |  |
| 4 | "Котельная Реммаш" ул. Драгунова, д. 13 | OАO «Реммаш», Юридический адрес: 427627, Россия, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Драгунова, 13. | 24,97 | 6,95 | 24,97 | 0,073 | 24,9 | 0 | 24,742 |  |
|  | Всего по теплоисточникам г. Глазова |  | 773,07 | 735,85 | 773,07 | 21,577 | 751,5 | 73374,1 | 1306,76 |  |

## 6.2 Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В рамках работ по разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртская Республика на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, располагаемых мощностях и потерь тепловой мощности в тепловых сетях был составлен баланс резерва и дефицита  мощности по состоянию на 01.01.2015 г., приведенный в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Тепловой баланс источников тепловой энергии города Глазов

| № п/п | Наименование источника, адрес | Теплоснабжающая организация | Присоединенная тепловая нагрузка источника, без учета потерь в тепловых сетях, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто» источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/дефи-цит(-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ ЧМЗ | ОАО «ОТЭК» | 695,5 | 676 |  |  |
| 2 | Котельная №2", ул. Куйбышева, д. 77 | МУП "Глазовские теплосети" | 11,5 | 23,84 |  |  |
| 3 | Котельная №3 (Глазовская)" ул. Удмуртская,63 ( на территории площадки №2 Удмуртской птицефабрики) | ООО «КомЭнерго» | 21,9 | 26,76 |  |  |
| 4 | "Котельная Реммаш" ул. Драгунова, д. 13 | OАO «Реммаш» | 6,95 | 24,9 |  |  |
| Всего по г. Глазов |  |  | 735,85 | 751,5 |  |  |

Анализ данных таблиц  6.1 и 6.2 показывает, что:

суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии города составляет 773,07 Гкал/ч;

суммарная присоединённая нагрузка потребителей без учета потерь в тепловых сетях, снабжаемых теплом от источников тепловой энергии города Глазов, по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 735,85 Гкал/ч;

основная часть нагрузки приходится на ТЭЦ ЧМЗ (94,5 %). Доля суммарной присоединённой нагрузки, приходящейся на котельные – 5,5 %.

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности энергоисточников превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на 01.01.2015 года в целом по источникам города Глазов имеется резерв тепловой мощности в размере 37,22 Гкал/ч.

6.3 Гидравлический режим, обеспечивающий передачу тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующий существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Раздел в разработке.

6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии города Глазов отсутствует.

6.5 Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв тепловой мощности на всех источниках тепловой энергии города Глазов составляет 37,22 Гкал/ч.

Перераспределение тепловой нагрузки не целесообразно ввиду отсутствия дефицита на источниках тепловой энергии города Глазов.

6 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

10.1 Основные производственные и финансовые показатели

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории муниципального образования «Город Глазов»  отпуск тепловой энергии сторонним потребителям осуществляется одной организацией: МУП «Глазовские теплосети». Тариф для потребителей МУП «Глазовские теплосети» утверждается региональной энергетической комиссии  Удмуртской республики. Информация о деятельности организации, публикуемая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140, представлена на официальном сайте МУП «Глазовские теплосети» в сети Интернет.

Муниципальное унитарное предприятие «Глазовские теплосети» создано в соответствии с Постановлением Главы Администрации г. Глазова от 6 июля 2001 года № 238/5. В 2003 г. наименование предприятия получило дополнение и сегодня имеет название: Муниципальное унитарное предприятие «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов». Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.08.2003г. Основной вид деятельности предприятия: производство, реализация, покупка, передача (транспортировка) тепловой энергии в виде отопления, горячей воды и пара. Деятельность осуществляется в городе Глазове в соответствии с Уставом предприятия и на основании следующих документов:

- сертификат серия 18/0014 № 270 код У (на услуги отопления) соответствия требованиям ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» от 31.08.2012 г., выданный ГУП ТПО ЖКХ УР, срок действия с 31 августа 2012 по 31 августа 2015 года;

- лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-46-000831 (КС) от 03.03.2009 г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору без ограничения срока действия;

- свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-18-1829012970-409-1 без ограничения срока действия;

- страховые полиса «Обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», выдан ЗАО «Страховая группа «УралСиб», на общую сумму 30 миллионов рублей, срок действия обязательного страхования: с 31 декабря 2014 года по 30 декабря 2015 года.

Согласно информации, опубликованной предприятием в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, системы теплоснабжения МУП «Глазовские теплосети» в 2015 году имеет следующие параметры:

- протяжённость магистральных сетей (в однотрубном исчислении), находящихся на балансе предприятия, составляет 25,6 км.;

- протяжённость разводящих сетей (в однотрубном исчислении), находящихся на балансе предприятия, составляет 203,9 км.;

- протяжённость сетей горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении), находящихся на балансе предприятия, составляет 1,8 км.

На балансе предприятия находится одна котельная, с установленной тепловой мощностью 28 МВт.

На балансе предприятия нет теплоэлектростанций, тепловых станций и центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Для теплоснабжения потребителей тепловой энергии города МУП «Глазовские теплосети так же закупает тепловую энергию у сторонних поставщиков. В таблице 10.1 приводятся данные об объемах собственной выработки и закупки тепловой энергии у сторонних поставщиков по годам:

Таблица 10.1

Анализ данных таблицы 10.1 показывает что, объем закупаемой тепловой энергии увеличивается с ____ тыс. Гкал в 2012 году до ____ тыс. Гкал в 2014 году, объем вырабатываемой тепловой энергии снижается с ____ тыс. Гкал в 2012 году до ____ тыс. Гкал в 2014 году. Аналогично снижается объем полезного отпуска – с ____ до ____ тыс. Гкал. В структуре полезного отпуска тепловой энергии 66,3 % приходится на жилищные организации, 17,3 % отпускается бюджетным организациям, 16,4 % – прочим потребителям.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, составляет  152,48 кг у.т./Гкал, удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 17,6 кВт*ч/Гкал, удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 3,89 куб.м/Гкал.

Основные производственные показатели МУП «Глазовские теплосети» за 2014 – 2015 годы приводятся в таблице 10.2

Таблица 10.2 – Основные производственные показатели МУП «Глазовские теплосети» за 2014-2015 годы*

| Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность собственного теплоисточника | Гкал/ч | 24,1 | 24,1 |
| Присоединенная нагрузка собственного тепоисточника | Гкал/ч | 24 | 24 |
| Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 27, 799 | 27,4 |
| Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | тыс.Гкал | 0 | 0 |
| Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 743,1 | 740,731 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по способу учета потребления, в том числе: | тыс.Гкал | 707,819 | 712,936 |
| По приборам учета | тыс.Гкал |  |  |
| По нормативам потребления | тыс.Гкал |  |  |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по группам потребления, в том числе: | тыс.Гкал | 707,819 | 712,936 |
| Бюджетным организациям | тыс.Гкал | 121,428 | 126,496 |
| Жилищным организациям | тыс.Гкал | 469,905 | 468,708 |
| Прочим потребителям | тыс.Гкал | 114,730 | 116,801 |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 8 | 7,5 |
| Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал |  |  |
| Справочно: потери тепла через утечки | тыс.Гкал |  |  |
| Справочно: потери тепла, ВСЕГО | тыс.Гкал | 61,32 | 57,824 |
| Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 25,6 | 25,6 |
| Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 203,9 | 203,9 |
| Количество теплоэлектростанций | ед. | 0 | 0 |
| Количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | 1 |
| Количество тепловых пунктов | ед. | 0 | 0 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 152,48 | 150,03 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 17,6 | 17,6 |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 3,89 | 3,89 |

*Согласно планам, утвержденным региональной энергетической комиссией  Удмуртской республики на соответствующие годы.

Себестоимость тепловой энергии, производимой и отпускаемой потребителям МУП «Глазовские теплосети» в 2014 году, составляет 665 млн. руб., в 2013 году составила – 659 млн. руб. (Таблица 10.3). Согласно планам затрат, утвержденным региональной энергетической комиссии  Удмуртской республики, в 2014-2015 годах предприятие работает без прибыли, необходимая валовая выручка определена в размере себестоимости.

Экономически обоснованный среднегодовой тариф, равный себестоимости 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, составляет 920,43 руб./Гкал в 2014 году и 979,45 руб./Гкал в 2015 году (без НДС).

Тариф на тепловую энергию для потребителей МУП «Глазовские теплосети», действующий с 01.01.2015, составляет 944,00 руб./Гкал, установленный со 2 полугодия 2015 г. составляет 1024,04 руб./Гкал (без НДС).

Основные финансовые показатели МУП «Глазовские теплосети» за 2014 – 2015 годы приводятся в таблице 10.3

Таблица 10.3 – Основные финансовые показатели МУП «Глазовские теплосети» за 2014-2015 годы*

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Себестоимость | тыс. руб. | 665284 | 694998,2 |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 10559 | 11454 |
| Необходимая валовая выручка без НДС | тыс. руб. | 651499,8 | 694998,2 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 954,82 | 990,91 |
| Экономически обоснованный тариф | руб./Гкал | 920,43 | 979,45 |
| Установленный средний тариф: |  |  |  |
| с 01 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. | руб./Гкал | 906,03 | - |
| с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | руб./Гкал | 944,00 | - |
| . | руб./Гкал | 920,43 | - |
| с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | руб./Гкал | - | 944,00 |
| с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | руб./Гкал | - | 1024,04 |

*Согласно планам, утвержденным региональной энергетической комиссией  Удмуртской республики на соответствующие годы.

10.2 Анализ структуры затрат на производство и транспорт тепловой энергии

Большая часть тепловой энергии, реализуемая МУП «Глазовские теплосети» потребителям, закупается предприятием у сторонних поставщиков. Часть тепловой энергии производится на собственной котельной предприятия. В таблице 10.4 приводятся данные о себестоимости тепловой энергии для МУП «Глазовские теплосети».

Основной статьей затрат являются расходы на покупаемую тепловую энергию, их  доля в себестоимости тепловой энергии составила 78,65% и 79,03 % в 2014 и 2015 годах соответственно.

Таблица 10.4 – Себестоимость тепловой энергии МУП «Глазовские теплосети» в 2014-2015 годах

| Статья затрат | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 512405,31 | 549274,87 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 14727,26 | 15087,47 |
| Газ природный по регулируемой цене | тыс.руб. | 14727,26 | 15087,47 |
| Объем приобретенного топлива | тыс. м3 | 3574,3 | 3574,7 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 2128,11 | 2436,19 |
| Объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 633,74 | 596,49 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 10970,25 | 9404,75 |
| Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 1259,52 | 1321,78 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 21473,6 | 23132,52 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 6570,92 | 6986,02 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | 10506,16 | 13290,75 |
| Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 | 0 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 34848,52 | 37151,51 |
| Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 25040,01 | 25476,14 |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 8019,92 | 8950,35 |
| Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 1213,05 | 1397,74 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 57259,75 | 50798 |
| Итого себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 651499,8 | 694998,22 |

Доля расходов на топливо (природный газ) в себестоимости тепловой энергии составила 2,26 % и 2,17 % в 2014 и 2015 годах соответственно. Расходы на приобретаемую электроэнергию в себестоимости тепловой энергии составляют 0,33 % и 0,35 % в 2014 и 2015 годах соответственно.

Значительную часть себестоимости составляют также расходы на оплату труда персонала 3,3 % и 3,33 % в 2014 и 2015 годах соответственно

10.3 Анализ финансовой отчетности за 2012-2014 годы

Экспресс-анализ финансовой отчётности МУП «Глазовские теплосети» включает обобщенную оценку результатов финансового состояния предприятия за 2012 - 2014 годы и базируется на данных бухгалтерского баланса (Таблица 10.4) и отчета о прибылях и убытках (Таблица 10.5) предприятия за соответствующий период.

Таблица 10.4 – Показатели бухгалтерского баланса МУП «Глазовские теплосети» за 2012-2014 годы, тыс. руб.

| Наименование показателя | № строки | Дата баланса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| АКТИВ |  |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Основные средства | 1130 | 79 626 | 81 875 | 72 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1150 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1160 | 1 053 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | 157 | 554 | 420 |
| Итого по разделу I | 1100 | 80 836 | 82 429 | 73 221 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 53 617 | 51 604 | 70 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 254 | 553 | 824 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 139 182 | 168 608 | 203 048 |
| в т.числе покупатели и заказчики | 1231 | 136 534 | 167 190 | 189 792 |
| в т.числе бюджетные организации | 1232 | 1 630 | 139 | 170 |
| Финансовые вложения | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства | 1250 | 4 620 | 14 346 | 10 506 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 485 | 1 244 | 861 |
| Итого по разделу II | 1200 | 200 158 | 236 355 | 285 727 |
| БАЛАНС | 1600 | 280 994 | 318 784 | 358 948 |
| ПАССИВ |  |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 941 | 941 | 941 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 66 139 | 67 322 | 67 642 |
| Резервный капитал | 1360 | 4 777 | 4 833 | 5 240 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12 220 | 12 861 | 12 784 |
| Итого по разделу III | 1300 | 84 077 | 85 957 | 86 607 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 56 | 67 | 82 |
| Резервы под условные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 56 | 67 | 82 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 20 087 | 5 022 | 20 099 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 171 537 | 224 668 | 250 387 |
| поставщики и подрядчики | 1521 | 163 763 | 211 241 | 234 462 |
| задолженность перед персоналом организации | 1525 | 1 454 | 1 688 | 1 870 |
| задолженность перед госуд.внебюджет.фондами | 1526 | 1 681 | 1 739 | 1 846 |
| задолженность по налогам и сборам | 1527 | 837 | 3 863 | 4 204 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 5 238 | 3 070 | 1 773 |
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 196 862 | 232 760 | 272 259 |
| БАЛАНС | 1700 | 280 994 | 318 784 | 358 948 |

Таблица 10.5 – Показатели отчета о прибылях и убытках МУП «Глазовские теплосети» за 2012-2014 годы, тыс. руб.

| Наименование показателя | № строки | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 588 089 | 653 988 | 675 843 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -572 010 | -658 575 | -665 284 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 16 079 | - 4 587 | 10 559 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 16 079 | -4 587 | 10 559 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 1 054 | 143 | 1 114 |
| Проценты к уплате | 2330 | -61 | - | -3 405 |
| Прочие доходы | 2340 | 6 613 | 6 998 | 3 604 |
| Прочие расходы | 2350 | -23 528 | -1 829 | -11 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 157 | 725 | 571 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | -119 | -205 | -124 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -68 | -37 | -72 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 274 | -11 | -16 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -250 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 62 | 509 | 431 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 62 | 509 | 431 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | - |

Анализ бухгалтерского баланса МУП «Глазовские теплосети» за 2014 год

Внешним проявлением финансовой устойчивости любого предприятия является платежеспособность (Таблица 10.6).

Платежеспособным считается предприятие, если соблюдается нормативное неравенство. По анализируемому предприятию нормативное неравенство платежеспособности не соблюдалось как на начало, так и на конец периода.

# Таблица 10.6 – Платежеспособность предприятия в 2014 году

| Показатели | Дебиторская задолженность | Нормативное соотношение | Фактическое соотношение | Кредиторская задолженность | Процент непокрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Платежеспособность на начало периода | 139 182 | >= | <= | 171 537 | 81,14 |
| Платежеспособность на конец периода | 203 048 | >= | <= | 250 387 | 81,09 |

На основе расчета показателей наличия источников средств для формирования запасов и затрат можно определить, в какой финансовой ситуации находится анализируемое предприятие (Таблица 10.6).

# Таблица 10.6 – Показатели финансовой устойчивости за период 2012-2014 годы, тыс.руб.

| Показатели | На начало периода | На конец периода | Абсолютное изменение | Относительное изменение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитал и резервы (490) | 84 077 | 86 607 | 2 530 | 3,01 |
| Внеоборотные активы (190) | 80 836 | 73 221 | -7 615 | - 9,42 |
| Долгосрочные кредиты и займы (590) | 56 | 82 | 26 | 46,43 |
| Наличие собственных оборотных средств (490 – 190) | 3 241 | 13 386 | 10 145 | 313,02 |
| Краткосрочные кредиты и займы (610) | 20 087 | 20 099 | 12 | 0,06 |
| Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (490 + 590 + 610 – 190) | 54 871 | 71 312 | 16 441 | 29,96 |
| Запасы (210 + 220) | 53 617 | 70488 | 16871 | 31,47 |
| Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств Ос = (490 –– 190 – 210 – 220)) | -51 630 | -57 926 | -6 296 | 12,19 |
| Излишек (+) или недостаток (-) функционирующего капитала от стоимости материальных запасов: От = (490 + 590 - 190 - 210 – 220) | -50 320 | -57 020 | -6 700 | 13,31 |
| Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат Оо = (490 + 590 + 610 – 190 – 210 – 220) | 23 384 | 33 567 | 10 0183 | 43,55 |

Показатель «Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств» на начало и конец периода характеризуется отрицательными величинами. При этом недостаток оборотных средств за период увеличился на 6 296 тыс.руб. или 12,19%.

Аналогичная ситуация наблюдалась по показателю «Излишек (+) или недостаток (-) функционирующего капитала от стоимости материальных запасов», который характеризуется отрицательными величинами со снижением к концу периода на 13,31%.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что предприятие на начало и конец анализируемого периода не было финансово устойчиво с ухудшением показателей. Имеется недостаточный уровень внутренней финансовой устойчивости, сопряженный с нарушением платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств, за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов: Ос<0; От<0; Оо>0.

Ниже приведены коэффициенты, рассчитанные по финансовым показателям (Таблица 10.7).

Таблица 10.7 – Значения коэффициентов, рассчитанных по финансовым показателям за период 2012-2014 годы

| Показатели | Нормальное ограничение | На начало периода | На конец периода | Абсолютное изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент автономии | >= 0,5 | 0,2877 | 0,204 | -0,0837 |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | <= 1 | 2,1461 | 3,0614 | 0,9153 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | >= 0,1 | 0,0162 | 0,0468 | 0,0307 |
| Коэффициент маневренности | >= 0,5 | 0,0385 | 0,1546 | 0,116 |
| Коэффициент финансирования | >= 1,0 | 0,427 | 0,318 | -0,109 |
| Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | >=0,6-0,8 | 0,0532 | 0,1619 | 0,1088 |
| Коэффициент обеспеченности материальных запасов | >=1,0 | 0,0604 | 0,1899 | 0,1295 |
| Коэффициент покрытия инвестиций (коэффициент финансовой устойчивости) | 1,5-2,5 | 1,0445 | 1,0563 | 0,0118 |

Коэффициент автономии отражает долю собственных средств предприятия в общем объеме его ресурсов, а также степень его независимости от заемных источников финансирования. При этом, чем выше данный коэффициент, тем более автономно предприятие в финансовом аспекте. Таким образом, данный коэффициент отражает долю собственного капитала предприятия в общем объеме пассивов. На начало и конец периода коэффициент (0,2877 и 0,204) был ниже нормативного значения (0,5), что свидетельствует о недостаточной финансовой независимости предприятия. Изменение коэффициента автономии (-0,0837) показывает отрицательную динамику в рассматриваемом периоде.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств служит для определения того, насколько деятельность предприятия зависит от заемных средств. При этом, чем ниже данный коэффициент, тем в большей степени предприятие осуществляет свою деятельность за счет собственных средств. На начало и конец периода коэффициент (2,1461 и 3,0614) был существенно больше нормативного значения (1,0), что свидетельствует о высокой зависимости предприятия от заемных средств. Динамика свидетельствует об увеличении зависимости от заемных средств (+0,9153).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами указывает на достаточность собственных оборотных средств, влияющих на финансовую устойчивость. При этом, чем выше данный коэффициент, тем более обеспечено предприятие собственными оборотными средствами. На начало и конец периода коэффициент (0,0162 и 0,0469) был ниже нормативного значения (0,1), что свидетельствует о недостаточной обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. Наблюдается крайне незначительная положительная динамика.

Коэффициент маневренности показывает, какой удельный вес составляют наиболее мобильные активы в составе собственных средств. При этом, чем выше данный показатель, тем большей маневренностью в плане использования средств обладает предприятие. На начало и конец периода коэффициент (0,0385 и 0,1546) был ниже нормативного значения (0,5), что свидетельствует о недостаточной финансовой мобильности предприятия. Также наблюдается незначительная положительная динамика.

Коэффициент финансирования показывает, насколько деятельность предприятия осуществляется за счет его собственных средств. При этом, чем выше данный показатель, тем в большей степени используются собственные средства. Коэффициент финансирования и на начало и конец анализируемого периода (0,427 и 0,318) был ниже нормативного значения (1,0), что свидетельствует о недостаточности собственных средств предприятия. Динамика отрицательная.

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников. Данный показатель характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, и является одним из основных коэффициентов, применяемых при оценке несостоятельности предприятия. На начало и конец периода коэффициент (0,0532 и 0,1619) был ниже нормативного значения (0,6-0,8), что свидетельствует о зависимости предприятия от заемных источников при формировании собственных оборотных средств. Динамика положительная.

Коэффициент обеспеченности материальных запасов показывает, в какой степени материальные запасы обеспечиваются собственными источниками, а предприятие не испытывает потребности в привлечении заемных средств для этих целей. На начало и конец периода коэффициент (0,0604 и 0,1899) был ниже нормативного значения (1,0), что свидетельствует о высокой зависимости предприятия от заемных источников при формировании материальных запасов. Динамика положительная.

Коэффициент покрытия инвестиций показывает долю собственного капитала и долгосрочных обязательств предприятия в общей сумме его активов. Нормальным считается значение коэффициента 1.5 - 2.5, в зависимости от отрасли экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. На начало и конец периода коэффициент (1,0445 и 1,0563) был ниже нормативного значения (1,5-2,5). Крайне незначительная положительная динамика.

Показатели ликвидности баланса анализируемого предприятия приведены ниже (Таблица 10.8). Задача анализа ликвидности баланса в процессе рассмотрения финансового состояния предприятия возникает в связи с необходимостью оценивать кредитоспособность предприятия или его возможности своевременно и в полном объеме рассчитываться по всем собственным обязательствам. Поэтому ликвидность определяют как способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы.

# Таблица 10.8 – Оценка ликвидности баланса за период 2012-2014 годы

| Показатели | Норматив | На начало периода | На конец периода | Абсолютное изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее ликвидные активы (А1) | - | 4 620 | 10 506 | 5 886 |
| Быстрореализуемые активы (А2) | - | 140 667 | 203 909 | 63 242 |
| Медленно реализуемые активы (А3) | - | 53 918 | 70 883 | 16 965 |
| Труднореализуемые активы (А4) | - | 220 018 | 276 269 | 56 251 |
| Наиболее срочные обязательства (П1) | - | 171 537 | 250 387 | 78 850 |
| Краткосрочные пассивы (П2) | - | 20 087 | 20 099 | 12 |
| Долгосрочные пассивы (П3) | - | 56 | 82 | 26 |
| Постоянные пассивы (П4) | - | 89 315 | 88 380 | - 935 |
| Платежный излишек (+) или недостаток (-) |  |  |  |  |
| - по наиболее ликвидным активам (А1-П1) | >= 0 | -166 917 | -239 881 | -72 964 |
| - по быстро реализуемым активам (А2-П2) | >= 0 | 120 580 | 183 810 | 63 230 |
| - по медленно реализуемым активам (А3-П3) | >= 0 | 53 862 | 70 801 | 16 939 |
| - по трудно реализуемым активам (А4-П4) | <= 0 | 130 703 | 187 889 | 57 186 |
| Коэффициенты |  |  |  |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | >=0,2 | 0,0241 | 0,0388 | 0,0147 |
| Коэффициент покрытия или текущей ликвидности | 1,0-2,0 | 1,0396 | 1,0548 | 0,0152 |
| Коэффициент быстрой ликвидности или коэффициент критической оценки | 0,7-1,5 | 0,7582 | 0,7927 | 0,0345 |
| Общий показатель ликвидности баланса | >=1 | 0,5018 | 0,5134 | 0,0116 |

К наиболее ликвидным активам предприятия относятся денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. Показатель «ликвидные активы» к концу периода увеличился на 5 886 тыс.руб. и составил 10 506 тыс.руб.

К быстрореализуемым активам предприятия относятся дебиторская задолженность и прочие оборотные активы. Вследствие роста дебиторской задолженности показатель увеличился на 63 242 тыс.руб. и составил 203 909 тыс.руб.

К медленно реализуемым активам предприятия относятся запасы без расходов будущих периодов и долгосрочные финансовые вложения. Объем медленно реализуемых активов увеличился на 16 965 тыс. руб. и концу периода составил 70 883 тыс.руб.

К трудно реализуемым активам предприятия относятся внеоборотные активы за исключением долгосрочных финансовых вложений. Данный показатель также увеличился на 56 251 тыс.руб. Это изменение вызвано увеличением дебиторской задолженности.

К наиболее срочным обязательствам предприятия относится кредиторская задолженность. Значение показателя увеличилось на 78 850 тыс.руб.

К краткосрочным пассивам предприятия относятся краткосрочные кредиты и займы и прочие краткосрочные пассивы. Значение показателя увеличилось на 12 тыс.руб.

К долгосрочным пассивам предприятия относятся долгосрочные кредиты и займы. Значение показателя увеличилось на 26 тыс.руб.

К постоянным пассивам предприятия относятся расчеты по дивидендам, доходы будущих периодов, фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей за минусом расходов будущих периодов. Значение показателя снизилось на 935 тыс.руб. и составило 88 380 тыс.руб. к концу периода.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть кредиторской задолженности может быть погашена в ближайшее, к моменту составления баланса, время. При этом, чем выше данный показатель, тем больше текущей задолженности предприятия может быть погашена в течение короткого периода времени.

На начало и конец периода коэффициент составлял 0,0241 и 0,0388, что существенно ниже нормативного значения (0,2). Это свидетельствует о неспособности предприятия быстро погашать текущую задолженность. Присутствует небольшая положительная динамика.

Коэффициент покрытия или текущей ликвидности показывает, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. При этом, чем выше данный показатель, тем в большей степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. На начало и конец периода коэффициент (1,0396 и 1,0548) был в нижних пределах нормативного значения (1,0-2,0), что свидетельствует о некотором недостатке текущих активов. Динамика показателя положительная.

Коэффициент быстрой ликвидности (коэффициент критической оценки) показывает, в какой степени ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. На начало и конец периода коэффициент (0,7582 и 0,7927) близок к нижней границе нормативных значений (0,7), что свидетельствует о  минимальной достаточности ликвидных активов предприятия для покрытия его кредиторской задолженности. Динамика положительная.

Для комплексной оценки ликвидности баланса предприятия используют общий показатель ликвидности баланса, который показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных обязательств (краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных) при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств.

Общий показатель ликвидности баланса на начало и конец анализируемого периода (0,5018 и 0,5134) был ниже нормативного значения (1,0), что свидетельствует о низкой ликвидности баланса предприятия. Динамика положительная.

Анализ отчетов о прибылях и убытках МУП «Глазовские теплосети» за 2013-2014 гг.

Анализ каждого элемента прибыли имеет важное значение для руководства предприятия, его учредителей, кредиторов и т.д. Для руководителей подобный анализ позволяет определить перспективы развития предприятия, так как прибыль является одним из источников финансирования капитальных вложений и пополнения оборотных средств. Для учредителей прибыль выступает источником получения дохода на вложенный ими в конкретное предприятие капитал. Кредиторы получают возможность оценить перспективу погашения предоставленного предприятию кредитов или займов, в том числе и процентов по ним.

Расчет аналитических показателей по Отчету о прибылях и убытках представлен ниже (Таблица 10.9).

Таблица 10.9 – Анализ прибыли предприятия по отчету о прибылях и убытках

| Показатели | № стр. | Предыдущий 2013 г., тыс.руб. | Отчетный 2014 г., тыс.руб. | Отклонения (+ или -) |  | Удельный вес за предыдущий год, % | Удельный вес за отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |  |
| Выручка | 2110 | 653988 | 675843 | 21855 | 3,34 | 100,00 | 100,00 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -658575 | -665284 | -6709 | 1,02 | 100,70 | 98,43 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -4587 | 10559 | 15146 | -330,19 | 0,70 | 1,57 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -4587 | 10559 | 15146 | -330,19 | 0,70 | 1,57 |
| Проценты к уплате | 2330 | -3405 | 0 | 3405 | -100,00 | 0,52 | 0,00 |
| Прочие доходы | 2340 | 6998 | 3604 | -3394 | -48,50 | 1,07 | 0,53 |
| Прочие расходы | 2350 | -1829 | -11301 | -9472 | 517,88 | 0,28 | 1,67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 725 | 571 | -154 | -21,24 | 0,11 | 0,08 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | -205 | -124 | 81 | -39,51 | 0,03 | 0,02 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 509 | 431 | -78 | -15,32 | 0,08 | 0,06 |

Относительно прибыли рассматриваемого предприятия можно сделать следующие основные выводы:

- Выручка увеличилась на 3,34%.

- Себестоимость продаж увеличилась на 1,02%.

- Прибыль от продаж за рассматриваемые периоды соответствует валовой прибыли.

- В 2013 году предприятие получило большую прибыль до налогообложения (725 тыс. руб.), чем в отчетном 2014 году (571 тыс. руб.), уменьшение  на 21,24%.

- Чистая прибыль отчетного периода составила 431 тыс. руб.

Следующим этапом является анализ экономической эффективности деятельности предприятия, которая выражается показателями рентабельности (Таблица 10.10).

По результатам 2014 года предприятие имеет увеличение рентабельности. Рентабельность реализованной продукции уменьшилась на  -0,01%, рентабельность собственного капитала – -0,10%.

# Таблица 10.10 – Расчет показателей рентабельности

| № п/п | Показатели | Базисный 2013 г. | Отчетный 2014 г. | Изменения (+ или -) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибыль и средняя стоимость активов, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1 | Выручка | 653988 | 675843 | 21855 |
| 1.2 | Полная себестоимость реализованной продукции | -658575 | -665284 | -6709 |
| 1.3 | Прибыль от реализации (от продаж) | -4587 | 10559 | 15146 |
| 1.4 | Бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) | 725 | 571 | -154 |
| 1.5 | Чистая прибыль | 509 | 431 | -78 |
| 1.6 | Средняя стоимость основных средств | 80750,5 | 77338 | -3412,5 |
| 1.7 | Средняя стоимость внеоборотных активов | 81632,5 | 77825 | -3807,5 |
| 1.8 | Средняя стоимость материально-производственных запасов | 52610,5 | 61046 | 8435,5 |
| 1.9 | Средняя стоимость оборотных активов | 218256,5 | 261041 | 42784,5 |
| 1.10 | Средняя стоимость активов | 299889 | 338866 | 38977 |
| 1.11 | Средняя стоимость собственного капитала | 85017 | 86282 | 1265 |
| 1.12 | Средняя стоимость инвестиций | 12554,5 | 12560,5 | 6 |
| 2 | Расчет показателей рентабельности, % |  |  |  |
| 2.1 | Рентабельность реализованной продукции | 0,08 | 0,06 | -0,01 |
| 2.2 | Рентабельность производства | -0,70 | 1,56 | 2,26 |
| 2.3 | Рентабельность активов | 0,17 | 0,13 | -0,04 |
| 2.4 | Рентабельность внеоборотных активов | 0,62 | 0,55 | -0,07 |
| 2.5 | Рентабельность оборотных активов | 0,23 | 0,17 | -0,07 |
| 2.6 | Рентабельность собственного капитала | 0,60 | 0,50 | -0,10 |
| 2.7 | Рентабельность инвестиций | 4,05 | 3,43 | -0,62 |
| 2.8 | Рентабельность продаж | -0,70 | 1,56 | 2,26 |

7 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования «город Глазов»

### 12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Система теплоснабжения  города Глазов изолированная, представляет собой единую зону теплоснабжения. К централизованной системе теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности МП «Глазовские теплосети» подключено: ____ зданий в том числе ____ многоквартирных домов с суммарной нагрузкой ____ Гкал/ч (из них ___ Гкал/ч – горячее водоснабжение по открытой схеме).

Основным источником тепловой энергии является ТЭЦ Чепецкого мехинического завода (далее ЧМЗ), которая расположена на территории промзоны на Северо-Западной окраине города.

Котлы, сетевые подогреватели, оборудование химводоподготовки ТЭЦ ЧМЗ отслужили почти 2-х кратный ресурс. Существующее оборудование КИПиА также физически и морально устарело. Эксплуатационные показатели работы ТЭЦ ЧМЗ приведены в таблице 12.1

Таблица 12.1 - Эксплуатационные показатели работы ТЭЦ ЧМЗ

| Показатели | Ед. измерения | 2010 год | Норматив. состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 529 060 | 456 346 |
| Израсходовано на собственные нужды | Гкал | 35 590 | 10 496 |
| Отпущено тепла | Гкал | 493 470 | 445 850 |
| Потери тепла на транспорт | Гкал | 87 470 | 39 850 |
| Полезно отпущенное тепло | Гкал | 406 000 | 406 000 |
| Израсходовано условного топлива | т.у.т | 114 274 | 70 099 |
| Израсходовано электроэнергии | тыс.кВт*ч | 15 149,00 | 12 093,17 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло и транспорт | кВт*ч/Гкал | 30,70 | 26,50 |
| Удельный расход топлива на выработанное тепло | кг.у.т/Гкал | 215,99 | 153,61 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло | кг.у.т/Гкал | 231,57 | 157,23 |
| Усреднённый КПД котлов | % | 66,14% | 93,00% |
| КИТТ (коэффициент использования тепла топлива) | % | 61,69% | 90,86% |

Приведенные данные свидетельствуют об эффективности основного источника, близкой к нормативному уровню. Хотя и следует отметить определенный перерасход топлива, электроэнергии, связанными с большим выработанным ресурсом основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ .

Магистральные тепловые сети от котельной до города проложены надземным и, главным образом, подземным способом – в проходных и полупроходных каналах. Распределительные и внутриквартальные тепловые сети в городской черте проложены в непроходных каналах и по подвалам зданий. Тепловой изоляцией служит минеральная вата, покрытая изолирующей пленкой. Подземная прокладка тепловых сетей города Глазов составляет 64% от общей длины теплотрасс, подвальная – 22%, надземная – 13%. Основная масса тепловых сетей прокладывалась в период с 1953 по 2009 гг. Характеристики тепловых сетей в зоне действия котельной № 1 г. Глазов МП «Тепловые сети» в зависимости от срока службы:

 более 40 лет – 15% (21,2 п.км);  от 35 до 40 лет – 25% (35,4 п.км);

 от 25 до 35 лет – 36% (51,0 п.км);  от 20 до 25 лет – 19% (26,9 п.км);

до 20 лет – 5% (7,1 п.км).

Таким образом, 45% сетей выслужили свой эксплуатационный ресурс и требуют замены.

Ветхость некоторой части тепловых сетей приводит к определнным дополнительным потерям тепловой энергии и теплоносителя. Так, потери на транспорт тепла на 2,5 % превышают нормативные значения.

### 12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

- Вследствие того, что система горячего водоснабжения города является открытой,

режимы летнего обеспечения потребителей горячей водой существенно зависят от сохранения эффективной циркуляции теплоносителя в городских магистралях. В периоды плановых отключений определенная часть потребителей остается без горячей воды. Следует также отметить, что в летние (и переходные) периоды года, когда объем циркуляции воды в сетях снижается, для большой части потребителей не обеспечиваются необходимые параметры качества ГВС. Получение этой услуги в эти периоды очень неэффективно, т.к. сопровождается начальными сливами значительного объема теплоносителя.

- Другой проблемой теплоснабжения города является то, что проектным (расчетным) температурным графиком центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии от источника является график  150 на 70. Однако, все последние сезоны температура сетевой воды в подающем трубопроводе всех магистралей от ТЭЦ ЧМЗ не превышала 110 градусов. Такое отличие фактического температурного графика от проектно-расчетного является ненормальным, создает условия неэффективной работы потребительских установок, усложняет наладку режимов их работы, затрудняет работу тепловой автоматики.