ПРОЕКТ

Утверждена

постановлением Администрации

города Глазова

от _25.04.2024__ № __17/28__

Актуализированная Схема теплоснабжения

муниципального образования

«Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

на период 2016-2030 год

(Актуализация на 2026 год)

Содержание

Введение	12

1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ГЛАЗОВ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»	13

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам — на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	13

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	22

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	39

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»	39

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	40

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	40

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	45

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	46

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», с указанием величины тепловой нагрузки	53

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	53

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	53

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	53

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	54

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	54

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	54

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	54

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	55

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	55

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	60

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	60

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	65

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ГЛАЗОВ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»	66

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения «Городской округ МО «Город Глазов» Удмуртской Республики»	66

4.2. Обоснование выбора приоритетного варианта развития теплоснабжения МО «Гордской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»	67

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	68

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	68

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	68

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	80

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	83

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	83

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	83

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	83

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	84

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	95

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	107

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	108

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	108

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» под жилищную, комплексную или производственную застройку	108

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	117

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	120

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	120

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	122

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	122

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	130

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	131

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	131

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	138

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	138

8.4. Преобладающий в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»	139

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса	139

9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	140

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	141

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	164

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	188

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	188

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям, с учетом расчета радиуса эффективного теплоснабжения согласно Приложению № 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения методики расчета	188

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	191

10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	192

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	192

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	192

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	193

10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	198

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО  «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»	198

11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	200

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	200

12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	201

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	201

13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МО «ГОРОД ГЛАЗОВ», СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ГОРОД ГЛАЗОВ»	202

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	202

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	202

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	202

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	203

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	203

13.6. Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	203

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	204

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ГЛАЗОВ»   УУУДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»	205

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	210

15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя	210

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к схеме теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения». |

Введение

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», разработана в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» 2016-2030 г.г. на 2025 год содержит обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью в соответствии с требованиями п.23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МО  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ГЛАЗОВ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам — на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

В качестве основных документов для составления прогноза прироста строительных фондов были использованы:

- Генеральный план города Глазова;

- План стратегического развития МО «Город Глазов».

- Актуализированная схема теплоснабжения МО «Город Глазов» на 2024 год.

Согласно Плану стратегического развития МО «Город Глазов», при оптимистическом прогнозе к концу 2025 года ожидается увеличение численности населения до 106,9 тыс. человек.

Площадками нового жилищного строительства для населения на этот период станут:

- Жилой район «Левобережье-2»: квартал Толстого-Пехтина-Калинина – под многоэтажную застройку (ориентировочные параметры застройки: жилой фонд многоквартирный – 69,2 тыс. кв.м, численность населения – 2308 человек, строительство школы);

- Территория в квартале ул. Пехтина, Сибирская, проектируемого участка ул. Толстого – проводится снос недостроенных корпусов приборостроительного завода и планируется строительство многоэтажных жилых домов, детского сада и объектов обслуживания (ориентировочные параметры застройки: жилой фонд многоквартирный – 147,6 тыс. кв.м, численность населения – 4918 человек);

- Жилой район «Южный»;

- Восточная часть жилого района «Сыга» – под индивидуальную и блокированную застройку (ориентировочные параметры застройки: количество индивидуальных домов – 214, численность населения – 613 человек);

- Территория в районе СНТ «Звездный»;

- Территория с северной стороны от ул. Сибирская (в районе д. Лекшур) – под индивидуальную застройку (ориентировочные параметры застройки: количество домов – 353, численность населения – 918 человек);

- Территория в районе бывшей воинской части около д. Штанигурт – под индивидуальную и блокированную застройку (ориентировочные параметры застройки: количество индивидуальных домов – 656, секций в блокированных домах – 48, численность населения – 1831 человек;

- Территория, ограниченная улицами Техническая.

На территории города согласно сведениям, предоставленным Администрацией МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», имеется 27 домов общей площадью 6,54 тыс. м², признанных аварийными.

По укрупненным расчетам объем нового жилищного строительства к 2025 году составит 503,0 тыс. м², средняя жилищная обеспеченность с 22,35 м², общей площади на человека в настоящее время увеличится до 30 м².

За расчетный срок Генерального плана 2025 – 2031 гг., были выделены перспективные территории для дальнейшего освоения:

- Территория в районе СНТ «Приозерье»;

- Жилой район «Левобережье-2»: два крайних северных квартала;

- Территория в районе «поселка Птицефабрики»;

- Западная часть жилого района «Сыга».

Объем нового жилищного строительства в этот период может составить 276,9 тыс. м², а население – увеличиться еще на 14,6 тыс. человек.

Параметры планируемых площадей строительства для населения, с обозначением площадей строительных фондов, представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Параметры планируемых площадей строительства для населения

| № п/п | Наименование потребителя | Количество зданий | Количество квартир | Этажность | Количество жителей (посетителей, работников и т.п.), чел | Общая площадь, м² | Строит. объем, м³ | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства (2018-2025 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восточная часть района "Сыга" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад на 100 мест | 1 |  |  | 100 |  |  | 0,240 | 0,010 |
| 1.2 | Блокированная застройка | 22 |  |  | 57 |  |  | 0,139 | 0,020 |
| 1.3 | Детский сад на 120 мест | 1 |  |  | 120 |  |  | 0,288 | 0,012 |
| 1.4 | Спортивный комплекс | 1 |  |  |  | 1034 | 7860 | 0,326 | 0,000 |
| 2 | мкр. "Заводской" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад на 100 мест | 1 |  |  | 100 |  |  | 0,232 | 0,010 |
| 3 | Район "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Многоквартирный дом (4-5 эт.) |  | 1173 | 4-5 | 3051 | 91920 |  | 7,182 | 1,046 |
| 3.2 | Детский сад на 45 мест | 1 |  |  | 45 |  |  | 0,083 | 0,004 |
| 3.3 | Детский сад на 120 мест | 1 |  |  | 120 |  |  | 0,288 | 0,012 |
| 3.4 | Детский сад на 120 мест | 1 |  |  | 120 |  |  | 0,288 | 0,012 |
| 4 | Территория в районе Приборного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад на 220 мест | 1 |  |  | 220 |  |  | 0,33 | 0,022 |
| 4.2 | Школа на 800 мест | 1 |  |  | 800 |  |  | 2,533 | 0,080 |
| 4.3 | Многоквартирный дом |  | 616 | 988 | 2568 | 85600 |  | 7,957 | 0,881 |
| 5 | "Левобережье2", два квартала севернее ул. Толстого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Многоквартирные дома |  | 616 | 888 | 2308 | 69200 |  | 6,575 | 0,792 |
| 5.2 | Производство фарм. препаратов | 1 |  |  |  |  |  | 0,351 | 0,198 |
| 5.3 | Физкультурно-оздоровительный центр | 1 |  |  |  | 860 | 5500 | 0,218 | 0,136 |
| 5.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с трибуной на 500 мест | 1 |  |  |  | 1752 | 14108 | 0,288 | 0,160 |
| ВСЕГО на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 27,318 | 3,394 |
| Расчетный срок (2026-2031 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Северная часть района "Левобережье2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Многоквартирные дома |  | 6-16 | 1110 | 2885 | 86500 |  | 8,219 | 0,989 |
| 7 | Район "Птицефабрики" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Многоквартирные дома |  | 4-5 | 703 | 1829 | 54900 |  | 5,213 | 0,627 |
| 8 | Западная часть района "Сыга" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Дом культуры | 1 |  |  |  | 1400 |  | 0,113 | 0,000 |
| 9 | "Левобережье2", два квартала севернее ул. Толстого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Многоквартирные дома |  | 6-16 | 524 | 1360 | 40800 |  | 3,958 | 0,466 |
| 9.2 | Детский сад на 220 мест | 1 |  |  | 220 |  |  | 0,33 | 0,022 |
| 9.3 | Спорткомплекс | 1 |  |  |  |  |  | 1,867 | 0,258 |
| ВСЕГО на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 19,700 | 2,363 |
| Итого по МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  | 47,018 | 5,757 |

Сводный прогноз прироста площадей и тепловых нагрузок согласно данным Генерального плана и актуализированной Схемы теплоснабжения МО «Город Глазов» на 2024 год представлены в таблицах ниже.

Таблица 2. Сводный прогноз прироста площадей г. Глазов

| № п/п | № кадастрового квартала | Вид застройки | Сводный прогноз прироста площадей г. Глазов на период до 2030 г., тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итоговый прирост | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 18:28:000014 | Всего в т.ч.: | 151,1 |  | 1,5 |  | 133,9 |  | 15,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 149,6 |  |  |  | 133,9 |  | 15,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18:28:000024 | Всего в т.ч.: | 2,6 |  | 1,5 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 1,1 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18:28:000029 | Всего в т.ч.: | 4,7 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 4,7 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 18:28:000046 | Всего в т.ч.: | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 18:28:000047 | Всего в т.ч.: | 5,4 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 5,4 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18:28:000050 | Всего в т.ч.: | 35,3 |  | 35,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 17,7 |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я | 17,6 |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 18:28:000056 | Всего в т.ч.: | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18:28:000057 | Всего в т.ч.: | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 18:28:000058 | Всего в т.ч.: | 4,7 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 4,7 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 18:28:000059 | Всего в т.ч.: | 71,3 | 2,5 | 33,9 |  |  | 2,5 | 32,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 61,8 |  | 30,9 |  |  |  | 30,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я | 5,0 | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я | 4,5 |  | 3,0 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18:28:000062 | Всего в т.ч.: | 12,6 |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 12,6 |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18:28:000063 | Всего в т.ч.: | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 18:28:000081 | Всего в т.ч.: | 4,7 |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 4,7 |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 18:28:000084 | Всего в т.ч.: | 14,0 |  | 4,8 |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 9,6 |  | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ | 3,4 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 18:28:000087 | Всего в т.ч.: | 5,6 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 5,6 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 18:28:000091 | Всего в т.ч.: | 42,5 |  | 15,6 |  |  |  | 26,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 37,6 |  | 14,1 |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ | 3,4 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 17 | 18:28:000092 | Всего в т.ч.: | 12,6 |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 12,6 |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18:28:000095 | Всего в т.ч.: | 7,4 |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 7,4 |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 18:28:000097 | Всего в т.ч.: | 13,0 |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 13,0 |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 18:28:0000… | Всего в т.ч.: | 76,3 |  | 1,1 |  |  |  | 75,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 76,3 |  | 1,1 |  |  |  | 75,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики |  | Всего в т.ч.: | 481,3 | 5,5 | 155,1 |  | 133,9 | 2,5 | 184,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | — жилая застройка | 435,4 |  | 126,5 |  | 133,9 |  | 175,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | — общеобраз. уч-я | 5,0 | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | — дошкол. уч-я | 26,1 |  | 23,6 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | — ОДЗ | 14,8 | 3,0 | 5,0 |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В границах МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» регулируемую деятельность в области теплоснабжения осуществляют следующие организации:

- Акционерное общество «Росатом Инфраструктурные решения» (далее АО «РИР»), являющееся теплоснабжающей и теплосетевой организацией;

- Общество с ограниченной ответственностью «Свет» (далее ООО «Свет»). По договору купли-продажи № 012.0322.02853/01-15/04 от 06.04.2022 все движимое и недвижимое имущество котельной МУП «ГТС» перешло в собственность   ООО «Экостар». По договору аренды имущества от 27.04.2022 между ООО «Экостар» и ООО «Свет» с 04.05.2022 по 31.05.2027 гг ООО «Свет» обязан использовать имущество в соответствии с его прямым назначением, а именно для производства и реализации тепловой энергии в виде отопления и горячей воды по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ;

- Акционерное общество «Реммаш» (далее АО «Реммаш»);

- Общество с ограниченной ответственностью «КомЭнерго» (далее ООО «КомЭнерго»).

В городе Глазове преобладает централизованное теплоснабжение от одного источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, это – ТЭЦ филиала в городе Глазов АО «РИР» и трех локальных котельных, расположенных на территории города.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в границах МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлены в таблицах ниже.

Таблица 3. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  |  |
| 1.1 | Расход топлива, в т.ч.: |  | 213,25 |
| 1.1.1 | — газообразного | млн. нм³ | 13,25 |
| 1.1.2 | — твердого топлива | тыс. т | — |
| 1.1.3 | — жидкого | тыс. т | — |
| 1.2 | Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 1301,429 |
| 1.3 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 155,497 |
| 1.4 | Отпуск тепловой энергии с источника, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1145,9 |
|  | На промплощадку АО «ЧМЗ», в т.ч.: |  | 488,0 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях промплощадки | тыс. Гкал | 116,8 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на промплощадку | тыс. Гкал | 371,2 |
|  | В город, в т.ч.: | тыс. Гкал | 657,90 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии в сетях города | тыс. Гкал | 61,9 |
| 1.6 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети города, в т.ч.: | тыс. Гкал | 596 |
| 1.6.1 | — отопление и вентиляция | тыс. Гкал | 477,4 |
| 1.6.2 | — ГВС | тыс. Гкал | 118,6 |
| ООО «Свет» |  |  |  |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |
| 2.1 | Расход топлива, в т.ч.: |  | 3,891 |
| 2.1.1 | — газообразного | млн. нм³ | 3,891 |
| 2.1.2 | — твердого топлива | тыс. т | — |
| 2.1.3 | — жидкого | тыс. т | — |
| 2.2 | Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 28,170 |
| 2.3 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,030 |
| 2.4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 27,140 |
| 2.5 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 5,129 |
| 2.6 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети, в т.ч.: | тыс. Гкал | 22,012 |
| 2.6.1 | — отопление и вентиляция | тыс. Гкал | 16,499 |
| 2.6.2 | — ГВС | тыс. Гкал | 5,512 |
| АО «Реммаш» |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 |  |  |
| 3.1 | Расход топлива, в т.ч.: |  | 2,803 |
| 3.1.1 | — газообразного | млн. нм³ | 2,803 |
| 3.1.2 | — твердого топлива | тыс. т | — |
| 3.1.3 | — жидкого | тыс. т | — |
| 3.2 | Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 20,620 |
| 3.3 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,128 |
| 3.4 | Отпуск тепловой энергии с источника, в т.ч.: | тыс. Гкал | 20,492 |
| 3.4.1 | На промплощадку АО «Реммаш» | тыс. Гкал | 5,330 |
| 3.4.2 | В город, в т.ч.: | тыс. Гкал | 15,162 |
| 3.4.2.1 | Потери тепловой энергии в сетях города | тыс. Гкал | 4,207 |
| 3.4.2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети города, в т.ч.: | тыс. Гкал | 10,955 |
| 3.4.2.2.1 | — отопление и вентиляция | тыс. Гкал | 7,369 |
| 3.4.2.2.2 | — ГВС | тыс. Гкал | 3,586 |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |
| 4.1 | Расход топлива, в т.ч.: |  | 5,557 |
| 4.1.1 | — газообразного | млн. нм³ | 5,557 |
| 4.1.2 | — твердого топлива | тыс. т | — |
| 4.1.3 | — жидкого | тыс. т | — |
| 4.2 | Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 41,775 |
| 4.3 | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,425 |
| 4.4 | Отпуск тепловой энергии с источника, в т.ч.: | тыс. Гкал | 41,350 |
| 4.4.1 | На промплощадку птицефабрики, в т.ч.: | тыс. Гкал | 11,924 |
| 4.4.1.1 | Потери тепловой энергии в сетях промплощадки | тыс. Гкал | 3,432 |
| 4.4.1.2 | Полезный отпуск тепловой энергии на промплощадку | тыс. Гкал | 8,492 |
| 4.4.2 | В город, в т.ч.: | тыс. Гкал | 29,426 |
| 4.4.2.1 | Потери тепловой энергии в сетях города | тыс. Гкал | 8,972 |
| 4.4.2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети города, в т.ч.: | тыс. Гкал | 20,454 |
| 4.4.2.2.1 | — отопление и вентиляция | тыс. Гкал | 17,660 |
| 4.4.2.2.2 | — ГВС | тыс. Гкал | 2,794 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) были сформированы на основании:

- Генерального плана города Глазова;

- Плана стратегического развития МО «Город Глазов».

- Данных из предыдущей актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Глазов» на 2024 г;

- Выданных, теплоснабжающими организациями, технических условий на подключение к системам централизованного теплоснабжения со сроком действия от 2017 года и более.

Перечень выданных, теплоснабжающими организациями, технических условий на подключение к системам централизованного теплоснабжения со сроком действия от 2020 года и более, представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Перечень выданных ТУ на подключение к системам централизованного теплоснабжения со сроком действия от 2017 года и более

| № п/п | №ТУ/договора | Объект, адрес | Дата заявки | Заявитель | Срок действия ТУ | Суммарная подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Суммарное годовое потребление, тыс. Гкал | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11-17 | Помещения № 9 и № 20 незавершенного строительством здания деревообрабатывающего цеха, расположенного по ул.Юкаменская, д.33а | 03.11.17 | Герасимчук И.В. | 02.11.2020 | 0,420 | 1,054 | ТЭЦ |
| 2 | 13-17 | Здание административно-бытового корпуса цеха металлоконструкций по ул.Драгунова, д. 43 | 23.11.17 | Урасинов А.Г. | 22.11.2020 | 0,063 | 0,169 | Котельная ООО «Свет» |
| 3 | 1-18 | Многоквартирный жилой дом по ул.Калинина, д.12 | 05.02.18 | ООО «Строй-центр» | 04.02.2021 | 1,189 | 4,823 | ТЭЦ |
| 4 | 2-18 | Центр ядерной медицины на пересечении ул.Толстого и ул.Пехтина | 19.02.18 | Управление архитектуры | 18.02.2021 | 4,200 | 18,467 | ТЭЦ |
| 5 | 19-18 | Здание (бывший спальный корпус № 2 и коридор бывшей школы -интерната) по ул.Короленко, д.8 | 19.07.18 | Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 18.07.2021 | 0,739 | 2,648 | ТЭЦ |
| 6 | 20-18 | Здание (бывший спальный корпус № 1 бывшей школы -интерната) по ул.Короленко, д.8 | 27.07.18 | МБУ «ЦмиТО УКСиМП» | 26.07.2021 | 0,206 | 0,614 | ТЭЦ |
| 7 | 24-18 | Гаражный кооператив «Машиностроитель-1» в районе завода «Химмаш» | 28.09.18 | ГК «Машиностроитель-1» | 27.09.2021 | 0,680 | 1,707 | ТЭЦ |
| 8 | 25-18 | Гаражный кооператив «Машиностроитель-2» в районе завода «Химмаш» | 28.09.18 | ГК «Машиностроитель-2» | 27.09.2021 | 0,460 | 1,155 | ТЭЦ |
| 9 | 26-18 | Гаражный кооператив «Пристрой к Машиностроителю-2» в районе завода «Химмаш» | 28.09.18 | ГК «Пристрой к Машиностроителю-2» | 27.09.2021 | 0,080 | 0,201 | ТЭЦ |
| 10 | 27-18 | Гаражный кооператив «Машиностроитель-5» в районе завода «Химмаш» | 28.09.18 | ГК «Машиностроитель-5» | 27.09.2021 | 0,028 | 0,070 | ТЭЦ |
| 11 | 34-18 | Реконструкция здания по ул.Короленко, д.31 | 12.11.18 | Управление архитектуры | 11.11.2021 | 1,508 | 6,631 | ТЭЦ |
| 12 | 1-19 | Здание бани № 4 , УР, г.Глазов, ул.Сулимова, д. 88 | 18.01.19 | ООО «АкваЦентр» | 17.01.2022 | 0,320 | 0,803 | ТЭЦ |
| 13 | 8-19 | Здание пищеблока,УР, г.Глазов, ул.Кирова, д. 27 | 05.06.19 | ИП Дельков Е.А. | 04.06.2022 | 0,059 | 0,164 | ТЭЦ |
| 14 | 9-19 | Кооператив «Содружество» (изменение точки подключения), УР, г.Глазов, г/к «Содружество», гар. Уч № 8, блок № 5 | 06.06.19 | Председатель кооператива «Содружество» В.М.Волков | 05.06.2022 | 0,026 | 0,065 | ТЭЦ |
| 15 | 12-19 | Здание магазина (увеличение тепловой нагрузки), УР, г.Глазов, ул.Калинина, д.6 | 31.07.19 | АО «Тандер» | 30.07.2022 | 0,115 | 0,289 | ТЭЦ |
| 16 | 13-19 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов, ул.Вятская, д. 39 | 09.08.19 | Поздеева Н.С. | 08.08.2022 | 0,010 | 0,025 | ТЭЦ |
| 17 | 16-19 | Цех ж/б изделий, столярный цех, мастерские-гараж (изменение точки подключения), УР, Глазовский район, станция Глазов | 09.09.19 | Кировский участок производства Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений — структурное подразделение Горьковской железной дороги — филиал ОАО «РЖД» | 08.09.2022 | 0,352 | 1,186 | ТЭЦ |
| 18 | 18-19 | Незавершенный строительством жилой дом с постройками, УР, г.Глазов, ул.Советская, д. 48а | 29.10.19 | ООО «Алина» | 28.10.2022 | 0,102 | 0,256 | ТЭЦ |
| 19 | 19-19 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов, ул.Гоголя, д. 31 | 02.12.19 | Поршнева Г.А. | 01.12.2022 | 0,006 | 0,015 | ТЭЦ |
| 20 | 20-19 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов, ул.Гоголя, д. 29 | 02.12.19 | Варин Ф.И. | 01.12.2022 | 0,015 | 0,038 | ТЭЦ |
| 21 | 21-19 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов, ул.Полевая, д. 9 | 14.01.20 | Жигалов Н.Л. | 13.01.2023 | 0,040 | 0,100 | ТЭЦ |
| 22 | 1-20 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов. ул.Вятская, д. 67 | 04.02.20 | Бельтюкова Н.Г. | 03.02.2023 | 0,012 | 0,057 | ТЭЦ |
| 23 | 2-20 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов. ул.Крылова, д. 4 | 03.02.20 | Серебренников Ю.Л. | 02.02.2023 | 0,006 | 0,015 | ТЭЦ |
| 24 | 3-20 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов. ул.Крылова, д. 6 | 04.02.20 | Ившина В.А. | 03.02.2023 | 0,008 | 0,020 | ТЭЦ |
| 25 | 4-20 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов. ул.Крылова, д. 6 | 05.02.20 | Макрушина Н.П. | 04.02.2023 | 0,007 | 0,018 | ТЭЦ |
| 26 | 5-20 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов. ул.Полевая, д. 31 | 27.02.20 | Золотарев А.Т. | 26.02.2023 | 0,012 | 0,041 | ТЭЦ |
| 27 | 6-20 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов, ул.Мопра, д. 18 | 28.02.20 | Дулепов В.Н. | 27.02.2023 | 0,012 | 0,030 | ТЭЦ |
| 28 | 7-20 | Индивидуальный жилой дом УР, г.Глазов, ул.Крылова, д.22 | 13.04.20 | Ушакова А.В. | 13.04.2023 | 0,007 | 0,039 | ТЭЦ |
| 29 | 8-20 | Туалет, УР, г.Глазов, ул.Парковая, д.45 | 27.03.20 | МБУК КЦ «Россия» | 27.03.2023 | 0,004 | 0,010 | ТЭЦ |
| 30 | 9-20 | Индивидуальный жилой дом, УР, г.Глазов, ул.Чехова, д. 55 | 10.06.20 | Каренян Л.В. | 10.06.2023 | 0,031 | 0,110 | ТЭЦ |
| 31 | дог.1 | Индивидуальный жилой дом, УР, г. Глазов, ул. Крылова, д. 14 | 18.05.2021 | Шудегов Андрей Александрович | 07.12.2022 | 0,031 | 0,080 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 32 | дог. 3 | Индивидуальный жилой дом, УР, г. Глазов, ул. Пушкина, д. 6 | 25.06.2021 | Перминова Тамара Алексеевна | 26.01.2023 | 0,013 | 0,034 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 33 | дог. 4 | Индивидуальный жилой дом, УР, г. Глазов, ул. МОПРа, д. 11 | 31.08.2021 | Байрамова Назени Ислам-Кызы | 27.03.2023 | 0,041 | 0,106 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 34 | дог. 5 | Склад, УР, г. Глазов. ул. Драгунова, д. 2 | 27.09.2021 | ИП Ледянкин Константин Анатольевич | 30.03.2023 | 0,259 | 0,596 | Котельная АО «Реммаш» |
| 35 | дог. 6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, УР, г. Глазов, ул. К. Маркса. д. 14а | 26.10.2021 | МАУ «СКК «Прогресс» | 01.06.2023 | 0,313 | 0,812 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 36 | ТУ 6-21 | Здание системы пожаротушения, УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 10, стр. 11 | 27.04.2021 | ООО ЧОО «Ирбис» | 29.04.2024 | 0,026 | 0,067 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 37 | ТУ 10-21 | Центр культурного развития в г. Глазове | 24.05.2021 | Управление архитектуры | 26.05.2024 | 0,383 | 0,993 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 38 | ТУ 15-21 | Гараж, УР, г. Глазов, ул. Белова, д.3 | 14.07.2021 | ОООО «МСУ — 58» | 30.07.2024 | 0,038 | 0,074 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 39 | ТУ 19-21 | Офисно-торговый блок в здании № 5, УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 63а, строение 4 | 28.07.2021 | - Галимуллин Валентин Хакимзянович | 24.08.2024 | 0,035 | 0,091 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 40 | ТУ-20-21 | Склад негорючих материалов, УР, г. Глазов, пер. Тупиковый, д. 8 | 21.09.2021 | Бушмелев Вячеслав Александрович | 11.10.2024 | 0,091 | 0,209 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 41 | ТУ 22-21 | Реконструкция филиала реабилитационного центра «Адели» в г. Глазове, УР, г. Глазов, ул. Советская, д. 50 | 02.12.2021 | Реабилитационный центр «Адели» | 18.11.2024 | 0,758 | 1,966 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 42 | ТУ 11-22 | Здание «Инспекция аналитического контроля. Баклаборатория ЦРБ», УР, г.Глазов, ул.Кирова, 27 | 27.06.2022 | Начальник бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» | 27.06.2025 | 0,157 | 0,390 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 43 | ТУ 16-22 | Многоквартирный жилой дом, УР, г.Глазов, ул. Кирова, д. 3 | 29.09.2022 | Директор ООО «Апрель» П.М.Высотских | 29.09.2025 | 0,781 | 1,939 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 44 | ТУ 17-22 | Трехэтажное нежилое административное здание - Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко, УР, г.Глазов, ул.Калинина, д. 4 | 28.10.2022 | Директор Н.Я.Кельдышева | 28.10.2025 | 0,263 | 0,653 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 45 | ТУ 19-22 | Проектируемый склад централизованного хранения ТМЦ АО «ЧМЗ», УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 | 10.11.2022 | Главный энергетик АО «ЧМЗ» М.Е.Салтыков | 10.11.2025 | 0,383 | 0,906 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 46 | ТУ 20-22 | Многоквартирный жилой дом, УР, г.Глазов, ул.Калинина, д. 12 | 06.12.2022 | Дирекор ООО «Апрель» П.М.Высотских | 06.12.2025 | 1,189 | 2,952 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 47 | ТВК/2-22-Т/14-01 | Автономный блок 1 в блокированном жилом доме, УР, г.Глазов, ул. Гоголя, д.34 | 02.03.2022 | Лубнина Галина Леверьевна | 10.09.2024 | 0,003 | 0,007 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 48 | ТВК/12-22-Т/14-01 | Здание котельной, УР, г.Глазов. ул.Сибирская, д.133 | 16.08.2022 | Касимов Рустам Рашидович | 26.02.2024 | 0,068 | 0,169 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 49 | РИР/1-ТС | Жилой дом, УР, г.Глазов, ул. Вятская, д.60 | 24.10.2022 | Владыкина Валентина Валерьяновна | 15.05.2024 | 0,008 | 0,020 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 50 | РИР/2-ТС | Жилой дом, УР, г.Глазов, ул. Вятская, д.62 | 03.11.2022 | Псарева Людмила Витальевна | 29.05.2024 | 0,016 | 0,040 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 51 | РИР/3-ТС | Нежилые помещения, УР, г.Глазов. ул.Калинина, д. 6 | 22.11.2022 | Чехлатая Татьяна Викторовна | 16.06.2024 | 0,070 | 0,174 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 52 | РИР/4-ТС | Здание системы пожаротушения УР, г. Глазов, ул.Пряженникова, д.10, стр. 11 | 24.11.2022 | ООО ЧОО «Ирбис» С.П. Еремин | 08.06.2024 | 0,042 | 0,104 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 53 | РИР/5-ТС | Дом траурных обрядов, УР, г.Глазов, ул.Кирова, д. 27, корпус 9 | 28.11.2022 | Наговицына Елена Николаевна | 16.06.2024 | 0,033 | 0,082 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 54 | РИР/6-ТС | Жилой дом, УР, г.Глазов, ул. Полевая, д. 1 | 30.11.2022 | Трубицына Татьяна Анатольевна | 20.06.2024 | 0,007 | 0,017 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 55 | РИР/7-ТС | Жилой дом, УР, г.Глазов, ул. Полевая, д .2 | 16.12.2022 | Власова Светлана Петровна | 12.07.2024 | 0,005 | 0,012 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 56 | РИР/8-ТС | Жилой дом, УР, г.Глазов, ул. Мопра, д .2 | 19.12.2022 | Ширяева Светлана Александровна | 12.07.2024 | 0,004 | 0,010 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 57 | РИР/9-ТС | Жилой дом, УР, г.Глазов, ул. Вятская, д.64 | 20.12.2022 | Талызин Антон Гинатулович | 12.07.2024 | 0,011 | 0,027 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 58 | РИР/10-ТС | Жилой дом, УР, г.Глазов, ул. Полевая, д.3 | 20.12.2022 | Бывальцев Сергей Юрьевич | 12.07.2024 | 0,010 | 0,025 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 59 | РИР/7-2023 | Магазин, УР, г. Глазов, ул. 70 лет Октября, 2а | 13.02.2023 | Аскеров Фикрет Джанкиши Оглы | 14.08.2024 | 0,033 | 0,082 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго» |
| 60 | РИР/11-2023 | Жилой дом, УР, г. Глазов, ул. Гоголя, 32 | 15.02.2023 | Колмазырова Евгения Александровна | 20.08.2024 | 0,006 | 0,015 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 61 | РИР/12-2023 | Жилой дом, УР, г. Глазов, ул. Пушкина, 25 | 15.02.2023 | Чумаков Иван Леонидович | 20.08.2024 | 0,007 | 0,017 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 62 | РИР/18-2023 | Склад готовой продукции ОАО ЛВЗ "Глазовский», УР, г. Глазов, ул. 2-я Набережная, 13 | 30.01.2023 | Механик ОАО ЛВЗ «Глазовский» Галкин А.В. | 22.08.2024 | 0,091 | 0,226 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 63 | РИР/23-2023 | Жилой дом, УР, г. Глазов. ул. Гоголя, 30 | 07.03.2023 | Навроцкий Владимир Викторович | 27.09.2024 | 0,031 | 0,077 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 64 | ТУ № 24-2023 | Спутник технологического тр-да корпуса 728 АО ЧМЗ, УР, г.Глазов, ул. Белова, 7 | 01.03.2023 | Главный энергетик АО ЧМЗ М.Е. Салтыков | 01.03.2026 | 0,101 | 0,251 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 65 | РИР/31-2023 | АБК ЗЖБК, УР, г. Глазов, ул. Глинки, 2 | 30.03.2023 | Сырчин Александр Вениаминович | 25.10.2024 | 0,115 | 0,286 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 66 | РИР/40-2023 | Жилой дом, УР, г.Глазов, ул. Полевая, д. 4 | 03.04.2023 | Веселкова Евдокия Борисовна | 25.10.2024 | 0,005 | 0,012 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 67 | РИР/43-2023 | Кафе, УР, г. Глазов, ул. К. Маркса, стр. 4 | 12.04.2023 | Абдушелишвили Нелли Евгеньевна | 10.11.2024 | 0,025 | 0,621 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 68 | ТУ № 56/2 | Многоквартирный жилой дом, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 3 | 18.04.2023 | Директор ООО "Апрель" П.М. Высотских | 18.04.2026 | 0,819 | 2,034 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 69 | РИР/60-2023 | Жилой дом, УР, г. Глазов, ул. Крылова, 9 | 24.04.2023 | Гаврилова Ольга Валерьевна | 22.11.2024 | 0,016 | 0,040 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 70 | РИР/66-2023 | Павильон-туалет, УР, г. Глазов. ул. Парковая, 45 | 04.05.2023 | МБУК "Культурный центр "Россия" | 22.11.2024 | 0,008 | 0,020 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 71 | РИР/70-2023 | Реконструкция филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в г.Глазове, УР. г. Глазов, ул. Советская, 50 | 12.05.2023 | Автономное учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 31.12.2023 | 0,241 | 0,598 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 72 | ТУ № 95/2 | Жилой многоквартирный комплекс, УР, г. Глазов, ул.Республиканская, 25 | 07.06.2023 | ООО "Апрель" | 07.06.2026 | 0,928 | 2,304 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 73 | РИР/119-2023 | Встроенное помещение в комплексе магазинов Блок "Г" (магазин), УР, г. Глазов, ул. Ленина, 21 | 21.06.2023 | Егиазарян Вартан Араикович | 18.01.2025 | 0,006 | 0,015 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 74 | ТУ № 122/2 | МКД, УР, г. Глазов, ул. Толстого, 46, стр. 2 | 16.06.2023 | ИП Беляев Григорий Александрович | 16.06.2026 | 0,360 | 0,894 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 75 | ТУ № 125 | «Размещение Центральной заводской лаборатории на промплощадке АО ЧМЗ в корп. 754», УР, г. Глазов, ул. Белова, 7 | 21.06.2023 | Зам. ген. директора по качеству АО ЧМЗ Е.А.Шихов | 21.06.2026 | 3,458 | 8,586 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 76 | РИР/134-2023 | Здание прачечной и пошивочной, УР, г. Глазов, ул, Советская, 49 | 05.07.2023 | Ельцов Андрей Игоревич | 01.02.2025 | 0,14003 | 0,348 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 77 | ТУ № 187/2 | О подключении к системе теплоснабжения (пар): корпус № 733 цеха № 60 (часть корпуса в осях 14-24, ряды А1-Д) АО ЧМЗ, УР, г. Глазов, ул. Белова, 7 | 04.08.2023 | Главный энергетик АО ЧМЗ М.Е.Салтыков | 04.08.2026 | 1,6 | 3,973 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 78 | РИР/198-2023 | Здание для мелко-срочного ремонта, УР, г. Глазов, ул. Глинки, 12 | 31.08.2023 | Воронин Михаил Александрович | 31.03.2025 | 0,017 | 0,042 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 79 | РИР/199-2023 | ГСПК «Кама-1», УР, г. Глазов, ул. Сулимова, 35 | 31.08.2023 | Председатель ГСПК «Кама-1» Веретенников Валерий Вячеславович | 31.12.2025 | 0,079 | 0,196 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 80 | РИР/200-2023 | ПГК «Кама», УР, г. Глазов, "Кама" гаражный кооператив, гаражный участок № 34 | 29.08.2023 | Председатель ПГК «Кама» Жиганов Александр Анатольевич | 31.12.2025 | 0,297 | 0,737 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 81 | РИР/203-2023 | ПГК «Стоп», УР, г. Глазов, гаражный участок 34, блок 4 | 01.09.2023 | Председатель ПГК «Стоп» Микрюков Александр Георгиевич | 31.12.2025 | 0,068 | 0,169 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 82 | РИР/208-2023 | Незавершенный строительством жилой дом с постройками, УР, г.Глазов, ул. Советская, 48а | 06.09.2023 | ООО «Алина» | 31.03.2025 | 0,102 | 0,253 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 83 | РИР/243-2023 | Здание, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, 133 | 04.09.2023 | Семакина Елизавета Иановна | 31.03.2025 | 0,063 | 0,156 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 84 | РИР/245-2023 | Административное здание, УР, г.Глазов, ул. Циолковского, 1 | 18.10.2023 | Дмитриев Иван Владимирович | 09.05.2025 | 0,177 | 0,439 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 85 | РИР/247/1-2023 | Магазин, УР, г. Глазов. ул.Ленина, торговый ряд 1-1 | 18.10.2023 | Дементьева Марина Александровна | 30.04.2025 | 0,008 | 0,020 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 86 | РИР/259-2023 | Встроенное помещение, УР, г. Глазов, ул. Ленина, 21 | 09.11.2023 | Егиазарян Вартан Араикович | 31.05.2025 | 0,003 | 0,007 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 87 | РИР/272/2-2023 | Многоквартирный жилой дом, УР, г. Глазов, Пехтина, 17 | 21.11.2023 | ООО "ФИНИСТ Групп" | 31.05.2025 | 1,167 | 2,898 | ТЭЦ АО «РИР» |
| 88 | РИР/274/2-2023 | Помещения, УР, г. Глазов, ул. Глинки, 2 | 27.11.2023 | ООО "МСУ-58" | 30.06.2025 | 0,233 | 0,579 | ТЭЦ АО «РИР» |

Приросты тепловых нагрузок и объемов тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлены в таблицах ниже.

Таблица 5. Приросты перспективных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение систем централизованного теплоснабжения на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,532 | 10,415 | 1,340 | 3,188 | 13,830 | 19,335 |  | 7,841 | 6,155 | 0,000 | 8,219 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,005 | 3,817 | 0,069 | 1,356 | 0,982 | 4,962 |  | 0,000 | 0,746 | 0,000 | 0,989 | 0,000 |
|  |  | Всего по источнику: | Гкал/ч | 0,537 | 14,232 | 1,409 | 4,544 | 14,803 | 24,297 |  | 7,841 | 6,901 | 0,000 | 9,208 | 0,000 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,061 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,002 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | Гкал/ч | 0,063 | 0,284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Отключение внешних потребителей города в сентябре 2025 года |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | Гкал/ч | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,993 | 0,000 | 0,240 |  | 0,113 | 0,000 | 5,213 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,627 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего по источнику: | Гкал/ч | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 1,034 | 0,000 | 0,240 |  | 0,113 | 0,000 | 5,840 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 6. Перспективные тепловые нагрузки источников тепловой энергии на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 211,513 | 221,928 | 223,268 | 226,456 | 240,277 | 259,612 | 267,453 | 273,608 | 273,608 | 281,827 | 281,827 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 28,173 | 31,990 | 32,059 | 33,415 | 34,397 | 39,359 | 39,359 | 40,105 | 40,105 | 41,094 | 41,094 |
|  |  | Всего по источнику: | Гкал/ч | 239,686 | 253,918 | 255,327 | 259,871 | 274,674 | 298,971 | 306,812 | 313,713 | 313,713 | 322,922 | 322,922 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 5,570 | 5,780 | 5,780 | 5,780 | 5,780 | 5,780 | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,677 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | Гкал/ч | 7,246 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 |  |  |  |  |  |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 2,460 | 3,219 | 3,219 | 3,219 | 3,219 | 3,219 | Отключение внешних потребителей города в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | Гкал/ч | 3,550 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 |  |  |  |  |  |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 8,117 | 8,357 | 8,357 | 9,350 | 9,350 | 9,590 | 9,703 | 9,703 | 14,916 | 14,916 | 14,916 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
|  |  | Всего по источнику: | Гкал/ч | 8,966 | 9,206 | 9,206 | 10,240 | 10,240 | 10,480 | 10,593 | 10,593 | 16,433 | 16,433 | 16,433 |

Таблица 7. Приросты объемов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Отопление, вентиляция | тыс. Гкал | 1,158 | 22,661 | 2,916 | 6,936 | 30,069 | 42,071 |  | 17,060 | 13,392 | 0,000 | 17,883 | 0,000 |
|  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,016 | 12,564 | 0,227 | 4,464 | 3,233 | 16,333 |  | 0,000 | 2,457 | 0,000 | 3,257 | 0,000 |
|  |  | Всего по источнику: | тыс. Гкал | 1,174 | 35,225 | 3,143 | 11,400 | 33,302 | 58,404 |  | 17,060 | 15,849 | 0,000 | 21,139 | 0,000 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Отопление, вентиляция | тыс. Гкал | 0,183 | 0,629 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,007 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | тыс. Гкал | 0,189 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Отопление, вентиляция | тыс. Гкал | 0,000 | 2,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Отключение внешних потребителей города в сентябре 2025 года |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | тыс. Гкал | 0,000 | 2,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Отопление, вентиляция | тыс. Гкал | 0,000 | 0,522 | 0,000 | 2,161 | 0,000 | 0,522 |  | 0,246 | 0,000 | 11,342 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 2,065 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего по источнику: | тыс. Гкал | 0,000 | 0,522 | 0,000 | 2,297 | 0,000 | 0,522 |  | 0,246 | 0,000 | 13,407 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 8. Перспективные объемы потребления тепловой энергии на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Отопление, вентиляция | тыс. Гкал | 460,201 | 482,862 | 485,778 | 492,714 | 522,783 | 564,853 | 581,914 | 595,305 | 595,305 | 613,188 | 613,188 |
|  |  | ГВС | тыс. Гкал | 92,741 | 105,305 | 105,532 | 109,996 | 113,229 | 129,561 | 129,561 | 132,018 | 132,018 | 135,275 | 135,275 |
|  |  | Всего по источнику: | тыс. Гкал | 552,942 | 588,167 | 591,310 | 602,710 | 636,012 | 694,415 | 711,475 | 727 ,323 | 727,323 | 748,463 | 748,463 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Отопление, вентиляция | тыс. Гкал | 16,682 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | тыс. Гкал | 5,519 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | тыс. Гкал | 22,201 | 23,074 | 23,074 | 23,074 | 23,074 | 23,074 |  |  |  |  |  |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Отопление, вентиляция | тыс. Гкал | 7,369 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | Отключение внешних потребителей города в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | тыс. Гкал | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | тыс. Гкал | 10,955 | 13,228 | 13,228 | 13,228 | 13,228 | 13,228 |  |  |  |  |  |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Отопление, вентиляция | тыс. Гкал | 17,660 | 18,182 | 18,182 | 20,343 | 20,343 | 20,865 | 21,111 | 21,111 | 32,453 | 32,453 | 32,453 |
|  |  | ГВС | тыс. Гкал | 2,794 | 2,794 | 2,794 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 4,995 | 4,995 | 4,995 |
|  |  | Всего по источнику: | тыс. Гкал | 20,454 | 20,976 | 20,976 | 23,274 | 23,274 | 23,796 | 24,042 | 24,042 | 37,449 | 37,449 | 37,449 |

Таблица 9. Приросты объемов теплоносителя на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Отопление, вентиляция | т/ч | 8,9 | 173,8 | 22,4 | 53,2 | 230,7 | 322,5 |  | 130,8 | 102,7 | 0,0 | 137,1 | 0,0 |
|  |  | ГВС | т/ч | 0,1 | 89,2 | 1,6 | 31,7 | 23,0 | 115,9 |  | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 23,1 | 0,0 |
|  |  | Всего по источнику: | т/ч | 9,0 | 262,9 | 24,0 | 84,9 | 253,7 | 438,4 |  | 130,8 | 120,1 | 0,0 | 160,2 | 0,0 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Отопление, вентиляция | т/ч | 1,6 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | т/ч | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | т/ч | 1,6 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Отопление, вентиляция | т/ч | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Отключение внешних потребителей города в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | т/ч | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Отопление, вентиляция | т/ч | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 5,7 |  | 2,7 | 0,0 | 123,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего по источнику: | т/ч | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 5,7 |  | 2,7 | 0,0 | 150,1 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 10. Перспективные объемы теплоносителя на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Отопление, вентиляция | т/ч | 3529,0 | 3702,8 | 3725,1 | 3778,3 | 4009,1 | 4331,6 | 4462,3 | 4565,0 | 4565,0 | 4702,2 | 4702,2 |
|  |  | ГВС | т/ч | 658,1 | 747,3 | 748,9 | 780,6 | 803,5 | 919,4 | 919,4 | 936,8 | 936,8 | 960,0 | 960,0 |
|  |  | Всего по источнику: | т/ч | 4187,1 | 4450,0 | 4474,0 | 4558,9 | 4812,6 | 5251,0 | 5381,7 | 5501,9 | 5501,9 | 5662,1 | 5662,1 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Отопление, вентиляция | т/ч | 146,7 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | т/ч | 26,8 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | т/ч | 173,4 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 |  |  |  |  |  |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Отопление, вентиляция | т/ч | 131,9 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | Отключение внешних потребителей города в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику: | т/ч | 137,6 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 |  |  |  |  |  |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Отопление, вентиляция | т/ч | 192,3 | 198,0 | 198,0 | 221,5 | 221,5 | 227,2 | 229,8 | 229,8 | 353,3 | 353,3 | 353,3 |
|  |  | ГВС | т/ч | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
|  |  | Всего по источнику: | т/ч | 228,3 | 234,0 | 234,0 | 259,3 | 259,3 | 265,0 | 267,6 | 267,6 | 417,7 | 417,7 | 417,7 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На расчетный срок (до 2030 года) актуализации Схемы теплоснабжения, строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлены в таблице ниже.

Таблица 11. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал·10–3/ч·м² | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал·10–3/ч·м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | 0,0253 | 0,0206 |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | 0,0145 | — |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | 0,0179 | — |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | 0,0144 | 0,0117 |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие границы зон действия теплоснабжающих организаций и источников тепловой энергии, представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1. Границы зон действия ТЭЦ, АО «РИР»

Котельная, ул. Куйбышева, д. 77

Котельная, ул. Куйбышева, д. 77

Рисунок 2. Границы зон действия котельной, ул. Куйбышева, д. 77

Рисунок 3. Границы зон действия котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д.15

Рисунок 4. Границы зон действия котельной № 3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63

Перспективные границы зон действия теплоснабжающих организаций и источников тепловой энергии, представлены на рисунках ниже.

Рисунок 5. Перспективные границы зон действия ТЭЦ АО «РИР»

Рисунок 6. Перспективные границы зон действия котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В соответствии с приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженности и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю.

Опираясь на рекомендации Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение перспективного одноэтажного и коттеджного жилого фонда от индивидуальных источников тепла типа АОГВ-23.2-1-4; АОГВ - Русь, КВ-50 Г и других, на газовом топливе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 10.01.2023 г. № 5) принимаются следующие обозначения:

1. Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

2. Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3. Мощность источника тепловой энергии «нетто» — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

4. Расчетная тепловая нагрузка — тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

В таблице ниже представлены балансы существующей, на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения, тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Балансы представлены с учетом проведения мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, согласно выбранному варианту мастер-плана по развитию систем теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

Таблица 12. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 797,000 | 797,000 | 797,000 | 797,000 | 797,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 544,500 | 544,500 | 544,500 | 544,500 | 544,500 | 544,500 | 544,500 | 644,500 | 644,500 | 644,500 | 644,500 | 644,500 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 20,365 | 20,662 | 21,738 | 22,813 | 17,272 | 24,093 | 24,953 | 25,358 | 25,816 | 25,800 | 26,417 | 26,399 |
|  | % | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 13,06 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 524,135 | 523,838 | 522,762 | 517,646 | 527,229 | 620,407 | 619,547 | 619,142 | 618,684 | 618,700 | 618,083 | 618,101 |
| Потери в тепловых сетях, в т.ч.: | Гкал/ч | 35,071 | 35,183 | 36,623 | 44,833 | 44,90 | 38,318 | 38,384 | 36,446 | 36,215 | 35,978 | 35,749 | 35,489 |
|  | % | 11,68 | 11,69 | 11,57 | 11,48 | 11,48 | 10,92 | 10,56 | 9,87 | 9,63 | 9,58 | 9,29 | 9,23 |
| Потери в тепловых сетях промплощадки | Гкал/ч | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 |
|  | % | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 |
| Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 28,312 | 28,424 | 29,864 | 29,893 | 29,873 | 31,559 | 31,625 | 29,687 | 29,456 | 29,219 | 28,990 | 28,730 |
|  | % | 10,59 | 10,60 | 10,52 | 10,48 | 10,31 | 9,92 | 9,57 | 8,82 | 8,58 | 8,52 | 8,24 | 8,17 |
| Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 265,149 | 265,686 | 279,918 | 281,327 | 346,14 | 312,513 | 324,971 | 332,812 | 339,713 | 339,713 | 348,922 | 348,922 |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 210,981 | 211,513 | 221,928 | 223,268 | 230,277 | 249,276 | 259,612 | 267,453 | 273,608 | 273,608 | 281,827 | 281,827 |
| — ГВС | Гкал/ч | 28,168 | 28,173 | 31,990 | 32,059 | 115,86 | 37,237 | 39,359 | 39,359 | 40,105 | 40,105 | 41,094 | 41,094 |
| — технология | Гкал/ч | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Присоединенная договорная нагрузка | Гкал/ч | 371,603 | 372,140 | 386,372 | 346,14 | 392,325 | 418,967 | 431,425 | 439,266 | 446,167 | 446,167 | 455,375 | 455,375 |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 229,745 | 230,277 | 240,692 | 230,277 | 245,220 | 268,040 | 278,376 | 286,217 | 292,372 | 292,372 | 300,591 | 300,591 |
| — ГВС | Гкал/ч | 115,858 | 115,863 | 119,680 | 115,863 | 121,105 | 124,927 | 127,048 | 127,048 | 127,795 | 127,795 | 128,784 | 128,784 |
| — технология | Гкал/ч | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 223,915 | 222,969 | 206,221 | 204,684 | 299,850 | 269,576 | 256,193 | 249,884 | 242,755 | 243,009 | 233,412 | 233,690 |
|  | % | 42,72 | 42,56 | 39,45 | 39,16 | 48,18 | 43,45 | 41,35 | 40,36 | 39,24 | 39,28 | 37,76 | 37,81 |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по договорной нагрузке | Гкал/ч | 117,461 | 116,515 | 99,767 | 126,603 | 126,603 | 163,122 | 149,739 | 143,430 | 136,302 | 136,555 | 126,958 | 127,236 |
|  | % | 22,41 | 22,24 | 19,08 | 24,46 | 24,46 | 26,29 | 24,17 | 23,17 | 22,03 | 22,07 | 20,54 | 20,59 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 424,135 | 423,838 | 422,762 | 417,646 | 427,229 | 520,407 | 519,547 | 519,142 | 518,684 | 518,700 | 518,083 | 518,101 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 300,220 | 300,869 | 316,541 | 391,042 | 400,626 | 350,831 | 363,354 | 369,257 | 375,928 | 375,691 | 384,671 | 384,411 |
| Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 22,665 | 22,665 | 22,665 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,523 | 13,523 | 13,523 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | 21,050 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,433 | 0,436 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |  |  |  |  |  |
|  | % | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 13,089 | 13,086 | 13,073 | 20,601 | 20,601 | 20,601 | 20,601 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 2,157 | 2,172 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |  |  |  |  |  |
|  | % | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 9,258 | 9,321 | 9,605 | 9,605 | 9,605 | 9,605 | 9,605 |  |  |  |  |  |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 7,583 | 7,644 | 7,854 | 7,854 | 7,854 | 7,854 | 7,854 |  |  |  |  |  |
| — ГВС | Гкал/ч | 1,675 | 1,677 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 |  |  |  |  |  |
| — технология | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная нагрузка | Гкал/ч | 12,314 | 12,377 | 12,661 | 12,661 | 12,661 | 12,661 | 12,661 |  |  |  |  |  |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 8,691 | 8,752 | 8,962 | 8,962 | 8,962 | 8,962 | 8,962 |  |  |  |  |  |
| — ГВС | Гкал/ч | 3,623 | 3,625 | 3,699 | 3,699 | 3,699 | 3,699 | 3,699 |  |  |  |  |  |
| — технология | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,674 | 1,594 | 1,230 | 8,758 | 8,758 | 8,758 | 8,758 |  |  |  |  |  |
|  | % | 12,79 | 12,18 | 9,41 | 42,51 | 42,51 | 42,51 | 42,51 |  |  |  |  |  |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по договорной нагрузке | Гкал/ч | -1,382 | -1,462 | -1,826 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 |  |  |  |  |  |
|  | % | -10,56 | -11,18 | -13,97 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,589 | 6,586 | 6,573 | 14,101 | 14,101 | 14,101 | 14,101 |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,415 | 11,492 | 11,843 | 11,843 | 11,843 | 11,843 | 11,843 |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | % | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 16,639 | 16,639 | 16,632 | 16,632 | 16,632 | 16,678 | 16,678 | 16,678 | 16,678 | 16,678 | 16,678 | 16,678 |
| Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 1,719 | 1,719 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 4,861 | 4,861 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 3,387 | 3,387 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| — ГВС | Гкал/ч | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| — технология | Гкал/ч | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Присоединенная договорная нагрузка | Гкал/ч | 7,326 | 7,326 | 8,085 | 8,085 | 8,085 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 4,669 | 4,669 | 5,428 | 5,428 | 5,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| — ГВС | Гкал/ч | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| — технология | Гкал/ч | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 10,058 | 10,058 | 9,001 | 9,001 | 9,001 | 16,293 | 16,293 | 16,293 | 16,293 | 16,293 | 16,293 | 16,293 |
|  | % | 60,45 | 60,45 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по договорной нагрузке | Гкал/ч | 7,594 | 7,594 | 6,537 | 6,537 | 6,537 | 16,293 | 16,293 | 16,293 | 16,293 | 16,293 | 16,293 | 16,293 |
|  | % | 45,64 | 45,64 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,079 | 11,079 | 11,072 | 11,072 | 11,072 | 11,118 | 11,118 | 11,118 | 11,118 | 11,118 | 11,118 | 11,118 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,580 | 6,580 | 7,631 | 7,631 | 7,631 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,800 | 21,800 | 22,700 | 24,874 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 21,800 | 21,800 | 22,700 | 24,874 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 | 29,696 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,161 | 0,159 | 0,162 | 0,161 | 0,175 | 0,174 | 0,177 | 0,176 | 0,174 | 0,247 | 0,245 | 0,242 |
|  | % | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 21,639 | 21,641 | 22,538 | 24,713 | 29,521 | 29,522 | 29,519 | 29,520 | 29,522 | 29,449 | 29,451 | 29,454 |
| Потери в тепловых сетях, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,700 | 4,603 | 4,621 | 4,546 | 4,880 | 4,813 | 4,843 | 4,660 | 4,461 | 5,708 | 5,530 | 5,252 |
|  | % | 30,20 | 29,76 | 29,38 | 29,05 | 28,67 | 28,39 | 28,12 | 27,16 | 26,31 | 23,74 | 23,17 | 22,27 |
| Потери в тепловых сетях промплощадки | Гкал/ч | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
|  | % | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 |
| Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 3,932 | 3,835 | 3,853 | 3,779 | 4,112 | 4,045 | 4,075 | 3,892 | 3,693 | 4,940 | 4,762 | 4,484 |
|  | % | 30,49 | 29,96 | 29,51 | 29,10 | 28,65 | 28,32 | 28,00 | 26,87 | 25,85 | 23,11 | 22,47 | 21,44 |
| Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 10,866 | 10,866 | 11,106 | 11,106 | 12,140 | 12,140 | 12,380 | 12,493 | 12,493 | 18,333 | 18,333 | 18,333 |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 8,117 | 8,117 | 8,357 | 8,357 | 9,350 | 9,350 | 9,590 | 9,703 | 9,703 | 14,916 | 14,916 | 14,916 |
| — ГВС | Гкал/ч | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| — технология | Гкал/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Присоединенная договорная нагрузка | Гкал/ч | 20,388 | 20,388 | 20,628 | 20,628 | 21,662 | 21,662 | 21,902 | 22,016 | 22,016 | 27,856 | 27,856 | 27,856 |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 11,903 | 11,903 | 12,143 | 12,143 | 13,136 | 13,136 | 13,376 | 13,489 | 13,489 | 18,702 | 18,702 | 18,702 |
| — ГВС | Гкал/ч | 6,585 | 6,585 | 6,585 | 6,585 | 6,626 | 6,626 | 6,626 | 6,626 | 6,626 | 7,254 | 7,254 | 7,254 |
| — технология | Гкал/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 6,073 | 6,172 | 6,812 | 9,061 | 12,501 | 12,569 | 12,296 | 12,367 | 12,568 | 5,408 | 5,587 | 5,869 |
|  | % | 28,07 | 28,52 | 30,22 | 36,67 | 42,35 | 42,58 | 41,65 | 41,89 | 42,57 | 18,36 | 18,97 | 19,93 |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по договорной нагрузке | Гкал/ч | -3,449 | -3,350 | -2,711 | -0,461 | 2,978 | 3,047 | 2,774 | 2,845 | 3,045 | -4,115 | -3,935 | -3,654 |
|  | % | -15,94 | -15,48 | -12,03 | -1,87 | 10,09 | 10,32 | 9,40 | 9,64 | 10,32 | -13,97 | -13,36 | -12,40 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,639 | 17,641 | 18,538 | 19,339 | 24,147 | 24,148 | 24,145 | 24,146 | 24,148 | 24,075 | 24,077 | 24,080 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,566 | 15,469 | 15,727 | 15,652 | 17,020 | 16,953 | 17,223 | 17,153 | 16,954 | 24,041 | 23,863 | 23,585 |
| Итого по МО «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 762,845 | 762,845 | 763,745 | 768,054 | 772,876 | 772,876 | 772,876 | 848,076 | 848,076 | 848,076 | 848,076 | 848,076 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 596,503 | 596,503 | 597,403 | 607,104 | 611,926 | 611,926 | 611,926 | 690,876 | 690,876 | 690,876 | 690,876 | 690,876 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 21 | 21,298 | 22,398 | 23,472 | 17,945 | 24,719 | 25,582 | 25,536 | 25,992 | 26,049 | 26,664 | 26,643 |
|  | % | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 575,502 | 575,204 | 575,005 | 579,592 | 593,983 | 687,208 | 686,345 | 665,34 | 664,884 | 664,827 | 664,212 | 664,233 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 43,647 | 43,677 | 45,493 | 45,448 | 45,761 | 47,38 | 47,476 | 41,106 | 40,676 | 41,686 | 41,279 | 40,741 |
|  | % | 22,13 | 22,02 | 21,9 | 21,8 | 21,67 | 22,35 | 22,14 | 21,59 | 21,23 | 20,36 | 20,07 | 19,75 |
| Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 290,134 | 290,734 | 306,249 | 307,658 | 373,505 | 334,643 | 347,341 | 345,69 | 352,591 | 358,431 | 367,64 | 367,64 |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 230,068 | 230,661 | 242,285 | 243,625 | 251,627 | 266,48 | 277,056 | 277,156 | 283,311 | 288,524 | 296,743 | 296,743 |
| — ГВС | Гкал/ч | 31,781 | 31,788 | 35,679 | 35,748 | 119,59 | 39,878 | 42 | 40,249 | 40,995 | 41,623 | 42,612 | 42,612 |
| — технология | Гкал/ч | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 |
| Присоединенная договорная нагрузка | Гкал/ч | 411,631 | 412,231 | 427,746 | 387,514 | 434,733 | 453,675 | 466,373 | 461,667 | 468,568 | 474,408 | 483,616 | 483,616 |
| — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 255,008 | 255,601 | 267,225 | 256,81 | 272,746 | 290,138 | 300,714 | 299,706 | 305,861 | 311,074 | 319,293 | 319,293 |
| — ГВС | Гкал/ч | 128,338 | 128,345 | 132,236 | 128,419 | 133,702 | 135,252 | 137,373 | 133,674 | 134,421 | 135,049 | 136,038 | 136,038 |
| — технология | Гкал/ч | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 2,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 28,285 |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 241,72 | 240,793 | 223,264 | 231,504 | 330,11 | 307,196 | 293,54 | 278,544 | 271,616 | 264,71 | 255,292 | 255,852 |
|  | % | 36,01 | 35,93 | 33,3 | 43,11 | 46,79 | 61,24 | 60,23 | 59,98 | 59,83 | 51,78 | 51,48 | 51,81 |
| Резерв («+»)/Дефицит («-») по договорной нагрузке | Гкал/ч | 120,224 | 119,297 | 101,767 | 138,381 | 141,82 | 188,164 | 174,508 | 162,568 | 155,64 | 148,733 | 139,316 | 139,875 |
|  | % | 10,39 | 10,31 | 8,1 | 20,98 | 27,04 | 44,77 | 43,75 | 43,5 | 43,35 | 35,26 | 34,96 | 35,29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 459,442 | 459,144 | 458,945 | 462,158 | 476,549 | 569,774 | 568,911 | 554,406 | 553,95 | 553,893 | 553,278 | 553,299 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 333,781 | 334,41 | 351,742 | 426,168 | 437,12 | 380,012 | 392,805 | 386,795 | 393,267 | 400,117 | 408,919 | 408,381 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», с указанием величины тепловой нагрузки

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на расчетный срок до 2030 года представлены в таблице 12.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, представлены в таблице 12.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, представлены в таблице 12.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 12.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, представлены в таблице 12.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, представлены в таблице 12.

Значения существующих и перспективных потерь теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь, представлены в таблице 14.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающих (теплосетевых) организации в отношении тепловых сетей, представлены в таблице 12.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в таблице 12.

Источники тепловой энергии, принадлежащие потребителям, присутствуют на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» как индивидуальные водонагреватели. Информация о перечне таких источников — отсутствует.

Источники тепловой энергии с зарезервированной тепловой мощностью, установленной по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, а также аварийного резерва — отсутствуют.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 12.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п.30 ст. 2 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться не целесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Результаты определения радиусов эффективного теплоснабжения по каждой системе централизованного теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Существующие и перспективные радиусы теплоснабжения источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, при подключении новых потребителей, руб./Гкал | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой существующим потребителям, руб./Гкал | Разница между стоимостью тепловой энергии в виде горячей воды, при подключении новых потребителей, по сравнению со стоимостью тепловой энергии поставляемой существующим потребителям, руб./Гкал | Целесообразность присоединения новых потребителей к тепловым сетям ЦСТС, (целесообразно/нецелесообразно) | Нахождение новых потребителей в радиусе эффективного теплоснабжения, (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТС, ТЭЦ АО «РИР» | 913,1 | 1171,8 | -258,8 | Целесообразно | Да |
| 2 | СЦТС, Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | 2390,2 | 1868,6 | 521,6 | Нецелесообразно | Нет |
| 3 | СЦТС, Котельная АО «Реммаш» | 902,9 | 1447,8 | -544,9 | Целесообразно | Да |
| 4 | СЦТС, Котельная №3 ООО «КомЭнерго» | 2492,9 | 1510,4 | 982,6 | Нецелесообразно | Нет |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для источников теплоснабжения, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлены в таблице 14.

Таблица 14. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1100,00 |  | 1100,00 |  | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | — | — | — | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |  | 9000 |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 11547,70 | 11571,09 | 12190,92 | 11547,70 | 11547,70 | 13610,49 |  | 14153,04 |  | 14494,53 | 14795,09 | 14795,09 | 15196,13 | 15196,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 686,88 | 687,05 | 777,76 | 686,95 | 686,95 | 903,89 |  | 954,80 |  | 955,66 | 973,84 | 973,84 | 997,96 | 997,96 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 28,87 | 28,93 | 30,48 | 28,91 | 28,91 | 34,03 |  | 35,38 |  | 36,24 | 36,99 | 36,99 | 37,99 | 37,99 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 28,87 | 28,93 | 30,48 | 28,91 | 28,91 | 34,03 |  | 35,38 |  | 36,24 | 36,99 | 36,99 | 37,99 | 37,99 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 658,01 | 658,13 | 747,29 | 658,04 | 658,04 | 869,86 |  | 919,42 |  | 919,42 | 936,85 | 936,85 | 959,97 | 959,97 |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 230,95 | 231,42 | 243,82 | 231,31 | 231,31 | 272,21 |  | 283,06 |  | 289,89 | 295,90 | 295,90 | 303,92 | 303,92 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 213,12 | 212,95 | 122,24 | 231,05 | 231,05 | 196,11 |  | 145,20 |  | 144,34 | 126,16 | 126,16 | 102,04 | 102,04 |
|  | % | 23,68 | 23,66 | 13,58 | 23,67 | 23,67 | 17,83 |  | 13,20 |  | 13,12 | 11,47 | 11,47 | 9,28 | 9,28 |
| Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м³ | 272,00 | 273,85 | 282,20 | 282,20 | 282,20 | 282,20 | 282,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 27,41 | 27,45 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 26,73 | 26,76 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 5,44 | 5,48 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 2,59 | 2,55 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 8,63 | 8,51 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |  | 20,50 |  | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | — | — | — | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 276,80 | 276,80 | 320,02 | 320,02 | 320,02 | 21,93 |  | 21,93 |  | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,32 | 6,32 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 5,54 | 5,54 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 0,44 |  | 0,44 |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 14,18 | 14,18 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 20,45 |  | 20,45 |  | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
|  | % | 69,16 | 69,16 | 68,63 | 68,63 | 68,63 | 99,73 |  | 99,73 |  | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 99,73 |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | — | — | — | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 344,20 | 344,20 | 351,80 | 351,80 | 384,57 | 384,57 |  | 392,18 |  | 395,76 | 395,76 | 580,76 | 580,76 | 580,76 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 36,89 | 36,89 | 36,91 | 36,91 | 38,75 | 38,75 |  | 38,77 |  | 38,78 | 38,78 | 65,87 | 65,87 | 65,87 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,96 | 0,96 |  | 0,98 |  | 0,99 | 0,99 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,96 | 0,96 |  | 0,98 |  | 0,99 | 0,99 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 36,03 | 36,03 | 36,03 | 36,03 | 37,79 | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 | 37,79 | 64,41 | 64,41 | 64,41 |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 6,88 | 6,88 | 7,04 | 7,04 | 7,69 | 7,69 |  | 7,84 |  | 7,92 | 7,92 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 13,11 | 13,11 | 13,09 | 13,09 | 11,25 | 11,25 |  | 11,23 |  | 11,22 | 11,22 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
|  | % | 26,22 | 26,22 | 26,18 | 26,18 | 22,50 | 22,50 |  | 22,46 |  | 22,44 | 22,44 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| Итого по МО «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1000,50 | 1000,50 | 1000,50 | 1000,50 | 1000,50 | 1200,50 |  | 1200,50 |  | 1170,50 | 1170,50 | 1190,50 | 1190,50 | 1190,50 |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | — | — | — | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |  | 9700 |  | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 12440,70 | 12465,94 | 13144,93 | 12501,72 | 12534,49 | 14299,19 |  | 14849,35 |  | 14912,22 | 15212,78 | 15397,78 | 15798,83 | 15798,79 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 757,50 | 757,71 | 849,75 | 758,94 | 760,78 | 971,34 |  | 1022,27 |  | 994,49 | 1012,68 | 1039,76 | 1063,88 | 1063,88 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 31,10 | 31,16 | 32,87 | 31,30 | 31,38 | 35,75 |  | 37,12 |  | 37,28 | 38,03 | 38,49 | 39,49 | 39,49 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 31,10 | 31,16 | 32,87 | 31,30 | 31,38 | 35,75 |  | 37,12 |  | 37,28 | 38,03 | 38,49 | 39,49 | 39,49 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 726,40 | 726,55 | 816,89 | 727,64 | 729,43 | 935,59 |  | 985,15 |  | 957,21 | 974,64 | 1001,27 | 1024,38 | 1024,38 |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 248,81 | 249,32 | 262,90 | 250,39 | 251,04 | 285,98 |  | 296,98 |  | 298,25 | 304,26 | 307,96 | 315,98 | 315,98 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 243,00 | 242,79 | 150,75 | 241,56 | 239,72 | 229,16 |  | 178,23 |  | 176,01 | 157,83 | 150,74 | 126,62 | 126,62 |
|  | % | 24,29 | 24,27 | 15,07 | 24,14 | 23,96 | 19,09 |  | 14,85 |  | 15,04 | 13,48 | 12,66 | 10,64 | 10,64 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для компенсации расчетных технологических потерь сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в СП 124.13330.2012.

При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для источников теплоснабжения, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлены в таблице 14.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ГЛАЗОВ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Описание сценариев развития теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации.

В ранее утвержденной Схеме теплоснабжения рассмотрен один вариант перспективного развития систем теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» включающий ликвидацию всех котельных и переключение тепловых нагрузок на ТЭЦ АО «РИР» г. Глазов. Данный вариант, с учетом гидравлической модели, был существенно пересмотрен и отражен в актуализированной схеме, как Вариант № 1.

Особенностями варианта № 1, который рассмотрен в настоящей актуализации, является:

- котельная № 3 ООО «КомЭнерго, остается в работе для теплоснабжения потребителей и промплощадки на весь период действия Схемы теплоснабжения (до 2030 года);

- котельная, ул. Куйбышева, д. 77, выводится из эксплуатации, тепловые нагрузки потребителей переключаются на ТЭЦ АО «РИР»;

- котельная АО «Реммаш» остается работать на нужды промплощадки предприятия до конца действия схемы теплоснабжения, при этом внешние потребители тепловой энергии переводятся на ТЭЦ АО «РИР»;

- объединение СЦТС – котельной по ул. Куйбышева, д. 77 и АО «Реммаш» на СЦТС ТЭЦ АО «РИР» с закольцовкой тепловой сети для повышения надежности.

Альтернативным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения города Глазов, был рассмотрен Вариант № 2, который включает в себя модернизацию котельных для обеспечения перспективных нагрузок тепловой энергии без объединения СЦТС.

Обоснование выбора приоритетного варианта развития теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, выполненных в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», для вариантов 1 и 2 по показателям:

- затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии,

можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» является Вариант № 1.

Данный вариант позволяет обеспечить:

- оптимизацию состава эксплуатируемых источников ввиду их убыточности;

- меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную нагрузку для населения).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, для обеспечения перспективной тепловой нагрузкой на осваиваемых территориях МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» не предусматривается.

Перспективные тепловые нагрузки с осваиваемых территорий будут подключаться к Глазовской ТЭЦ.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

ТЭЦ АО «РИР»

Актуализированной Схемой теплоснабжения предусматривается 4 группы мероприятий для действующего источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

- Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей;

- Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников;

- Группа 3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения;

- Группа 4. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, безопасности критической информационной инфраструктуры.

Подробный перечень мероприятий по Глазовской ТЭЦ представлены в таблице ниже.

Таблица 15. Перечень мероприятий ТЭЦ АО «РИР»

| N п/п |  | Наименование мероприятий |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах ценах, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до |  |  | после |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Строительство узла подкисления сырой воды | Увеличение надежности работы оборудования, повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии (установка нового насоса - дозатора и промежуточного бака раствора серной кислоты концентрацией 1 % емкостью 1 м³ перед осветлителем) |  |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  |  |  | рН сырой воды: для поддержания pH исходной воды в диапазоне 6,5-7,5, так как изопотенциальная точка амфотерного вещества гидроксида алюминия именно в данном диапазоне сохраняет свою способность к коагуляции. Величина рН воды реки Чепца в течение всего года находится в диапазоне 7,7 – 8,3, что превышает максимальную допустимую величину 7,5. ввод узла подкисления сырой воды позволит регулировать уровень рН |  |  | pH | от 8,3 до 7,7 |  | от 7,5 до 6,3 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  | 980,0 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,0 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Модернизации САУ газовой турбины SGT-600 |  |  | Ввиду морально устаревшего ПО |  | ГТУ SGT-600 ст. № 10 |  | Мощность |  |  | МВт |  |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  | 2022 |  |  |  | 2024 |  | 58 906,72 |
| 2.2 |  | Капитальный ремонт турбины ДК-2/120 ст.№6, ТЭЦ г.Глазов |  |  | По наработке |  | Турбина ДК-2/120 ст.№6, ТЭЦ г.Глазов |  | Мощность |  |  | МВт |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  | 30 776,17 |
| 2.3 |  | Реконструкция теплосети от ТЭЦ на мкр. «И» (ф700 мм) |  |  | Увеличение надежности теплоснабжения и сокращения потерь |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7, тепловые сети |  | Протяженность |  |  | м |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 19 249,14 |
| 2.4 |  | Реконструкция водогрейного котла ВК-16 с переводом на топливный режим "газ" |  |  | Снижение электрической мощности на собственные нужды. Повышение тепловой мощности станции для обеспечения потребителей сетевой водой в отопительный и переходные периоды, устранение «перетопов» отдельных магистралей теплосети. . Увеличение фактической тепловой мощности ТЭЦ позволит увеличить температурную срезку температурного графика с существующих 110˚ С до 120˚ С, что приведет к увеличению реализации тепловой энергии. |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т; котлотурбиный цех |  | электрическая мощность на собственные нужды:В случае газификации водогрейного котла № 16 он будет работать как ПИКОВЫЙ на 2-хходовой схеме с предподогревом сетевой воды в бойлерных установках. В этом случае экономия э/э на СН составит 0,9 МВт/ч в течение 100 суток в году – 2160 МВт*ч (более 2 млн. руб/год при себестоимости электроэнергии 1,10 руб/ кВт) в переходный период и при температуре наружного воздуха до минус 2 °С (работа без ВК-2: дымосос, насос рециркуляции; отпуск тепла только ТФУ ГК), кроме того исключается эксплуатация низкоэффективного оборудования (РОУ-10, РОУ-11). |  |  | МВт*ч град. С |  |  |  | 2160 10 |  |  | 0 0 |  | 2022 |  |  |  | 2024 |  | 79 944,72 |
| 2.5 |  | Реконструкция котлоагрегата ст.№10 с переводом на топливный режим "газ" |  |  | Реконструкция котлоагрегата, приобретенного в 2021 году с целью повышения тепловой мощности, Увеличения надежности схемы работы основного оборудования ( в части резервирования энергетических котлов) |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т; котлотурбиный цех |  | паропроизводительность: при работе 4-х энергетических котлов (№ 11-№15) к.а. № 10 будет в резерве (при аварийных и неотложных ремонтах ремонтах основного оборудования и систем) |  |  | т/ч |  |  |  | 0 |  |  | 75 |  | 2023 |  |  |  | 2025 |  | 150 000,00 |
| 2.6 |  | Реконструкция главного парового коллектора (ГПК ) |  |  | Подключение дополнительного паропровода от к.а. № 14, 15 к III секции ГПК; эксплуатация к.а. №№ 14,15 на паспортных характеристиках; повышение «маневренности» работы котлоагрегатов |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т; котлотурбиный цех |  | паропроизводительность: увеличение паропроизводительности котлов |  |  | т/ч |  |  |  | 65 |  |  | 75 ÷ 82 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 20 000,00 |
| 2.7 |  | Реконструкция бака- нейтрализатора |  |  | Реконструкция существующего бака-нейтрализатора № 2, используемого для нейтрализация кислых стоков, образовавшихся в процессе водоподготовки в связи с его значительным коррозионным износом. Замена конструктивных элементов бака с использованием антикоррозионной защиты из полимерных материалов с целью увеличения срока эксплуатации |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 43Т; химический цех |  | объем : реконструкция существующего бака-нейтрализатора № 2 в связи с его значительным коррозионным износом; замена значительной части конструкционных элементов; |  |  | м³ |  |  |  | 1000 |  |  | 700 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 14 828,12 |
| 2.8 |  | Реконструкция трубопровода химочищенной воды |  |  | Увеличение срока эксплуатации (переход на трубы из полимерного материла для обеспечения коррозионной стойкости), повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  | Ду, L: замена на полиэтилен (ПЭ) с целью повышения эксплуатационной надежности, а так же с целью исключения образования на внутренних поверхностях оборудования твердых отложений с соединениями железа. |  |  | мм², м |  |  |  | Ду=315, L=160 |  |  | Ду=250, L= 150 (ПЭ) |  | 2022 |  |  |  | 2024 |  | 12 059,08 |
| 2.9 |  | Реконструкция трубопровода осветленной воды |  |  | Увеличение срока эксплуатации (переход на трубы из полимерного материла для обеспечения коррозионной стойкости), повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  | Ду, L: замена на полиэтилен (ПЭ) с целью повышения эксплуатационной надежности, т.к. существующие трубопроводы имеют общирные очаги коррозии. |  |  | мм², м |  |  |  | Ду=300, L=100 |  |  | Ду=300, L=100 (ПЭ) |  | 2022 |  |  |  | 2024 |  | 2 913,48 |
| 2.10 |  | Реконструкция трубопровода декарбонизированной воды |  |  | Увеличение срока эксплуатации (переход на трубы из полимерного материла для обеспечения коррозионной стойкости), повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  | Ду, L: замена на полиэтилен (ПЭ) с целью повышения эксплуатационной надежности, а так же с целью исключения образования на внутренних поверхностях оборудования твердых отложений с соединениями железа. |  |  | мм², м |  |  |  | Ду=250, L= 150 |  |  | Ду=250, L= 150 (ПЭ) |  | 2022 |  |  |  | 2024 |  | 12 104,90 |
| 2.11 |  | Реконструкция насосов раствора соли с обвязкой |  |  | Увеличение срока эксплуатации ( замена группы насосов с обвязкой) |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  | мощность насоса: замена существующих насосов раствора соли с обвязкой в связи со значительным коррозионным износом основных элементов; |  |  | кВт |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 2022 |  |  |  | 2025 |  | 4 495,79 |
| 2.12 |  | Реконструкция кровли котлотурбинного цеха 1Т |  |  | По результатам экспертизы ПБ 2018 г. - предотвращение обрушения кровли в зонах работы основного теплофикационного оборудования, полная замена перекрытия производственного корпуса из мелкоребристых плит на облегченную каркасную кровлю.Увеличение срока эксплуатации |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т, котлотурбинный цех |  | Площадь: реконструкция предусматривает полный демонтаж существующего перекрытия из мелкоразмерных бетонных плит и кровельного покрытия, монтаж кровли из профилированного оцинкованного листа, установка пароизоляционного слоев, минераловатного утеплителя, выравнивающей стяжки и наплавляемого покрытия. Существенное снижение нагрузки на несущие конструкции здания |  |  | м2 |  |  |  | 16300 |  |  | 16300 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 46 707,55 |
| 2.13 |  | Реконструкция дымовой трубы №3 |  |  | Увеличение срока эксплуатации. По результатам экспертизы ПБ 2018 г. - для предотвращения дальнейшего разрушения ствола установка внутри трубы нового стеклопластикового газоотводящего ствола с отм. 15 м до 122 м диаметром 3,6 м |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т, котлотурбинный цех |  | Высота дымовой трубы: Дымовая труба №3 рассчитана на работу с температурой уходящих газов при сжигании мазута. При сжигании природного газа происходит смещение точки росы и как следствие увлажнение внутренней и наружной поверхности, что в результате привело к разрушению футеровки и бетона, сквозное просачивание влаги, критическим дефектам. При реконструкции предлагается установка внутри трубы газоотводящего ствола из полимерных композитных материалов, не подверженных гигроскопичности и влагонасыщению, обладающих высокой коррозионной стойкостью. |  |  | м |  |  |  | 120 |  |  | 120/107 стеклопластик |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 62 000,01 |
| 2.14 |  | Реконструкция группы производственных насосов с применением частотного регулирования |  |  | Увеличение срока эксплуатации. Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения. Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода производственной воды от потребления |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 177, котлотурбинный цех |  | производственный насос: Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода производственной воды от потребления |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  | 2 с ЧРП |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  | 18 607,97 |
| 2.15 |  | Реконструкция группы сетевых насосов с применением частотного регулирования |  |  | Увеличение срока эксплуатации. Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения. Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода сетевой воды от потребления |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 65Т, котлотурбинный цех |  | сетевой насос: Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода сетевой воды от потребления |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  | 1 с ЧРП |  | 2022 |  |  |  | 2024 |  | 64 484,89 |
| 2.16 |  | Реконструкция ТДО к/а №11-15 с применением ЧРП |  |  | Увеличение срока эксплуатации. Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения.Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования напора тяго-дутьевых механизмов |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т, котлотурбинный цех |  | к/а 11-15: Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования напора тяго-дутьевых механизмов котлов |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |  | 5 с ЧРП ТДО |  | 2022 |  |  |  | 2025 |  | 107 057,81 |
| 2.17 |  | Реконструкция схем электроснабжения собственных нужд |  |  | Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения. Снижение затрат на собственные нужды распределительных устройств в сетях 3,0 и 0,4 кВт (вывод из эксплуатации/демонтаж распределительных устройств) |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т,электрический цех |  | распределительные устройства; повышение надежности сетей 3,0 и 0,4 кВ за счет применения модернизированного оборудования |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  | 17 729,06 |
| 2.18 |  | Реконструкция прямого и обратного трубопровода от ТК-214 до узла «Е»-Ду250мм |  |  | Увеличение надежности теплоснабжения и сокращения потерь |  | УР, г. Глазов, ул. Белова, 7, тепловые сети |  | Протяженность |  |  | м |  |  |  | 784 |  |  | 784 |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  | 12787,17 |
| 2.19 |  | Реконструкция прямого и обратного трубопровода узла «Е» до узла 725-Ду250мм |  |  | Увеличение надежности теплоснабжения и сокращения потерь |  | УР, г. Глазов, ул. Белова, 7, тепловые сети |  | Протяженность |  |  | м |  |  |  | 1216 |  |  | 1216 |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  | 19833,16 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 485,74 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизации ПГУ Глазовской ТЭЦ с заменой направляющих аппаратов №№ 1,2 и камеры сгорания |  |  |  |  | Повышение надежности работы газотурбинной установки GT-10В2 |  | Парогазовая установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 | 342 938,35 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 938,35 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие кап. вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Модернизация средств и оборудования АСУТП котлоагрегатов ЦКТИ-75 и котла-утилизатора |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, Замена изношенного оборудования и морально устаревшего программного обеспечения АСУ ТП котлов |  | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т,электрический цех |  | Система: Модернизация средств и оборудования АСУТП котлоагрегатов ЦКТИ-75 и котла-утилизатора |  |  | шт. |  |  | 2 |  | 2 модернизированных |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2025 | 50 000,00 |
| Суммарно по всем группам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 148 404,09 |

Итоговые затраты в реализацию мероприятий по модернизации ТЭЦ АО «РИР», в ценах 2021 года, составляют — 1148404,09 тыс. руб. с НДС.

Котельная № 3 «Глазовская» ООО «КомЭнерго»

Актуализированной Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение теплоснабжения потребителей и промлощадки на весь период действия Схемы — до 2030 года.

Для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией, в состав основных мероприятий по котельной № 3 ООО «КомЭнерго» предусмотрены:

- замена водогрейных к/а ДКВР-6,5-13, ст.№№1,2,3 на водогрейные к/а ICI Caldaie TNX 7000;

- замена паровых к/а ДКВР-6,5-13, ст.№№ 4,5,6 на аналогичные;

- установка дополнительного модуля водоподготовки ВПУ-20 м³/ч в связи с приростом тепловой нагрузки.

Срок реализации мероприятий представлен в таблице ниже.

Таблица 16. Срок реализации мероприятий на котельной №3 ООО «КомЭнерго»

| № п/п | Мероприятие | Плановый год начала реализации | Плановый год завершения реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной № 3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63, в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Замена к/а ДКВР-6,5-13 , ст.№1 (водогр.) | 2021 | 2022 |
| 1.2 | Замена к/а ДКВР-6,5-13 , ст.№2 (водогр.) | 2022 | 2023 |
| 1.3 | Замена к/а ДКВР-6,5-13 , ст.№3 (водогр.) | 2022 | 2023 |
| 1.4 | Замена к/а ДКВР-6,5-13 , ст.№4 (паровой) | 2022 | 2023 |
| 1.5 | Замена к/а ДКВР-6,5-13 , ст.№5 (паровой) | 2021 | 2022 |
| 1.6 | Замена к/а ДКВР-6,5-13 , ст.№6 (паровой) | 2020 | 2021 |
| 1.7 | Установка дополнительного модуля водоподготовки ВПУ-20 м³/ч | 2026 | 2027 |

Оценка стоимости реализации мероприятий выполнена на основании среднерыночной стоимости оборудования, где дополнительно были учтены:

- затраты на проектно-изыскательные работы и составление проектно-сметной документации приняты в размере 10% от стоимости оборудования;

- затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы приняты в размере 45% от стоимости оборудования;

- затраты на демонтаж старого оборудования приняты в размере 20% от стоимости нового оборудования;

- стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования.

Итоговая оценка стоимости реализации мероприятий по котельной № 3 ООО «КомЭнерго», представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Оценка стоимости реализации мероприятий по техническому перевооружению котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

| Состав оборудования |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч |  | Максимальная расчетная тепловая мощность на коллекторах источника, Гкал/ч | Стоимость за единицу, тыс. руб. |  |  |  |  | Кол-во, ед. | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До | После | До | После |  | Оборудование | ПИР и ПСД | СМР и ПНР | Доставка | Демонтажные работы |  |  |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№1 (водогр.) | ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) | 17,639 | 24,075 | 24,041 | 7622,0 | 762,2 | 3429,9 | 1524,4 | 1524,4 | 4 | 59451,6 |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№2 (водогр.) | ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№3 (водогр.) | ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№4 (паровой) | ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№5 (паровой) | ДКВр-6,5-13 ГМ (паровой) |  |  |  | 3422,0 | 342,2 | 1539,9 | 684,4 | 684,4 | 2 | 13345,8 |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№6 (паровой) | ДКВр-6,5-13 ГМ (паровой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка водоподготовки ВПУ-50 м³/ч | Дополнительный модуль ВПУ-20 м³/ч |  |  |  | 928,2 | 92,82 | 417,69 | 185,64 | 0 | 1 | 1624,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 11972,2 | 1197,2 | 5387,5 | 2394,4 | 2208,8 | 7 | 74421,8 |

Итоговые затраты в реализацию мероприятий по техническому перевооружению котельной № 3 ООО «КомЭнерго», в ценах 2020 года, составляют — 74 421,8 тыс. руб. с НДС.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Котельная, ул. Куйбышева, д. 77

В настоящий момент, на котельной, ул. Куйбышева, д. 77, уже сейчас существует дефицит располагаемой тепловой мощности «нетто» при аварийном выводе самого мощного котла (КВ-Г-7,56-150, водогрейный, мощностью 6,5 Гкал/ч), который составляет минус 4,83 Гкал/ч.

В связи с этим, на котельной необходимо реализовать следующие мероприятия:

- проектные работы;

- строительство модуля котельной с учетом подвода коммуникаций;

- поставка и установка оборудования (котел RSD 6000 с дутьевой горелкой – 3шт, котел RSD 2500 с дутьевой горелкой (ГВС) – 1 шт)

- замена сетевых насосов;

- замена насоса рабочей воды;

- замена сетевого насоса  режима летней циркуляции;

- замена конвективного пучка котла №4 (КВ-Г-7,56-150);

-замена конвективного пучка котла №3 (КВ-Г-7,56-150);

- пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию.

Срок реализации данных мероприятий – 2023-2025 годы.

Оценка стоимости реализации мероприятий выполнена на основании среднерыночной стоимости оборудования, где дополнительно были учтены:

- затраты на проектно-изыскательные работы и составление проектно-сметной документации приняты в размере 10% от стоимости оборудования;

- затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы приняты в размере 45% от стоимости оборудования;

- затраты на демонтаж старого оборудования приняты в размере 20% от стоимости нового оборудования;

- стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования.

Итоговая оценка стоимости реализации мероприятий по котельной на ул. Куйбышева, д. 77, представлена в таблице ниже.

Таблица 18. Оценка стоимости реализации мероприятий по техническому перевооружению котельной, ул. Куйбышева, д. 77

| Состав оборудования |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч |  | Максимальная расчетная тепловая мощность на коллекторах источника, Гкал/ч | Стоимость за единицу, тыс. руб. |  |  |  |  | Кол-во, ед. | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До | После | До | После |  | Оборудование | ПИР и ПСД | СМР и ПНР | Доставка | Демонтажные работы |  |  |
| - | Строительство модуля котельной с учетом подвода коммуникаций. | 6,589 | 14,50 | 12,243 | - | 300,0 | 12000,0 | 250,0 | 250,0 | 1 | 12800,0 |
| - | Поставка и установка оборудования (котел RSD 6000 с дутьевой горелкой – 3шт, котел RSD 2500 с дутьевой горелкой (ГВС) – 1 шт) |  |  |  | 29400,0 | 300,0 | 2500,0 | 500,00 | 100,0 | 4 | 32800,00 |
| Насос рабочей воды ЦНСГ-60-66, подача 60м, напор 60 м3, 2900 об/мин, эл. двигатель 18кВт | Насос рабочей воды CDM подача 119 м, расход 20м3/час двигатель 11 кВт |  |  |  | 150,0 | 15,0 | 75,0 | 30,0 | 30,0 | 1 | 300 |
| Итого: |  |  |  |  | 29550,0 | 615,0 | 14575,0 | 780,0 | 380,0 | 6 | 45900,0 |

Таблица 19. Оценка стоимости реализации мероприятий по модернизации сетевых насосов на котельной, ул. Куйбышева, д. 77

| Наименование оборудования |  | Стоимость за единицу, тыс. руб. |  |  |  |  | Кол-во, ед. | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До | После | Оборудование | ПИР и ПСД | СМР и ПНР | Доставка | Демонтажные работы |  |  |
| Сетевой насос 1Д-200-90а, Q=180 м³/ч H=74 м.в.ст. | Сетевой насос NIS 125-100-250G/75 подача 200 м3/час напор 86 м двигатель 75 кВт | 500,0 | 50 | 250 | 100 | 100 | 1 | 1000,0 |
| Насос ГВС №3 К100-65-200, подача 100 м3/час , напор 50м, 2900 об/мин, эл.двиг. 30 кВт | Насос ГВС TD 80-47G/2 подача 80 м3/час напор 47 м двигатель 18,5 кВт | 150,0 | 15 | 75,0 | 30 | 30 | 1 | 300,0 |
| Итого: |  | 650 | 65 | 325 | 130 | 130 | 2 | 1300,0 |

Итоговые затраты в реализацию мероприятий по котельной № 2, в ценах 2023 года, составляют — 47200 тыс. руб. с НДС.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предполагается.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

После реализации мероприятий, указанных в п. 5.3, актуализированной Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельной по ул. Куйбышева, д. 77 с переключением тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ АО «РИР».

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки на территории МО «Город Глазов» не предусматривается.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В перспективе, строительство генерирующих объектов на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» — не планируется.

Актуализированной Схемой теплоснабжения перевод существующих котельных в «пиковый» режим работы, также, не предусмотрен.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На источниках тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии.

Температурные графики отпуска тепловой энергии с источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 20. Температурные графики отпуска тепловой энергии с источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Температурный график, °С | Срезка температурного графика, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов, Белова 7 | качественный | 150/70 | 110 |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д.77 | качественный | 150/70 | 110 |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, 15 | качественный | 105/70 | — |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | качественный | 105/70 | — |

Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения его расхода.

В таблицах 21-24 представлены температурные графики по каждой теплоснабжающей организации МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

Таблица 21. Температурный график 150/70 ТЭЦ АО «РИР»

| Температура наружного воздуха, °С | 150/70 С°, точка излома 63С°, |  |  | Поправка на ветер 0С при V м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | ≥5 м/с | 7,5 м/с | 10 м/с |
| 8 | 63 | 42 | 48 |  |  |  |
| 7 | 63 | 41 | 48 |  |  |  |
| 6 | 63 | 41 | 47 |  |  |  |
| 5 | 63 | 40 | 47 |  |  |  |
| 4 | 63 | 40 | 47 |  |  |  |
| 3 | 63 | 40 | 48 |  |  |  |
| 2 | 63 | 40 | 48 |  |  |  |
| 1 | 65 | 40 | 49 |  |  |  |
| 0 | 68 | 41 | 50 | 3 | 4 | 5 |
| -1 | 70 | 42 | 52 | 3 | 4 | 5 |
| -2 | 72 | 43 | 53 | 3 | 4 | 6 |
| -3 | 75 | 44 | 54 | 3 | 5 | 6 |
| -4 | 77 | 45 | 55 | 3 | 5 | 6 |
| -5 | 79 | 46 | 57 | 3 | 5 | 7 |
| -6 | 82 | 47 | 58 | 4 | 5 | 7 |
| -7 | 84 | 48 | 59 | 4 | 5 | 7 |
| -8 | 86 | 48 | 60 | 4 | 5 | 7 |
| -9 | 89 | 49 | 61 | 4 | 6 | 7 |
| -10 | 91 | 49 | 62 | 4 | 6 | 8 |
| -11 | 93 | 50 | 63 | 4 | 6 | 8 |
| -12 | 96 | 51 | 65 | 4 | 6 | 8 |
| -13 | 98 | 51 | 66 | 4 | 6 | 8 |
| -14 | 101 | 52 | 67 | 4 | 6 | 8 |
| -15 | 103 | 53 | 69 | 4 | 6 |  |
| -16 | 105 | 54 | 70 | 4 |  |  |
| -17 | 108 | 55 | 71 |  |  |  |
| -18 | 110 | 56 | 73 |  |  |  |
| -19 | 110 | 56 | 73 |  |  |  |
| -20 | 110 | 55 | 72 |  |  |  |
| -21 | 110 | 54 | 72 |  |  |  |
| -22 | 110 | 54 | 71 |  |  |  |
| -23 | 110 | 53 | 71 |  |  |  |
| -24 | 110 | 53 | 71 |  |  |  |
| -25 | 110 | 52 | 70 |  |  |  |
| -26 | 110 | 52 | 70 |  |  |  |
| -27 | 110 | 51 | 70 |  |  |  |
| -28 | 110 | 51 | 69 |  |  |  |
| -29 | 110 | 50 | 69 |  |  |  |
| -30 | 110 | 50 | 69 |  |  |  |
| -31 | 110 | 49 | 68 |  |  |  |
| -32 | 110 | 49 | 68 |  |  |  |
| -33 | 110 | 48 | 68 |  |  |  |
| -34 | 110 | 48 | 67 |  |  |  |
| -35 | 110 | 47 | 67 |  |  |  |

Таблица 22. Температурный график 150/70 котельной, ул. Куйбышева, д. 77

| Температура наружного воздуха, °С | 150/70 С°, точка излома 63С°, |  |  | Поправка на ветер 0С при V м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | ≥5 м/с | 7,5 м/с | 10 м/с |
| 8 | 63 | 42 | 48 |  |  |  |
| 7 | 63 | 41 | 48 |  |  |  |
| 6 | 63 | 41 | 48 |  |  |  |
| 5 | 63 | 40 | 47 |  |  |  |
| 4 | 63 | 40 | 47 |  |  |  |
| 3 | 63 | 39 | 47 |  |  |  |
| 2 | 63 | 39 | 46 |  |  |  |
| 1 | 65 | 39 | 47 |  |  |  |
| 0 | 68 | 41 | 49 | 3 | 4 | 5 |
| -1 | 70 | 41 | 50 | 3 | 4 | 5 |
| -2 | 72 | 42 | 51 | 3 | 4 | 6 |
| -3 | 75 | 43 | 53 | 3 | 5 | 6 |
| -4 | 77 | 44 | 54 | 3 | 5 | 6 |
| -5 | 79 | 45 | 55 | 3 | 5 | 7 |
| -6 | 82 | 46 | 57 | 4 | 5 | 7 |
| -7 | 84 | 47 | 58 | 4 | 5 | 7 |
| -8 | 86 | 47 | 59 | 4 | 5 | 7 |
| -9 | 89 | 48 | 61 | 4 | 6 | 7 |
| -10 | 91 | 49 | 62 | 4 | 6 | 8 |
| -11 | 93 | 50 | 63 | 4 | 6 | 8 |
| -12 | 96 | 51 | 65 | 4 | 6 | 8 |
| -13 | 98 | 52 | 67 | 4 | 6 | 8 |
| -14 | 101 | 53 | 68 | 4 | 6 | 8 |
| -15 | 103 | 54 | 70 | 4 | 6 |  |
| -16 | 105 | 54 | 71 | 4 |  |  |
| -17 | 108 | 55 | 72 |  |  |  |
| -18 | 110 | 56 | 73 |  |  |  |
| -19 | 110 | 56 | 73 |  |  |  |
| -20 | 110 | 55 | 72 |  |  |  |
| -21 | 110 | 54 | 72 |  |  |  |
| -22 | 110 | 54 | 71 |  |  |  |
| -23 | 110 | 53 | 71 |  |  |  |
| -24 | 110 | 53 | 71 |  |  |  |
| -25 | 110 | 52 | 70 |  |  |  |
| -26 | 110 | 52 | 70 |  |  |  |
| -27 | 110 | 51 | 70 |  |  |  |
| -28 | 110 | 51 | 69 |  |  |  |
| -29 | 110 | 50 | 69 |  |  |  |
| -30 | 110 | 50 | 69 |  |  |  |
| -31 | 110 | 49 | 68 |  |  |  |
| -32 | 110 | 49 | 68 |  |  |  |
| -33 | 110 | 48 | 68 |  |  |  |
| -34 | 110 | 48 | 67 |  |  |  |
| -35 | 110 | 47 | 67 |  |  |  |

Таблица 23. Температурный график 105/70 предприятия АО «Реммаш»

| Температура наружного воздуха, °С | 105/70 °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 |
| +8 | 63 | 51 |
| +7 | 63 | 51 |
| +6 | 63 | 51 |
| +5 | 63 | 50 |
| +4 | 63 | 50 |
| +3 | 63 | 50 |
| +2 | 63 | 49 |
| +1 | 63 | 49 |
| 0 | 63 | 49 |
| -1 | 63 | 48 |
| -2 | 63 | 48 |
| -3 | 63 | 48 |
| -4 | 63 | 47 |
| -5 | 63 | 48 |
| -6 | 65 | 48 |
| -7 | 66 | 49 |
| -8 | 68 | 50 |
| -9 | 69 | 51 |
| -10 | 71 | 52 |
| -11 | 72 | 52 |
| -12 | 74 | 53 |
| -13 | 75 | 54 |
| -14 | 76 | 55 |
| -15 | 78 | 56 |
| -16 | 79 | 56 |
| -17 | 81 | 57 |
| -18 | 82 | 58 |
| -19 | 83 | 59 |
| -20 | 85 | 59 |
| -21 | 86 | 60 |
| -22 | 88 | 61 |
| -23 | 89 | 62 |
| -24 | 90 | 62 |
| -25 | 92 | 63 |
| -26 | 93 | 64 |
| -27 | 94 | 64 |
| -28 | 96 | 65 |
| -29 | 97 | 66 |
| -30 | 98 | 67 |
| -31 | 100 | 67 |
| -32 | 101 | 68 |
| -33 | 102 | 69 |
| -34 | 104 | 69 |
| -35 | 105 | 70 |

Таблица 24. Температурный график 105/70 предприятия ООО «КомЭнерго»

| Температура наружного воздуха, °С | 105/70 °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 |
| +8 | 63 | 51 |
| +7 | 63 | 51 |
| +6 | 63 | 51 |
| +5 | 63 | 50 |
| +4 | 63 | 50 |
| +3 | 63 | 50 |
| +2 | 63 | 49 |
| +1 | 63 | 49 |
| 0 | 63 | 49 |
| -1 | 63 | 48 |
| -2 | 63 | 48 |
| -3 | 63 | 48 |
| -4 | 63 | 47 |
| -5 | 63 | 48 |
| -6 | 65 | 48 |
| -7 | 66 | 49 |
| -8 | 68 | 50 |
| -9 | 69 | 51 |
| -10 | 71 | 52 |
| -11 | 72 | 52 |
| -12 | 74 | 53 |
| -13 | 75 | 54 |
| -14 | 76 | 55 |
| -15 | 78 | 56 |
| -16 | 79 | 56 |
| -17 | 81 | 57 |
| -18 | 82 | 58 |
| -19 | 83 | 59 |
| -20 | 85 | 59 |
| -21 | 86 | 60 |
| -22 | 88 | 61 |
| -23 | 89 | 62 |
| -24 | 90 | 62 |
| -25 | 92 | 63 |
| -26 | 93 | 64 |
| -27 | 94 | 64 |
| -28 | 96 | 65 |
| -29 | 97 | 66 |
| -30 | 98 | 67 |
| -31 | 100 | 67 |
| -32 | 101 | 68 |
| -33 | 102 | 69 |
| -34 | 104 | 69 |
| -35 | 105 | 70 |

Согласно анализу температурных графиков источников тепловой энергии г. Глазова, на котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш» наблюдается расхождение в расчетных значениях температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах при температуре наружного воздуха +8 оС.

В результате анализа фактических параметров теплоносителя за 2020 год на источнике и потребителей в одной системе теплоснабжения, получили следующие выводы: температурные графики работы котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш» — завышены, что приводит к «перетопу» потребителей и перерасходу топлива в переходный период.

Температурные графики обусловлены требованиями домовых систем отопления, систем теплопотребления промпредприятий в соответствии с договорами теплоснабжения.

Во избежание «перетопов» у потребителей и избыточного расхода топлива на котельных в переходный период — необходимо скорректировать температурные графики отпуска тепловой энергии с котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш» и привести их к расчетным значениям.

Для подтверждения необходимости пересмотра температурного графика работы котельных, было проведено электронное моделирование в программном расчетном комплексе Zulu 8.0.

По результатам моделирования, на рисунках ниже, представлены результаты изменения температуры теплоносителя на тепловых сетях систем теплоснабжения котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш».

Рисунок 7. График изменения температуры теплоносителя существующего режима работы котельной ООО «КомЭнерго»

Рисунок 8. График изменения температуры теплоносителя обоснованного режима работы котельной ООО «КомЭнерго»

На рисунках выше представлены графики изменения температуры теплоносителя в зоне действия котельной ООО «КомЭнерго». Изменения незначительные и обеспеченность тепловой энергии соблюдается на всех участках тепловой сети, что приводит к выводу о возможности работы котельной ООО «КомЭнерго» по сниженному температурному графику отпуска тепловой энергии.

В связи с вышесказанным температурный график существующего режима работы котельной ООО «КомЭнерго» необходимо скорректировать, для обеспечения экономии топлива и снижения величины «перетопов» у потребителей тепловой энергии.

Обоснованный температурный график 105/70 с нижней срезкой 63°С, представлен в таблице 25 и на рисунке 13.

Рисунок 9. График изменения температуры теплоносителя существующего режима работы котельной АО «Реммаш»

Рисунок 10. График изменения температуры теплоносителя обоснованного режима работы котельной АО «Реммаш»

На рисунках выше представлены графики изменения температуры теплоносителя в зоне действия котельной АО «Реммаш». Изменения незначительные и обеспеченность тепловой энергии соблюдается на всех участках тепловой сети, что приводит к выводу о возможности работы котельной АО «Реммаш» по сниженному температурному графику отпуска тепловой энергии.

В связи с вышесказанным температурный график существующего режима работы котельной АО «Реммаш» необходимо скорректировать, для обеспечения экономии топлива и снижения величины «перетопов» у потребителей тепловой энергии.

Обоснованный температурный график 105/70 с нижней срезкой 63°С, представлен в таблице 25 и на рисунке 13.

На рисунках ниже представлены существующий и обоснованный графики режима работы котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш».

Рисунок 11. Графики изменения температуры теплоносителя работы котельной ООО «КомЭнерго»

Рисунок 12. Графики изменения температуры теплоносителя работы котельной АО «Реммаш»

Обоснованный температурный график 105/70 с нижней срезкой 63°С представлен в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 25. Обоснованный температурный график 105/70 с нижней срезкой 63°С

| Тн.в. | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- |
| +8 | 63 | 51 |
| +7 | 63 | 51 |
| +6 | 63 | 51 |
| +5 | 63 | 50 |
| +4 | 63 | 50 |
| +3 | 63 | 50 |
| +2 | 63 | 49 |
| +1 | 63 | 49 |
| 0 | 63 | 49 |
| -1 | 63 | 48 |
| -2 | 63 | 48 |
| -3 | 63 | 48 |
| -4 | 63 | 47 |
| -5 | 63 | 48 |
| -6 | 65 | 48 |
| -7 | 66 | 49 |
| -8 | 68 | 50 |
| -9 | 69 | 51 |
| -10 | 71 | 52 |
| -11 | 72 | 52 |
| -12 | 74 | 53 |
| -13 | 75 | 54 |
| -14 | 76 | 55 |
| -15 | 78 | 56 |
| -16 | 79 | 56 |
| -17 | 81 | 57 |
| -18 | 82 | 58 |
| -19 | 83 | 59 |
| -20 | 85 | 59 |
| -21 | 86 | 60 |
| -22 | 88 | 61 |
| -23 | 89 | 62 |
| -24 | 90 | 62 |
| -25 | 92 | 63 |
| -26 | 93 | 64 |
| -27 | 94 | 64 |
| -28 | 96 | 65 |
| -29 | 97 | 66 |
| -30 | 98 | 67 |
| -31 | 100 | 67 |
| -32 | 101 | 68 |
| -33 | 102 | 69 |
| -34 | 104 | 69 |
| -35 | 105 | 70 |

Рисунок 13. Обоснованный температурный график 105/70 с нижней срезкой 63°С

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) были сформированы на основании:

- Генерального плана города Глазова;

- Плана стратегического развития МО «Город Глазов».

- Данных из предыдущей актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Глазов» на 2024 год;

- Выданных, теплоснабжающими организациями, технических условий на подключение к системам централизованного теплоснабжения со сроком действия от 2020 года и более.

Балансы тепловой мощности их ежегодное распределение, а также технико-экономические показатели работы котельных, представлены в таблицах ниже.

Таблица 26. Технико-экономические показатели работы ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7

| ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Нагрузка источника, в том числе: | # Гкал/ч | # 265,149 | # 265,686 | # 346,14 | # 346,14 | # 346,14 | # 312,513 | # 324,971 | # 332,812 | # 339,713 | # 339,713 | # 348,922 | # 348,922 |
| # Подключенная нагрузка отопления | # Гкал/ч | # 210,981 | # 211,513 | # 230,28 | # 230,28 | # 230,277 | # 249,276 | # 259,612 | # 267,453 | # 273,608 | # 273,608 | # 281,827 | # 281,827 |
| # Нагрузка средней ГВС | # Гкал/ч | # 28,168 | # 28,173 | # 31,990 | # 115,86 | # 115,863 | # 37,237 | # 39,359 | # 39,359 | # 40,105 | # 40,105 | # 41,094 | # 41,094 |
| # Нагрузка технологии | # Гкал/ч | # 26,000 | # 26,000 | # 26,000 | # 0,000 | # 26,000 | # 26,000 | # 26,000 | # 26,000 | # 26,000 | # 26,000 | # 26,000 | # 26,000 |
| # Собственные нужды в тепловой энергии | # Гкал/ч | # 20,365 | # 20,662 | # 21,738 | # 26,85 | # 17,272 | # 24,093 | # 24,953 | # 25,358 | # 25,816 | # 25,800 | # 26,417 | # 26,399 |
|  | # % | # 6,43 | # 6,43 | # 6,43 | # 6,43 | # 13,06 | # 6,43 | # 6,43 | # 6,43 | # 6,43 | # 6,43 | # 6,43 | # 6,43 |
| # Потери в тепловых сетях, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 35,071 | # 35,183 | # 36,623 | # 44,90 | # 44,90 | # 38,318 | # 38,384 | # 36,446 | # 36,215 | # 35,978 | # 35,749 | # 35,489 |
|  | # % | # 11,68 | # 11,69 | # 11,57 | # 11,48 | # 11,48 | # 10,92 | # 10,56 | # 9,87 | # 9,63 | # 9,58 | # 9,29 | # 9,23 |
| # Потери в тепловых сетях промплощадки | # Гкал/ч | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 | # 6,759 |
|  | # % | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 | # 20,63 |
| # Потери в тепловых сетях города | # Гкал/ч | # 28,312 | # 28,424 | # 29,864 | # 29,893 | # 29,873 | # 31,559 | # 31,625 | # 29,687 | # 29,456 | # 29,219 | # 28,990 | # 28,730 |
|  | # % | # 10,59 | # 10,60 | # 10,52 | # 10,48 | # 10,31 | # 9,92 | # 9,57 | # 8,82 | # 8,58 | # 8,52 | # 8,24 | # 8,17 |
| # Выработка тепловой энергии на источнике | # тыс. Гкал | # 1176,438 | # 1178,975 | # 1301,429 | # 1212,986 | # 1158,712 | # 1269,952 | # 1330,628 | # 1357,855 | # 1374,873 | # 1374,266 | # 1397,166 | # 1396,500 |
| # Собственные нужды источника | # тыс. Гкал | # 114,328 | # 113,441 | # 155,497 | # 135,44 | # 151,299 | # 178,177 | # 253,664 | # 94,138 | # 95,838 | # 95,778 | # 98,067 | # 98,001 |
| # Отпуск с источника в сеть | # тыс. Гкал | # 1100,839 | # 1051,85 | # 1145,932 | # 1077,546 | # 1007,413 | # 1091,775 | # 1076,964 | # 1263,718 | # 1279,034 | # 1278,488 | # 1299,099 | # 1298,499 |
| # На промплощадку АО «ЧМЗ» | # тыс. Гкал | # 483,749 | # 450,774 | # 488,071 | # 438,389 | # 409,325 | # 435,062 | # 445,261 | # 483,749 | # 483,749 | # 483,749 | # 483,749 | # 483,749 |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Потери тепловой энергии в сетях промплощадки | # тыс. Гкал | # 98,812 | # 107,583 | # 116,809 | # 87,204 | # 84,597 | # 83,877 | # 96,203 | # 99,808 | # 99,808 | # 99,808 | # 99,808 | # 99,808 |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на промплощадку | # тыс. Гкал | # 384,937 | # 343,191 | # 371,262 | # 351,185 | # 324,728 | # 351,185 | # 349,058 | # 383,941 | # 383,941 | # 383,941 | # 383,941 | # 383,941 |
| # В город | # тыс. Гкал | # 617,090 | # 601,076 | # 657,861 | # 639,157 | # 598,088 | # 656,713 | # 631,702 | # 779,968 | # 795,285 | # 794,738 | # 815,350 | # 814,750 |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Потери в тепловых сетях города | # тыс. Гкал | # 65,253 | # 59,512 | # 661,877 | # 86,543 | # 87,449 | # 76,540 | # 78,623 | # 68,494 | # 67,961 | # 67,415 | # 66,887 | # 66,287 |
| # Полезный отпуск потребителям | # тыс. Гкал | # 551,837 | # 541,564 | # 595,984 | # 552,614 | # 510,639 | # 580,173 | # 553,079 | # 711,475 | # 727,323 | # 727,323 | # 748,463 | # 748,463 |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | # тыс. Гкал | # 436,487 | # 423,704 | # 477,354 | # 448,647 | # 412,196 | # 476,206 | # 446,066 | # 581,914 | # 595,305 | # 595,305 | # 613,188 | # 613,188 |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | # тыс. Гкал | # 115,35 | # 117,860 | # 118,630 | # 103,967 | # 98,443 | # 103,967 | # 107,013 | # 129,561 | # 132,018 | # 132,018 | # 135,275 | # 135,275 |
| # Структура топливного баланса | # % | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% |
| # Природный газ | # % | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% |
| # Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # кгу.т/Гкал | # 168,6 | # 168,6 | # 168,6 | # 168,995 | # 167,074 | # 168,6 | # 168,6 | # 168,6 | # 168,6 | # 168,6 | # 168,6 | # 168,6 |
| # Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тыс. тут. | # 198,377 | # 198,805 | # 205,979 | # 241,355 | # 239,647 | # 221,058 | # 226,592 | # 228,969 | # 231,838 | # 231,736 | # 235,597 | # 235,485 |
| # Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | # кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # кгу.т/Гкал | # 179,6 | # 180,4 | # 183,4 | # 181,17 | # 188,85 | # 183,4 | # 183,4 | # 183,4 | # 183,4 | # 183,4 | # 183,4 | # 183,4 |
| # Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тут/тыс. м³ | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,18 | # 1,187 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 |
| # Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # млн. м³ | # 170,716 | # 171,084 | # 177,257 | # 204,384 | # 201,907 | # 190,235 | # 194,997 | # 197,042 | # 199,511 | # 199,423 | # 202,746 | # 202,650 |
| # Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тыс. руб./тыс. м³ | # 4,54 | # 4,59 | # 4,72 | # 5,11 | # 5,625 | # 5,31 | # 5,53 | # 5,53 | # 5,53 | # 5,53 | # 5,53 | # 5,53 |
| # Затраты на топливо | # млн руб. | # 774,68 | # 785,50 | # 850,514 | # 1257,113 | # 1137,048 | # 1010,91 | # 1077,67 | # 1088,97 | # 1102,62 | # 1102,13 | # 1120,50 | # 1119,96 |
| # Природный газ | # млн руб. | # 774,68 | # 785,50 | # 850,514 | # 1257,113 | # 1137,048 | # 1010,91 | # 1077,67 | # 1088,97 | # 1102,62 | # 1102,13 | # 1120,50 | # 1119,96 |
| # Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | # руб./Гкал | # 703,7 | # 712,6 | # 729,87 | # 763,5 | # 981,3 | # 827,6 | # 861,4 | # 861,7 | # 862,1 | # 862,1 | # 862,5 | # 862,5 |
| # Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной в город тепловой энергии | # руб./Гкал | # 1404,0 | # 1420,6 | # 1427,08 | # 1530,93 | # 1901,14 | # 1520,3 | # 1551,9 | # 1530,6 | # 1516,0 | # 1515,3 | # 1497,1 | # 1496,3 |

Таблица 27. Технико-экономические показатели работы котельной по ул. Куйбышева, д. 77

| Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Нагрузка источника, в том числе: | # Гкал/ч | # 9,258 | # 9,321 | # 9,605 | # 9,605 | # 9,605 | # 9,605 | # 9,605 |  | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |  |
| # Подключенная нагрузка отопления | # Гкал/ч | # 7,583 | # 7,644 | # 7,854 | # 7,854 | # 7,854 | # 7,854 | # 7,854 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Нагрузка средней ГВС | # Гкал/ч | # 1,675 | # 1,677 | # 1,751 | # 1,751 | # 1,751 | # 1,751 | # 1,751 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Собственные нужды в тепловой энергии | # Гкал/ч | # 0,433 | # 0,436 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # % | # 3,66 | # 3,66 | # 3,66 | # 3,66 | # 3,66 | # 3,66 | # 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Потери в тепловых сетях города | # Гкал/ч | # 2,157 | # 2,172 | # 2,238 | # 2,238 | # 2,238 | # 2,238 | # 2,238 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # % | # 18,90 | # 18,90 | # 18,90 | # 18,90 | # 18,90 | # 18,90 | # 18,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Выработка тепловой энергии на источнике | # тыс. Гкал | # 28,170 | # 28,352 | # 29,241 | # 29,241 | # 29,241 | # 29,241 | # 29,241 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Собственные нужды источника | # тыс. Гкал | # 1,030 | # 1,037 | # 1,069 | # 1,069 | # 1,069 | # 1,069 | # 1,069 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Отпуск с источника в сеть | # тыс. Гкал | # 27,140 | # 27,314 | # 28,172 | # 28,172 | # 28,172 | # 28,172 | # 28,172 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Потери в тепловых сетях города | # тыс. Гкал | # 5,129 | # 5,163 | # 5,321 | # 5,321 | # 5,321 | # 5,321 | # 5,321 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Полезный отпуск потребителям | # тыс. Гкал | # 22,012 | # 22,151 | # 22,852 | # 22,852 | # 22,852 | # 22,852 | # 22,852 |  |  |  |  |  |  |  |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | # тыс. Гкал | # 16,499 | # 16,632 | # 17,089 | # 17,089 | # 17,089 | # 17,089 | # 17,089 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | # тыс. Гкал | # 5,512 | # 5,519 | # 5,763 | # 5,763 | # 5,763 | # 5,763 | # 5,763 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Структура топливного баланса | # % | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # % | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 853, |  |  |  |  |  |  |  |
| # Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # кгу.т/Гкал | # 159,8 | # 159,8 | # 159,8 | # 159,8 | # 159,8 | # 159,8 | # 159,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Расход условного топлива | # тыс. тут. | # 4,502 | # 4,531 | # 4,673 | # 4,673 | # 4,673 | # 4,673 | # 4,673 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тыс. тут. | # 4,502 | # 4,531 | # 4,673 | # 4,673 | # 4,673 | # 4,673 | # 4,673 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # кгу.т/Гкал | # 165,9 | # 165,9 | # 165,9 | # 165,9 | # 165,9 | # 165,9 | # 165,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тут/тыс. м³ | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # млн. м³ | # 3,891 | # 3,916 | # 4,038 | # 4,038 | # 4,038 | # 4,038 | # 4,038 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тыс. руб./тыс. м³ | # 4,83 | # 4,83 | # 4,83 | # 4,83 | # 4,83 | # 4,83 | # 4,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Затраты на топливо | # млн руб. | # 18,78 | # 18,90 | # 19,49 | # 19,49 | # 19,49 | # 19,49 | # 19,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # млн руб. | # 18,78 | # 18,90 | # 19,49 | # 19,49 | # 19,49 | # 19,49 | # 19,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | # руб./Гкал | # 692,0 | # 692,0 | # 692,0 | # 692,0 | # 692,0 | # 692,0 | # 692,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной в город тепловой энергии | # руб./Гкал | # 853,2 | # 853,3 | # 853,1 | # 853,1 | # 853,1 | # 853,1 | 853,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 28. Технико-экономические показатели работы котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15

| Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Нагрузка источника, в том числе: | # Гкал/ч | # 4,861 | # 4,861 | # 5,620 | # 5,620 | # 5,620 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 |
| # Подключенная нагрузка отопления | # Гкал/ч | # 3,387 | # 3,387 | # 4,146 | # 4,146 | # 4,146 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Нагрузка средней ГВС | # Гкал/ч | # 1,089 | # 1,089 | # 1,089 | # 1,089 | # 1,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Нагрузка технологии | # Гкал/ч | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,385 |
| # Собственные нужды в тепловой энергии | # Гкал/ч | # 0,041 | # 0,041 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,002 | # 0,002 | # 0,002 | # 0,002 | # 0,002 | # 0,002 | # 0,002 |
|  | # % | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 | # 0,62 |
| # Потери в тепловых сетях города | # Гкал/ч | # 1,719 | # 1,719 | # 2,011 | # 2,011 | # 2,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # % | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 | # 27,75 |
| # Выработка тепловой энергии на источнике | # тыс. Гкал | # 20,620 | # 20,620 | # 23,006 | # 23,006 | # 23,006 | # 5,338 | # 5,338 | # 5,338 | # 5,338 | # 5,338 | # 5,338 | # 5,338 |
| # Собственные нужды источника | # тыс. Гкал | # 0,128 | # 0,128 | # 0,148 | # 0,148 | # 0,148 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 |
| # Отпуск с источника в сеть | # тыс. Гкал | # 20,492 | # 20,492 | # 22,857 | # 22,857 | # 22,857 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # На промплощадку АО «Реммаш» | # тыс. Гкал | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 | # 5,330 |
| # В город | # тыс. Гкал | # 15,162 | # 15,162 | # 17,527 | # 17,527 | # 17,527 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Потери в тепловых сетях города | # тыс. Гкал | # 4,207 | # 4,207 | # 4,921 | # 4,921 | # 4,921 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Полезный отпуск потребителям города | # тыс. Гкал | # 10,955 | # 10,955 | # 12,606 | # 12,606 | # 12,606 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | # тыс. Гкал | # 7,369 | # 7,369 | # 9,020 | # 9,020 | # 9,020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | # тыс. Гкал | # 3,586 | # 3,586 | # 3,586 | # 3,586 | # 3,586 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Структура топливного баланса | # % | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% |
| # Природный газ | # % | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% |
| # Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # кгу.т/Гкал | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 | # 158,0 |
| # Расход условного топлива | # тыс. тут. | # 3,258 | # 3,258 | # 3,635 | # 3,635 | # 3,635 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 |
| # Природный газ | # тыс. тут. | # 3,258 | # 3,258 | # 3,635 | # 3,635 | # 3,635 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 | # 0,843 |
| # Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # кгу.т/Гкал | # 159,0 | # 159,0 | # 159,0 | # 159,0 | # 159,0 | # 158,2 | # 158,2 | # 158,2 | # 158,2 | # 158,2 | # 158,2 | # 158,2 |
| # Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тут/тыс. м³ | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 |
| # Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # млн. м³ | # 2,803 | # 2,803 | # 3,127 | # 3,127 | # 3,127 | # 0,725 | # 0,725 | # 0,725 | # 0,725 | # 0,725 | # 0,725 | # 0,725 |
| # Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тыс. руб./тыс. м³ | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 | # 4,30 |
| # Затраты на топливо | # млн руб. | # 12,05 | # 12,05 | # 13,45 | # 13,45 | # 13,45 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 |
| # Природный газ | # млн руб. | # 12,05 | # 12,05 | # 13,45 | # 13,45 | # 13,45 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 | # 3,12 |
| # Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | # руб./Гкал | # 588,1 | # 588,1 | # 588,2 | # 588,2 | # 588,2 | # 585,3 | # 585,3 | # 585,3 | # 585,3 | # 585,3 | # 585,3 | # 585,3 |
| # Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной в город тепловой энергии | # руб./Гкал | # 1100,1 | # 1100,1 | # 1066,6 | # 1066,6 | # 1066,6 | # — | # — | # — | # — | # — | # — | # — |

Таблица 29. Технико-экономические показатели работы котельной № 3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63

| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Нагрузка источника, в том числе: | # Гкал/ч | # 10,866 | # 10,866 | # 11,106 | # 11,106 | # 12,140 | # 12,140 | # 12,380 | # 12,493 | # 12,493 | # 18,333 | # 18,333 | # 18,333 |
| # Подключенная нагрузка отопления | # Гкал/ч | # 8,117 | # 8,117 | # 8,357 | # 8,357 | # 9,350 | # 9,350 | # 9,590 | # 9,703 | # 9,703 | # 14,916 | # 14,916 | # 14,916 |
| # Нагрузка средней ГВС | # Гкал/ч | # 0,849 | # 0,849 | # 0,849 | # 0,849 | # 0,890 | # 0,890 | # 0,890 | # 0,890 | # 0,890 | # 1,518 | # 1,518 | # 1,518 |
| # Нагрузка технологии | # Гкал/ч | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 |
| # Собственные нужды в тепловой энергии | # Гкал/ч | # 0,161 | # 0,159 | # 0,162 | # 0,161 | # 0,175 | # 0,174 | # 0,177 | # 0,176 | # 0,174 | # 0,247 | # 0,245 | # 0,242 |
|  | # % | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 | # 1,02 |
| # Потери в тепловых сетях, в т.ч.: | # Гкал/ч | # 4,700 | # 4,603 | # 4,621 | # 4,546 | # 4,880 | # 4,813 | # 4,843 | # 4,660 | # 4,461 | # 5,708 | # 5,530 | # 5,252 |
|  | # % | # 30,20 | # 29,76 | # 29,38 | # 29,05 | # 28,67 | # 28,39 | # 28,12 | # 27,16 | # 26,31 | # 23,74 | # 23,17 | # 22,27 |
| # Потери в тепловых сетях промплощадки | # Гкал/ч | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 |
|  | # % | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 | # 28,78 |
| # Потери в тепловых сетях города | # Гкал/ч | # 3,932 | # 3,835 | # 3,853 | # 3,779 | # 4,112 | # 4,045 | # 4,075 | # 3,892 | # 3,693 | # 4,940 | # 4,762 | # 4,484 |
|  | # % | # 30,49 | # 29,96 | # 29,51 | # 29,10 | # 28,65 | # 28,32 | # 28,00 | # 26,87 | # 25,85 | # 23,11 | # 22,47 | # 21,44 |
| # Выработка тепловой энергии на источнике | # тыс. Гкал | # 41,775 | # 41,549 | # 42,119 | # 41,947 | # 45,042 | # 44,886 | # 45,485 | # 45,311 | # 44,852 | # 61,297 | # 60,886 | # 60,243 |
| # Собственные нужды источника | # тыс. Гкал | # 0,425 | # 0,421 | # 0,428 | # 0,425 | # 0,463 | # 0,461 | # 0,468 | # 0,466 | # 0,461 | # 0,654 | # 0,649 | # 0,641 |
| # Отпуск с источника в сеть | # тыс. Гкал | # 41,350 | # 41,128 | # 41,692 | # 41,521 | # 44,580 | # 44,426 | # 45,017 | # 44,844 | # 44,391 | # 60,643 | # 60,237 | # 59,602 |
| # На промплощадку птицефабрики | # тыс. Гкал | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 | # 11,924 |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Потери тепловой энергии в сетях промплощадки | # тыс. Гкал | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 | # 3,432 |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на промплощадку | # тыс. Гкал | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 | # 8,492 |
| # В город | # тыс. Гкал | # 29,426 | # 29,204 | # 29,768 | # 29,597 | # 32,656 | # 32,502 | # 33,093 | # 32,920 | # 32,467 | # 48,719 | # 48,313 | # 47,678 |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Потери в тепловых сетях города | # тыс. Гкал | # 8,972 | # 8,750 | # 8,791 | # 8,621 | # 9,382 | # 9,228 | # 9,297 | # 8,878 | # 8,426 | # 11,271 | # 10,865 | # 10,229 |
| # Полезный отпуск потребителям | # тыс. Гкал | # 20,454 | # 20,454 | # 20,976 | # 20,976 | # 23,274 | # 23,274 | # 23,796 | # 24,042 | # 24,042 | # 37,449 | # 37,449 | # 37,449 |
| # В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | # тыс. Гкал | # 17,660 | # 17,660 | # 18,182 | # 18,182 | # 20,343 | # 20,343 | # 20,865 | # 21,111 | # 21,111 | # 32,453 | # 32,453 | # 32,453 |
| # Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | # тыс. Гкал | # 2,794 | # 2,794 | # 2,794 | # 2,794 | # 2,931 | # 2,931 | # 2,931 | # 2,931 | # 2,931 | # 4,995 | # 4,995 | # 4,995 |
| # Структура топливного баланса | # % | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% |
| # Природный газ | # % | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% | # 100,0% |
| # Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # кгу.т/Гкал | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 | # 155,2 |
| # Расход условного топлива | # тыс. тут. | # 6,485 | # 6,450 | # 6,539 | # 6,512 | # 6,993 | # 6,968 | # 7,061 | # 7,034 | # 6,963 | # 9,516 | # 9,452 | # 9,352 |
| # Природный газ | # тыс. тут. | # 6,485 | # 6,450 | # 6,539 | # 6,512 | # 6,993 | # 6,968 | # 7,061 | # 7,034 | # 6,963 | # 9,516 | # 9,452 | # 9,352 |
| # Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # кгу.т/Гкал | # 156,8 | # 156,8 | # 156,8 | # 156,8 | # 156,9 | # 156,9 | # 156,9 | # 156,9 | # 156,9 | # 156,9 | # 156,9 | # 156,9 |
| # Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тут/тыс. м³ | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 | # 1,17 |
| # Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # млн. м³ | # 5,557 | # 5,527 | # 5,603 | # 5,580 | # 5,992 | # 5,971 | # 6,051 | # 6,028 | # 5,967 | # 8,154 | # 8,100 | # 8,014 |
| # Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Природный газ | # тыс. руб./тыс. м³ | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 | # 4,85 |
| # Затраты на топливо | # млн руб. | # 26,95 | # 26,81 | # 27,17 | # 27,06 | # 29,06 | # 28,96 | # 29,35 | # 29,23 | # 28,94 | # 39,55 | # 39,28 | # 38,87 |
| # Природный газ | # млн руб. | # 26,95 | # 26,81 | # 27,17 | # 27,06 | # 29,06 | # 28,96 | # 29,35 | # 29,23 | # 28,94 | # 39,55 | # 39,28 | # 38,87 |
| # Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | # руб./Гкал | # 651,8 | # 651,8 | # 651,8 | # 651,8 | # 651,9 | # 651,9 | # 651,9 | # 651,9 | # 651,9 | # 652,1 | # 652,1 | # 652,1 |
| # Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной в город тепловой энергии | # руб./Гкал | # 1317,7 | # 1310,6 | # 1295,5 | # 1290,2 | # 1248,7 | # 1244,4 | # 1233,3 | # 1216,0 | # 1203,7 | # 1056,1 | # 1049,0 | # 1037,9 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» — не предусмотрены.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. Дефициты тепловой мощности будут устранены за счет реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в Главе 7 Обосновывающих материалов.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящее время реализуется Генеральный план города Глазов, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» от 30 июля 2008 года № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова», с учетом внесенных изменений согласно распоряжения Правительства Удмуртской Республики № 1433-р от 24 декабря 2021 года. Расчетный срок реализации – 2030 год.

Генеральный план города Глазова не предусматривает расширение границ муниципалитета и направлен на реконструкцию и уплотнение существующих жилых кварталов, поэтому жилищная, комплексная или производственная застройка во вновь осваиваемых районах города минимальна и ограничена несколькими объектами.

Подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки.

Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, представлен в таблице ниже.

Обоснование стоимости строительства участков тепловых сетей представлено в Главе 12 Обосновывающих материалов.

Таблица 30. Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| п/п | Кадастровый квартал | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м.п. | Диаметр участка, мм | Тип прокладки | Суммарная материальная х-ка тр-дов, м² | Примечание | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  |  | 5865,27 | 127 |  | 1482,2 |  | 127637,7 |
| 1.1 | 18:28:14 | ТК Новая | Жилые дома | 23,19 | 100 | Подземная бесканальная | 4,6 | ул.Пехтина | 405,6 |
| 1.2 | 18:28:000014 | ТК Новая | уз-3541 | 19,47 | 50 | Подземная бесканальная | 1,9 | Пожарное ДЕПО ул.Пехтина | 289,1 |
|  |  | уз-3541 | Пожарное ДЕПО | 30,61 | 50 | Подземная бесканальная | 3,1 | ул.Пехтина Пожарное ДЕПО | 454,6 |
| 1.3 | 18:28:000092 | ТК-1081 | уз-3021 | 252,98 | 150 | Подземная бесканальная | 75,9 | ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | 5407,7 |
|  |  | уз-3021 | Жилые дома | 63,35 | 150 | Подземная бесканальная | 19,0 | ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | 1354,2 |
|  |  | уз-3021 | уз-3501 | 9,51 | 150 | Подземная бесканальная | 2,9 | ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | 203,3 |
|  |  | уз-3501 | Жилые дома | 62,1 | 150 | Подземная бесканальная | 18,6 | ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая Жилые дома | 1327,4 |
| 1.4 | 18:28:000091 | ТК-1081 | уз-3025 | 62,44 | 80 | Подземная бесканальная | 10,0 | Район "Южный" Детский сад | 1027,5 |
|  |  | уз-3025 | Детский сад | 32,22 | 80 | Подземная бесканальная | 5,2 | Район "Южный" Детский сад | 530,2 |
| 1.5 | 18:28:000081 | ТК-1081а | уз-3542 | 40,99 | 50 | Подземная бесканальная | 4,1 | Район "Южный" Детский сад | 608,7 |
|  |  | уз-3542 | Детский сад | 12,03 | 50 | Подземная бесканальная | 1,2 | Район "Южный" Детский сад | 178,6 |
| 1.6 | 18:28:000091 | Уз-1008 | уз-5070 | 218,99 | 80 | Подземная бесканальная | 35,0 | ул.Колхозная Торговый центр | 3603,6 |
|  |  | уз-5070 | Торговый центр | 30,69 | 80 | Подземная бесканальная | 4,9 | ул.Колхозная Торговый центр | 505,0 |
| 1.7 | 18:28:000078 | Уз-1010 | ДДУ | 152,82 | 32 | Подземная бесканальная | 9,8 | ул.Колхозная | 2269,4 |
| 1.8 | 18:28:000078 | Уз-Новая | Жилые дома | 52,91 | 100 | Подземная бесканальная | 10,6 | ул.Колхозная | 925,4 |
| 1.9 | 18:28:000078 | Уз-Новая | Жилые дома | 21,85 | 100 | Подземная бесканальная | 4,4 | ул.Колхозная | 382,1 |
| 1.10 | 18:28:000029 | тк-45а | Жилой дом | 82,9 | 80 | Подземная бесканальная | 13,3 | Школьная 21а рядом со Школьная 23а | 1364,2 |
| 1.11 | 18:28:000024 | тк-266а | ДДУ | 38,73 | 32 | Подземная бесканальная | 2,5 | ул. Чехова | 575,1 |
| 1.12 | 18:28:000046 | тк-543а | уз-3888 | 69,25 | 80 | Подземная бесканальная | 11,1 | пл. Свободы | 1139,6 |
|  |  | уз-3888 | Жилой дом | 38,43 | 80 | Подземная бесканальная | 6,1 | пл. Свободы Жилой дом | 632,4 |
| 1.13 | 18:28:000056 | тк-558г | уз-3666 | 159,67 | 80 | Подземная бесканальная | 25,5 | ул. М.Гвардии, 23 | 2627,5 |
|  |  | уз-3666 | Жилой дом | 12,43 | 80 | Подземная бесканальная | 2,0 | ул. М.Гвардии, 23 Жилой дом | 204,5 |
| 1.14 | 18:28:000058 | тк-642г | ул.Сибирская, 37 | 37,63 | 80 | Подземная бесканальная | 6,0 | ул.Сибирская, 37 | 619,2 |
| 1.15 | 18:28:000057 | тк-571а | уз-3777 | 12,27 | 80 | Подземная бесканальная | 2,0 | Физкультурно-оздоровительный центр ул. Луначарского- К.Маркса | 201,9 |
|  |  | уз-3777 | Физкультурно-оздоровительный центр | 74,75 | 80 | Подземная бесканальная | 12,0 | Физкультурно-оздоровительный центр ул. Луначарского- К.Маркса | 1230,1 |
| 1.16 | 18:28:000014 | тк-780а | уз-3024 | 88,54 | 300 | Подземная бесканальная | 53,1 | Левобережье | 3866,3 |
|  |  | уз-3024 | Жилой дом | 15,04 | 100 | Подземная бесканальная | 3,0 | Левобережье | 263,0 |
|  |  | уз-3024 | уз-3022 | 154,78 | 300 | Подземная бесканальная | 92,9 | Левобережье | 6758,7 |
|  |  | уз-3022 | Жилой дом | 83,73 | 100 | Подземная бесканальная | 16,7 | Левобережье Жилой дом | 1464,4 |
|  |  | уз-3022 | уз-3014 | 191,32 | 300 | Подземная бесканальная | 114,8 | Левобережье | 8354,3 |
|  |  | уз-3024 | уз-3544 | 24,67 | 80 | Подземная бесканальная | 3,9 | ул. Пехтина Детский сад | 406,0 |
|  |  | уз-3544 | Детский сад | 98,27 | 80 | Подземная бесканальная | 15,7 | ул. Пехтина Детский сад | 1617,1 |
|  |  | уз-3014 | Многоквартирные дома | 22,8 | 300 | Подземная бесканальная | 13,7 | Левобережье Многоквартирные дома | 995,6 |
|  |  | уз-3014 | Жилое здание | 39,73 | 250 | Подземная бесканальная | 19,9 | Левобережье Жилое здание | 1576,1 |
|  |  | уз-3014 | Производство фарм.препаратов | 142,94 | 80 | Подземная бесканальная | 22,9 | ул. К. Маркса Производство фарм.препаратов | 2352,2 |
| 1.17 | 18:28:000034 | тк-780б | Многоквартирный жилой дом по ул.Калинина, д.12 | 60,97 | 150 | Подземная бесканальная | 18,3 | ул.Калинина, д.12 | 1303,3 |
| 1.18 | 18:28:000014 | тк-789в | уз-3011 | 149,62 | 200 | Подземная бесканальная | 59,8 | ул. К. Маркса | 4474,1 |
|  |  | уз-3011 | уз-3009 | 49,15 | 200 | Подземная бесканальная | 19,7 | ул. К. Маркса | 1469,7 |
|  |  | уз-3009 | Спорткомплекс | 25,05 | 150 | Подземная бесканальная | 7,5 | Спорткомплекс ул. к Маркса | 535,5 |
|  |  | уз-3009 | Физкультурнооздоровительный центр | 65,68 | 80 | Подземная бесканальная | 10,5 | Физкультурнооздоровительный центр ул. К. Маркса | 1080,8 |
|  |  | уз-3009 | Физкультурнооздоровительный комплекс с трибуной | 26,78 | 100 | Подземная бесканальная | 5,4 | ул. К. Маркса Физкультурнооздоровительный комплекс с трибуной | 468,4 |
| 1.19 | 18:28:000014 | тк-800 | уз-3546 | 18,61 | 200 | Подземная бесканальная | 7,4 | Многоквартирные дома ул. Пехтина | 556,5 |
|  |  | уз-3546 | Многоквартирные дома | 70,74 | 200 | Подземная бесканальная | 28,3 | ул. Пехтина Многоквартирные дома | 2115,3 |
| 1.20 | 18:28:000014 | тк-801 | уз-3542 | 44,87 | 300 | Подземная бесканальная | 26,9 | ул. Пехтина Многоквартирные дома | 1959,3 |
|  |  | уз-3542 | Многоквартирные дома | 69,61 | 300 | Подземная бесканальная | 41,8 | ул. Пехтина Многоквартирные дома | 3039,6 |
| 1.21 | 18:28:000059 | тк-804 | уз-3010 | 30,54 | 125 | Подземная бесканальная | 7,6 | ул.Пехтина | 630,1 |
|  |  | уз-3010 | уз-3537 | 80,11 | 125 | Подземная бесканальная | 20,0 | ул.Пехтина | 1652,8 |
|  |  | уз-3537 | уз-3026 | 118,67 | 125 | Подземная бесканальная | 29,7 | ул.Пехтина новое строительство, участок № 4 | 2448,4 |
|  |  | уз-3026 | новое строительство, участок № 4 | 215,21 | 100 | Подземная бесканальная | 43,0 | новое строительство, участок № 4 | 3763,9 |
|  |  | уз-3010 | уз-3538 | 11,65 | 32 | Подземная бесканальная | 0,7 | ул. Пехтина |  |
|  |  | уз-3538 | Дош образование | 263,48 | 50 | Подземная бесканальная | 26,3 | Дош образование ул. Пехтина | 3912,7 |
|  |  | уз-3010 | торгово-бытовой центр | 86,49 | 80 | Подземная бесканальная | 13,8 | ул.Пехтина | 1423,3 |
| 1.22 | 18:28:000059 | тк-805 | ДДУ | 71,02 | 50 | Подземная бесканальная | 7,1 | ул. Толстого | 1054,6 |
| 1.23 | 18:28:000059 | тк-805 | уз-3013 | 95,06 | 100 | Подземная бесканальная | 19,0 | ул.Пехтина | 1662,6 |
|  |  | уз-3013 | Жилой дом | 143,64 | 100 | Подземная бесканальная | 28,7 | ул.Пехтина | 2512,2 |
| 1.24 | 18:28:000059 | тк-805 | уз-3019 | 149,05 | 80 | Подземная бесканальная | 23,8 | ул. Толстого | 2452,7 |
|  |  | уз-3019 | уз-3539 | 49,55 | 100 | Подземная бесканальная | 9,9 | ул.Пехтина | 866,6 |
|  |  | уз-3539 | Жилой дом | 129,03 | 100 | Подземная бесканальная | 25,8 | ул.Пехтина Жилой дом | 2256,7 |
|  |  | уз-3019 | Школа | 35,34 | 80 | Подземная бесканальная | 5,7 | ул. Толстого | 581,5 |
|  |  | уз-3019 | Школа | 25,53 | 80 | Подземная бесканальная | 4,1 | ул. Толстого | 420,1 |
| 1.25 | 18:28:000047 | уз 1779 | Жилой дом | 21,52 | 80 | Подземная бесканальная | 3,4 | Жилой дом Карла Маркса 17а рядом с Карла Маркса 17 | 354,1 |
| 1.26 |  | уз 1918 | Отдельный жилой дом | 133,34 | 80 | Подземная бесканальная | 21,3 | ул.Драгунова Отдельный жилой дом | 2194,2 |
| 1.27 | 18:28:000053 | уз-377 | уз-3007 | 114,7 | 300 | Подземная бесканальная | 68,8 | ул. Драгунова | 5008,6 |
|  |  | уз-3007 | Детский сад | 33,65 | 80 | Подземная бесканальная | 5,4 | Детский сад ул. Драгунова | 553,7 |
|  |  | уз-3007 | уз-3005 | 141,7 | 300 | Подземная бесканальная | 85,0 | ул. Драгунова | 6187,6 |
|  |  | уз-3005 | Школа | 29,09 | 200 | Подземная бесканальная | 11,6 | ул. Драгунова Школа | 869,9 |
|  |  | уз-3005 | Многоквартирный дом | 59,43 | 300 | Подземная бесканальная | 35,7 | Многоквартирный дом ул. Драгунова | 2595,1 |
| 1.28 | 18:28:000091 | уз-1108 | уз-3500 | 51,68 | 100 | Подземная бесканальная | 10,3 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | 903,9 |
|  |  | уз-3500 | Жилой дом | 20,23 | 100 | Подземная бесканальная | 4,0 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых Жилой дом | 353,8 |
| 1.29 | 18:28:000091 | уз-1109 | Жилой дом | 57,21 | 100 | Подземная бесканальная | 11,4 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | 1000,6 |
| 1.30 | 18:28:000098 | уз-1109 | Торговый центр | 114,24 | 80 | Подземная бесканальная | 18,3 | ул. Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | 1879,9 |
| 1.31 | 18:28:000091 | уз-1109 | ДДУ | 94,16 | 32 | Подземная бесканальная | 6,0 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | 1398,3 |
| 1.32 | 18:28:000091 | уз-1109 | Жилой дом | 84,57 | 100 | Подземная бесканальная | 16,9 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | 1479,1 |
| 1.33 |  | уз-1124 | Детский сад | 113,9 | 80 | Подземная бесканальная | 18,2 | Район "Южный" Детский сад | 1874,3 |
| 1.34 | 18:28:000095 | уз-3536 | Жилое здание | 23,98 | 80 | Подземная бесканальная | 3,8 | Пересечение ул. Пастухова и ул. Куйбышева Жилое здание | 394,6 |
| 1.35 | 18:28:000023 | Уз-252д-1 | ИЖС | 70,0 | 50 | надземная | 7,0 | ул.Крылова, 14 ИЖС | 438,5 |
| 1.36 | 18:28:000033 | ТК-772 | Центр культурного развития | 45 | 70 | Подземная канальная | 6,3 | Пересечение ул.Толстого и ул.К.Маркса | 344,0 |
| 2 | Котельная №3 «Глазовская» ООО «КомЭнерго» |  |  | 3485,7 |  |  | 812,7 |  | 69098,9 |
|  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |
| 2.1 | 18:28:000050 | ТК-1612 | ДДУ | 89,4 | 80 | Подземная бесканальная | 14,3 | ул. Удмуртская-Техническая ДДУ | 1471,8 |
| 2.2 | 18:28:000017 | ТК-1612 | Дом культуры | 308,2 | 50 | Подземная бесканальная | 30,8 | ул. Удмуртская-Техническая Дом культуры | 4576,0 |
| 2.3 | 18:28:000050 | ТК-1611 | уз-3012 | 68,5 | 200 | Подземная бесканальная | 27,4 |  | 2048,4 |
|  |  | уз-3012 | Жилые дома | 132,2 | 80 | Подземная бесканальная | 21,2 | ул. Техническая-удмуртская-70 лет Октября | 2175,6 |
|  |  | уз-3012 | уз-3008 | 183,4 | 200 | Подземная бесканальная | 73,4 |  | 5484,2 |
|  |  | уз-3008 | ДДУ | 121,5 | 100 | Подземная бесканальная | 24,3 | ул. Удмуртская-Техническая | 2124,8 |
|  |  | уз-3008 | уз-3003 | 111,6 | 150 | Подземная бесканальная | 33,5 |  | 2384,7 |
|  |  | уз-3003 | уз-3000 | 60,3 | 150 | Подземная бесканальная | 18,1 | ИЖС | 1289,2 |
|  |  | уз-3000 | ИЖС | 59,1 | 100 | Подземная бесканальная | 11,8 | ИЖС | 1034,3 |
|  |  | уз-3000 | уз-3035 | 63,5 | 150 | Подземная бесканальная | 19,1 | "Сыга" | 1358,2 |
|  |  | уз-3035 | ИЖС | 54,3 | 80 | Подземная бесканальная | 8,7 |  | 892,7 |
|  |  | уз-3035 | уз-3034 | 49,9 | 150 | Подземная бесканальная | 15,0 | "Сыга" | 1067,5 |
|  |  | уз-3034 | ИЖС | 52,0 | 125 | Подземная бесканальная | 13,0 | ул. Удмуртская ИЖС | 1073,5 |
|  |  | уз-3034 | уз-3031 | 185,6 | 125 | Подземная бесканальная | 46,4 | "Сыга" | 3828,5 |
|  |  | уз-3031 | Детский сад | 31,5 | 80 | Подземная бесканальная | 5,0 | "Сыга" Детский сад | 518,2 |
|  |  | уз-3031 | уз-3040 | 55,0 | 125 | Подземная бесканальная | 13,7 | "Сыга" | 1134,1 |
|  |  | уз-3040 | уз-3033 | 39,7 | 125 | Подземная бесканальная | 9,9 | "Сыга" Детский сад | 818,5 |
|  |  | уз-3033 | Детский сад | 62,7 | 80 | Подземная бесканальная | 10,0 | "Сыга" Детский сад | 1032,3 |
|  |  | уз-3033 | Блокированная застройка | 22,3 | 80 | Подземная бесканальная | 3,6 | "Сыга" Блокированная застройка | 366,6 |
|  |  | уз-3033 | Спортивный комплекс | 98,4 | 80 | Подземная бесканальная | 15,8 | "Сыга" | 1619,9 |
| 2.4 |  | ТК-1612 |  | 182,3 | 80 | Подземная бесканальная | 29,2 | ул. Удмуртская-Техническая | 2999,2 |
| 2.5 | 18:28:000062 | ТК-1612 | уз-3060 | 65,0 | 80 | Подземная бесканальная | 10,4 | ул. Техническая-Удмуртская-70 лет Октября | 1070,3 |
|  |  | уз-3060 | Жилые дома | 39,4 | 80 | Подземная бесканальная | 6,3 | ул. Техническая-удмуртская-70 лет Октября Жилые дома | 647,9 |
| 2.6 | 18:28:000063 | ТК-П | УТ | 376,7 | 150 | Подземная бесканальная | 113,0 | ул. Техническая | 8052,3 |
|  |  | УТ | Детский сад | 239,7 | 125 | Подземная бесканальная | 59,9 | "Заводской" Детский сад | 4946,1 |
|  |  | УТ | Жилые дома | 66,9 | 80 | Подземная бесканальная | 10,7 | ул. Архангельская | 1101,2 |
|  |  | УТ | уз-3028 | 269,8 | 125 | Подземная бесканальная | 67,5 | Общественно-деловой комплекс ул. Техническая | 5567,2 |
|  |  | уз-3028 | уз-3030 | 38,0 | 100 | Подземная бесканальная | 7,6 | Общественно-деловой комплекс ул. Техническая | 664,4 |
|  |  | уз-3030 | ТК-Н1 | 124,3 | 100 | Подземная бесканальная | 24,9 | Общественно-деловой комплекс ул. Техническая | 2174,7 |
|  |  | ТК-Н1 | Общественно-деловой комплекс | 106,8 | 80 | Подземная бесканальная | 17,1 | Общественно-деловой комплекс ул. Техническая | 1756,8 |
| 2.7 | 18:28:000075 | уз-3070 | Многоквартирные дома | 127,7 | 200 | Подземная бесканальная | 51,1 | Район "Птицефабрики" Многоквартирные дома | 3819,8 |

Суммарные капитальные затраты с НДС в ценах 2020 г. на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей, составят 196,7 млн. руб.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство перемычек

В южной части города в зоне СЦТ, охватывающей тепловые районы источника ТЭЦ АО «РИР» и котельной АО «Реммаш», тепловые сети имеют общие границы и соединительные магистральные перемычки, позволяющие осуществлять переток теплоносителя в объеме, необходимом для покрытия нагрузки потребителей тепловой энергии на ГВС в межотопительный период, при снижении отпуска с коллекторов источников тепловой энергии по причине изменения состава, либо нагрузки работающего оборудования (аварийное отключение конкретных единиц оборудования источников тепла: энергетических котлов, паровых турбин, сетевых насосов без полного отключения станций (котельных), а также введения режимных ограничений источников при дефиците топлива).

Для возможности переключения тепловой нагрузки района, ограниченного ул. Куйбышева, Драгунова, ул. Барышникова и Красногорским трактом, с котельной по ул. Куйбышева, д. 77 на ТЭЦ АО «РИР», а также обеспечения бесперебойного теплоснабжения предлагается построить тепловую магистраль от ТК- 1070 до ТК-1010 по ул. Драгунова и тепловую магистраль от Уз-1173а до ТК-805 через железную дорогу вдоль ул. Сибирская. Строительство теплопроводов позволит переключать тепловую нагрузку с котельной по ул. Куйбышева, д. 77 на ТЭЦ АО «РИР».

Перечень основных перемычек подлежащих строительству для переключения тепловой нагрузки от котельной по ул. Куйбышева, д. 77 и АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР», представлен в таблице 31.

Таблица 31. Перечень основных перемычек, подлежащих строительству для переключения тепловой нагрузки от котельной по ул. Куйбышева, д. 77 и АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость реализации, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в ценах 2020 года |
| 1 | Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и котельной по ул. Куйбышева, д. 77 на ТЭЦ АО «РИР» |  |  | 109 964 |
| 1а | Строительство теплотрассы от ТК-1070 ул. Ф.Васильева д.1 до Уз-1010 ул. Драгунова д.50., L-0,6 км, Ду200 (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ). | 2021 | 2024 | 23 022 |
| 1б | Строительство теплотрассы над железной дорогой | 2021 | 2025 | 25 217 |
| 1в | Строительство теплотрассы от УЗ-805/2 до УЗ-1173а, L=1,5 км, Ду350 (подземная бесканальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) | 2021 | 2025 | 61 725 |

Суммарные капитальные затраты без НДС в ценах 2020 г. на строительство тепловых сетей для переключения тепловой нагрузки от котельной по ул. Куйбышева, д. 77 и котельной АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР» составят 109 964 тыс. руб.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров для обеспечения нормативных гидравлических режимов

Также, в связи с переключением тепловых нагрузок от котельных по ул. Куйбышева, д. 77 и АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР» необходимо реализовать ряд мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров для обеспечения нормативных гидравлических режимов.

Перечень таких участков, представлен в таблице 32.

Таблица 32. Перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметров для обеспечения нормативных гидравлических режимов, связанных с переключением тепловой нагрузки от котельной по ул. Куйбышева, д. 77 и котельной АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость реализации, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в ценах 2020 года |
| 1 | Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3092, 18:28:000000:3096, 18:28:000000:3094, 18:28:000000:3084, 18:28:000000:7888, 18:28:000000:3391, в связи с увеличением диаметра для обеспечения нормативных гидравлических режимов |  |  | 149 876 |
| 1а | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689 протяженностью 746 м», «Распределительная теплосеть от ТК-777 до ТК-690 протяженностью 1023,3 м« (участок теплотрассы от ТК-683 ул. Буденного 1 до ТК-795 ул. Пехтина 14 замена Ду-200мм на Ду250 мм (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ )) | 2021 | 2027 | 36 908 |
| 1в | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-319 до УЗ-325 протяженностью 1372,2 м», «Распределительная теплосеть от УЗ-325 до УЗ-345 протяженностью 1463 м», «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до УЗ-1137» (реконструкция теплотрассы от Уз-322 до Уз-325 (L-0,149 км), от Уз-325 до Уз-344 (L-1,39 км),от Уз-344 до Уз-339 (L-0,333 км) замена Ду-200мм на Ду-300мм, с теплоизоляцией из ППУ) | 2021 | 2029 | 61 217 |
| 1г | Реконструкция объекта соглашения «Тепловые сети от котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» (участок теплотрассы от Уз-1173а (возле дома 45а по ул. Драгунова) до Уз-1003а (пересечение ул. Пастухова и Щорса)) | 2021 | 2027 | 51 751 |

Суммарные капитальные затраты без НДС в ценах 2020 г. на реконструкцию участков тепловых сетей с увеличением диаметров для обеспечения нормативных гидравлических режимов, связанных с переключением тепловой нагрузки от котельных ООО «Свет» и АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР», составят 149 876 тыс.руб.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные.

Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в связи с улучшением материальных характеристик тепловых сетей.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для повышения уровня надежности систем теплоснабжения, настоящей Схемой предусматриваются мероприятия по строительству перемычек тепловых сетей.

Перечень участков тепловых сетей (перемычек) подлежащих строительству для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения г. Глазова, представлены в таблице 33.

Обоснование стоимости строительства перемычек представлено в Главе 12 Обосновывающих материалов.

Повышению уровня надежности систем теплоснабжения, также, способствуют мероприятия по:

- реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов;

- реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

При реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов происходит снижение средневзвешенного срока эксплуатации трубопроводов, за счет замены старых участков на новые. Такой же эффект дают мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Все вышесказанное положительно влияет на повышение общей надежности систем передачи тепловой энергии.

Второстепенные мероприятия по обеспечению надёжности систем теплоснабжения г. Глазова, представлены в разделе 8.7 Главы 8 Обосновывающих материалов и Приложении 1 к Главе 8.

Таблица 33. Предложения по строительству тепловых сетей (перемычек) для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения г. Глазов

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость реализации, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в ценах 2020 года |
| 1 | Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения |  |  | 313 055 |
| 1а | Строительство теплотрассы от ТК-51а переход через проезжую часть ул. Советской в районе д. 36 и 37/30 ТК-51а (+камера (между ТК-94 и ТК-95) Ду-100мм, L=0,12 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) | 2021 | 2022 | 5 624 |
| 1б | Строительство теплотрассы от ТК-58а до ТК-24а Ø200 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) -переход через проезжую часть ул. Республиканской в районе д. 22 | 2021 | 2023 | 5 005 |
| 1в | Строительство теплотрассы от ТК-509 до ТК-618 Ø100 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) через внутриквартальные проезды в районе ул. Чепецкая, 3 | 2021 | 2023 | 3 378 |
| 1г | Строительство перемычек между магистральными теплотрассами ул. К.Маркса и ул. Буденного | 2028 | 2030 | 32 600 |
| 1д | Строительство сетей теплоснабжения в районе Левобережье 2 (ул. Толстого - ул. Пехтина – ул. Сибирская) | 2028 | 2030 | 35 948 |
| 1е | Строительство сетей теплоснабжения в районе Левобережье 2 (ул. К.Маркса - ул. Пехтина) | 2028 | 2030 | 18 500 |
| 1ж | Строительство сети теплоснабжения от Уз 905 Химмашевское шоссе до Уз 911 ул. Техническая 2Ду400 | 2025 | 2027 | 212 000 |

Суммарные капитальные затраты без НДС в ценах 2020 г. в мероприятия по строительству тепловых сетей (перемычек) для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения г. Глазов, составят 313 055 тыс.руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ № 417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

- организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников.

Применительно к условиям г. Глазов, организация эффективного горячего водоснабжения потребителей через ЦТП осложняется следующими причинами:

- существующая застройка города не позволяет разместить ЦТП в местах целесообразных с точки зрения эффективного обеспечения потребителей горячей водой (в центре нагрузок);

- низкая плотность нагрузок ГВС приводит к высоким капитальным затратам в ЦТП и квартальные сети ГВС. Так, строительство ЦТП даже сравнительно небольшой установленной мощностью (4 - 5 Гкал/ч) в районах старой застройки требует протяженных сетей ГВС с повышенными удельными материальными характеристиками (более 100 – 150 м²/Гкал/ч). В ином случае, с уменьшением мощности стоимость строительства ЦТП приближается к стоимости ИТП, но добавляются затраты в квартальные сети ГВС.

В этой связи, возможность перехода на закрытую схему ГВС через ЦТП требует дополнительного технико-экономического обоснования с привлечением специалистов в области градостроительства и проведением работ по оценке возможности прокладки дополнительных трубопроводов ГВС в условиях сложившейся инженерной инфраструктуры.

В рамках актуализации настоящей Схемы теплоснабжения прорабатывался вариант перехода на закрытую схему ГВС для всех потребителей с использованием ИТП. При этом расчет стоимости реализации мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнен на основании НЦС 81-02-19-2021 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для прокладки наружных тепловых сетей, рассчитанный на установленную единицу измерения — l МВт.

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 г. для базового района (Московская область). Переход от цен базового района первого квартала 2021 года к уровню цен 3 квартала для Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС поправочных коэффициентов:

- Кпер=0,89 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню цен субъектов РФ;

- Кper1=1,0 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими условиями;

- Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2020 года к уровню цен II квартала 2020 года.

По данным коммерческой проработки, затраты на организацию закрытой схемы ГВС составят 3,766 млрд. руб (с НДС).

Капитальные затраты по установке ИТП у потребителей представлены в Приложении 1, Главы 9.

Согласно обращению граждан и организаций от 16.04.2015 № А26-05-41671911 в Управление президента Российской Федерации о переходе на закрытую систему теплоснабжения, был получен ответ от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.06.2015 № 18612-ог/04, в котором сообщается:

- Принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения, отнесено пунктом 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления. Необходимость принятия такого решения возникает в случаях, установленных статьей 24 Федерального закона № 416-ФЗ. Это отсутствие технической возможности и экономическая нецелесообразности приведения качества горячей воды, подаваемой абонентам с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), в соответствие с установленными требованиями.

Согласно ответу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.06.2015 № 18612-ог/04, данной актуализацией Схемы теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» предлагается отказаться от проведения работ по переходу на закрытую систему теплоснабжения города Глазов, в связи с высокими технико-экономическими затратами проведения работ (3,766 млрд. руб. с НДС), и отсутствием нареканий по качеству горячего водоснабжения, в соответствии с протоколами измерений качества воды.

Оригинальный текст ответа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.06.2015 № 18612-ог/04, и протоколы измерений качества питьевой воды, представлены на рисунках ниже.

Рисунок 14. Ответ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Рисунок 15. Ответ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Рисунок 16. Протокол измерений качества питьевой воды

Рисунок 17. Протокол измерений качества питьевой воды

В связи с вышесказанным, настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения МО «Город Глазов» предлагается отказаться от проведения работ по переходу на закрытую систему теплоснабжения города Глазов, в связи с высокими технико-экономическими затратами проведения работ (3 765 887,61 тыс. руб. с НДС), и отсутствием нареканий по качеству горячего водоснабжения, в соответствии с протоколами измерений качества воды.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем ГВС в закрытые системы ГВС, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем ГВС, настоящей актуализацией не предполагается.

Потребители, у которых отсутствует внутридомовые системы ГВС используют индивидуальные водонагреватели.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов для источников МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлены в таблицах ниже.

Таблица 34. Существующий и перспективный топливный баланс, ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7

| ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в т.ч.: | Гкал/ч | 265,149 | 265,686 | 279,918 | 428,829 | 346,14 | 312,513 | 324,971 | 332,812 | 339,713 | 339,713 | 348,922 | 348,922 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 210,981 | 211,513 | 221,928 | 292,023 | 230,277 | 249,276 | 259,612 | 267,453 | 273,608 | 273,608 | 281,827 | 281,827 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 28,168 | 28,173 | 31,990 | 136,806 | 115,863 | 37,237 | 39,359 | 39,359 | 40,105 | 40,105 | 41,094 | 41,094 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1215,167 | 1165,291 | 1301,429 | 1212,986 | 1158,712 | 1310,946 | 1330,628 | 1357,855 | 1374,873 | 1374,266 | 1397,166 | 1396,500 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,995 | 167,074 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| — Природный газ | кгу.т/Гкал | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,99 | 167,074 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 44710,8 | 44801,3 | 47201,2 | 72311,4 | 62690,13 | 52697,6 | 54798,2 | 56120,4 | 57284,2 | 57284,2 | 58836,9 | 58836,9 |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 44710,8 | 44801,3 | 47201,2 | 72311,4 | 62690,13 | 52697,6 | 54798,2 | 56120,4 | 57284,2 | 57284,2 | 58836,9 | 58836,9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период |  | 4749,9 | 4750,7 | 5394,3 | 23068,9 | 16730,66 | 6279,1 | 6636,8 | 6636,8 | 6762,7 | 6762,7 | 6929,5 | 6929,5 |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 4749,9 | 4750,7 | 5394,3 | 23068,9 | 16730,66 | 6279,1 | 6636,8 | 6636,8 | 6762,7 | 6762,7 | 6929,5 | 6929,5 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период |  | 15648,8 | 15680,5 | 16520,4 | 25309,0 | 20765 | 18444,2 | 19179,4 | 19642,2 | 20049,5 | 20049,5 | 20592,9 | 20592,9 |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 15648,8 | 15680,5 | 16520,4 | 25309,0 | 20765 | 18444,2 | 19179,4 | 19642,2 | 20049,5 | 20049,5 | 20592,9 | 20592,9 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива |  | 38476,4 | 38554,4 | 40619,6 | 62228,5 | 52833 | 45349,6 | 47157,3 | 48295,2 | 49296,6 | 49296,6 | 50632,9 | 50632,9 |
| — Природный газ | м³/час | 38476,4 | 38554,4 | 40619,6 | 62228,5 | 52833 | 45349,6 | 47157,3 | 48295,2 | 49296,6 | 49296,6 | 50632,9 | 50632,9 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период |  | 4087,5 | 4088,3 | 4642,1 | 18890,7 | 14100 | 5403,6 | 5711,4 | 5711,4 | 5819,7 | 5819,7 | 5963,3 | 5963,3 |
| — Природный газ | м³/час | 4087,5 | 4088,3 | 4642,1 | 18890,7 | 14100 | 5403,6 | 5711,4 | 5711,4 | 5819,7 | 5819,7 | 5963,3 | 5963,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период |  | 13466,8 | 13494,0 | 14216,9 | 20764,1 | 17500 | 15872,4 | 16505,1 | 16903,3 | 17253,8 | 17253,8 | 17721,5 | 17721,5 |
| — Природный газ | м³/час | 13466,8 | 13494,0 | 14216,9 | 20764,1 | 17500 | 15872,4 | 16505,1 | 16903,3 | 17253,8 | 17253,8 | 17721,5 | 17721,5 |
| Годовой расход условного топлива |  | 198,377 | 198,805 | 205,979 | 241,355 | 239,647 | 246,922 | 272,809 | 228,969 | 231,838 | 231,736 | 235,597 | 235,485 |
| — Природный газ | тыс. т у.т. | 198,377 | 198,805 | 205,979 | 241,355 | 239,647 | 246,922 | 272,809 | 228,969 | 231,838 | 231,736 | 235,597 | 235,485 |
| Годовой расход натурального топлива |  | 170,716 | 171,084 | 177,257 | 204,384 | 201,907 | 210,785 | 232,886 | 197,042 | 199,511 | 199,423 | 202,746 | 202,650 |
| — Природный газ | млн. м³/год | 170,716 | 171,084 | 177,257 | 204,384 | 201,907 | 210,785 | 232,886 | 197,042 | 199,511 | 199,423 | 202,746 | 202,650 |

Таблица 35. Существующий и перспективный топливный баланс, Котельная, ул. Куйбышева, д. 77

| Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в т.ч.: | Гкал/ч | 9,258 | 9,321 | 9,605 | 9,605 | 9,605 | 9,605 | 9,605 |  | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 7,583 | 7,644 | 7,854 | 7,854 | 7,854 | 7,854 | 7,854 |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,675 | 1,677 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 28,170 | 28,352 | 29,241 | 29,241 | 29,241 | 29,241 | 29,241 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |  |  |  |  |  |  |
| — Природный газ | кгу.т/Гкал | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 1479,5 | 1489,6 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 |  |  |  |  |  |  |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 1479,5 | 1489,6 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период |  | 267,6 | 267,9 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 |  |  |  |  |  |  |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 267,6 | 267,9 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период |  | 517,8 | 521,4 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 |  |  |  |  |  |  |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 517,8 | 521,4 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива |  | 1278,6 | 1287,3 | 1326,5 | 1326,5 | 1326,5 | 1326,5 | 1326,5 |  |  |  |  |  |  |
| — Природный газ | м³/час | 1278,6 | 1287,3 | 1326,5 | 1326,5 | 1326,5 | 1326,5 | 1326,5 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период |  | 231,3 | 231,6 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  |
| — Природный газ | м³/час | 231,3 | 231,6 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период |  | 447,5 | 450,6 | 464,3 | 464,3 | 464,3 | 464,3 | 464,3 |  |  |  |  |  |  |
| — Природный газ | м³/час | 447,5 | 450,6 | 464,3 | 464,3 | 464,3 | 464,3 | 464,3 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива |  | 4,502 | 4,531 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 |  |  |  |  |  |  |
| — Природный газ | тыс. т у.т. | 4,502 | 4,531 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива |  | 3,891 | 3,916 | 4,038 | 4,038 | 4,038 | 4,038 |  |  |  |  |  |  |  |
| — Природный газ | млн. м³/год | 3,891 | 3,916 | 4,038 | 4,038 | 4,038 | 4,038 | 4,038 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 36. Существующий и перспективный топливный баланс, Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15

| Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,861 | 4,861 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,387 | 3,387 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нагрузка технологии | Гкал/ч | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 20,620 | 20,620 | 23,006 | 23,006 | 23,006 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| — Природный газ | кгу.т/Гкал | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 768,1 | 768,1 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 768,1 | 768,1 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период |  | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период |  | 268,8 | 268,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 268,8 | 268,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива |  | 660,7 | 660,7 | 763,9 | 763,9 | 763,9 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| — Природный газ | м³/час | 660,7 | 660,7 | 763,9 | 763,9 | 763,9 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период |  | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| — Природный газ | м³/час | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период |  | 231,3 | 231,3 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| — Природный газ | м³/час | 231,3 | 231,3 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Годовой расход условного топлива |  | 3,258 | 3,258 | 3,635 | 3,635 | 3,635 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |
| — Природный газ | тыс. т у.т. | 3,258 | 3,258 | 3,635 | 3,635 | 3,635 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |
| Годовой расход натурального топлива |  | 2,803 | 2,803 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| — Природный газ | млн. м³/год | 2,803 | 2,803 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |

Таблица 37. Существующий и перспективный топливный баланс, Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63

| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в т.ч.: | Гкал/ч | 10,866 | 10,866 | 11,106 | 11,106 | 12,140 | 12,140 | 12,380 | 12,493 | 12,493 | 18,333 | 18,333 | 18,333 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 8,117 | 8,117 | 8,357 | 8,357 | 9,350 | 9,350 | 9,590 | 9,703 | 9,703 | 14,916 | 14,916 | 14,916 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 41,775 | 41,549 | 42,119 | 41,947 | 45,042 | 44,886 | 45,485 | 45,311 | 44,852 | 61,297 | 60,886 | 60,243 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |
| — Природный газ | кгу.т/Гкал | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 1686,8 | 1686,8 | 1724,1 | 1724,1 | 1884,7 | 1884,7 | 1921,9 | 1939,5 | 1939,5 | 2846,2 | 2846,2 | 2846,2 |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 1686,8 | 1686,8 | 1724,1 | 1724,1 | 1884,7 | 1884,7 | 1921,9 | 1939,5 | 1939,5 | 2846,2 | 2846,2 | 2846,2 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период |  | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период |  | 590,4 | 590,4 | 603,4 | 603,4 | 659,6 | 659,6 | 672,7 | 678,8 | 678,8 | 996,2 | 996,2 | 996,2 |
| — Природный газ | кгу.т/ч | 590,4 | 590,4 | 603,4 | 603,4 | 659,6 | 659,6 | 672,7 | 678,8 | 678,8 | 996,2 | 996,2 | 996,2 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива |  | 1445,4 | 1445,4 | 1477,4 | 1477,4 | 1615,0 | 1615,0 | 1646,9 | 1662,0 | 1662,0 | 2438,9 | 2438,9 | 2438,9 |
| — Природный газ | м³/час | 1445,4 | 1445,4 | 1477,4 | 1477,4 | 1615,0 | 1615,0 | 1646,9 | 1662,0 | 1662,0 | 2438,9 | 2438,9 | 2438,9 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период |  | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 201,9 | 201,9 | 201,9 |
| — Природный газ | м³/час | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 201,9 | 201,9 | 201,9 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период |  | 505,9 | 505,9 | 517,1 | 517,1 | 565,2 | 565,2 | 576,4 | 581,7 | 581,7 | 853,6 | 853,6 | 853,6 |
| — Природный газ | м³/час | 505,9 | 505,9 | 517,1 | 517,1 | 565,2 | 565,2 | 576,4 | 581,7 | 581,7 | 853,6 | 853,6 | 853,6 |
| Годовой расход условного топлива |  | 6,485 | 6,450 | 6,539 | 6,512 | 6,993 | 6,968 | 7,061 | 7,034 | 6,963 | 9,516 | 9,452 | 9,352 |
| — Природный газ | тыс. т у.т. | 6,485 | 6,450 | 6,539 | 6,512 | 6,993 | 6,968 | 7,061 | 7,034 | 6,963 | 9,516 | 9,452 | 9,352 |
| Годовой расход натурального топлива |  | 5,557 | 5,527 | 5,603 | 5,580 | 5,992 | 5,971 | 6,051 | 6,028 | 5,967 | 8,154 | 8,100 | 8,014 |
| — Природный газ | млн. м³/год | 5,557 | 5,527 | 5,603 | 5,580 | 5,992 | 5,971 | 6,051 | 6,028 | 5,967 | 8,154 | 8,100 | 8,014 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На всех источниках тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», использование местных видов топлива не предусмотрено.

Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлен в таблице ниже.

Таблица 38. Виды резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Природный газ | Мазут | Нет |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Природный газ | Уголь | Нет |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Природный газ | Уголь | Нет |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Природный газ | Мазут | Нет |

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлены в таблице ниже.

Таблица 39. Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Производство тепловой энергии в 2019 году, Гкал | Доля использования топлива в производстве тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Природный газ | 8135 | 1176,4 | 100% |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | Природный газ | 8100 | 28,2 | 100% |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 | Природный газ | 8137 | 20,6 | 100% |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 | Природный газ | 8169 | 43,1 | 100% |
| Итого по МО г. Глазов |  | — |  | 1267,0 |  |

Преобладающий в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

В качестве преобладающего вида топлива используется природный газ, который задействован на всех источниках тепловой энергии, что составляет 100% от общего использования топлива в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

Приоритетное направление развития топливного баланса

На перспективу планируется сохранение существующего топливного баланса.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

В соответствии с материалами Глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов, в качестве основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» предусматриваются следующие мероприятия по источникам тепловой энергии и тепловым сетям:

- Реконструкция ТЭЦ АО «РИР».

- Техническое перевооружение котельной по ул. Куйбышева, д. 77 и устранение дефицита располагаемой тепловой мощности «нетто» при аварийном выводе самого мощного котла. Реализация 2023 год.

- Переключение потребителей тепловой энергии с котельной, ул. Куйбышева, д. 77 на ТЭЦ АО «РИР».

- Переключение внешних потребителей тепловой энергии с Котельной АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР».

- Техническое перевооружение котельной № 3 «ООО «КомЭнерго». Реализация 2021-2027 гг.

- Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей. Срок реализации: 2020-2029 гг.

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей. Срок реализации: 2020-2029 гг.

- Строительство тепловых сетей для повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения. Срок реализации: 2021-2030 гг.

- Строительство тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей от котельной АО «Реммаш» и котельной по ул. Куйбышева, д. 77 на ТЭЦ АО «РИР». Срок реализации: 2021-2025 гг.

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения нормативных гидравлических режимов, и создания единой системы теплоснабжения. Срок реализации: 2021-2029 гг.

- Замена ветхих участков тепловых сетей в связи с превышением нормативного срока эксплуатации. Срок реализации: 2021-2030 гг.

- Создание системы диспетчеризации и передачи данных потребления тепловой энергии и теплоносителя (ГВС) в тепловых сетях. Срок реализации: 2021-2023 гг.

- Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) у потребителей г. Глазов. Срок реализации: 2022-2026 гг.

- Строительство насосной повысительной станций. Срок реализации: 2021-2025 гг.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Данные о затратах на реализацию мероприятий по реконструкции ТЭЦ АО «РИР» предоставлены предприятием, и сведены в таблицу ниже.

Таблица 40. Мероприятия по модернизации ТЭЦ АО «РИР»

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2023 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до | после |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Группа 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство узла подкисления сырой воды | Увеличение надежности работы оборудования, повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии (установка нового насоса - дозатора и промежуточного бака раствора серной кислоты концентрацией 1 % емкостью 1 м³ перед осветлителем) | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  |  | рН сырой воды: для поддержания pH исходной воды в диапазоне 6,5-7,5, так как изопотенциальная точка амфотерного вещества гидроксида алюминия именно в данном диапазоне сохраняет свою способность к коагуляции. Величина рН воды реки Чепца в течение всего года находится в диапазоне 7,7 – 8,3, что превышает максимальную допустимую величину 7,5. ввод узла подкисления сырой воды позволит регулировать уровень рН |  |  |  | pH |  | от 8,3 до 7,7 | от 7,5 до 6,3 | 2024 |  | 2024 |  | 980,0 |  |  |  | 980,0 |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,0 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизации САУ газовой турбины SGT-600 | Ввиду морально устаревшего ПО | ГТУ SGT-600 ст. № 10 |  |  | Мощность |  |  |  | МВт |  | 23,4 | 23,4 | 2022 |  | 2024 |  | 58 906,72 |  |  | 15108,22 | 43798,5 |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт турбины ДК-2/120 ст.№6, ТЭЦ г.Глазов | По наработке | Турбина ДК-2/120 ст.№6, ТЭЦ г.Глазов |  |  | Мощность |  |  |  | МВТ |  | 12 | 12 | 2024 |  | 2024 |  | 30776,17 |  |  |  | 30776,17 |  |  |
| 2.3 | Реконструкция теплосети от ТЭЦ на мкр. «И» (ф700 мм) | Увеличение надежности теплоснабжения и сокращения потерь | УР, г. Глазов, ул Белова, 7, тепловые сети |  |  | Протяженность |  |  |  | м |  | 1500 | 1500 | 2023 |  | 2024 |  | 19249,14 |  |  | 15 000,00 | 4249,14 |  |  |
| 2.4 | Реконструкция водогрейного котла ВК-16 с переводом на топливный режим "газ" | Снижение электрической мощности на собственные нужды. Повышение тепловой мощности станции для обеспечения потребителей сетевой водой в отопительный и переходные периоды, устранение «перетопов» отдельных магистралей теплосети. . Увеличение фактической тепловой мощности ТЭЦ позволит увеличить температурную срезку температурного графика с существующих 110˚ С до 120˚ С, что приведет к увеличению реализации тепловой энергии. | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т; котлотурбиный цех |  |  | электрическая мощность на собственные нужды:В случае газификации водогрейного котла № 16 он будет работать как ПИКОВЫЙ на 2-хходовой схеме с предподогревом сетевой воды в бойлерных установках. В этом случае экономия э/э на СН составит 0,9 МВт/ч в течение 100 суток в году – 2160 МВт*ч (более 2 млн. руб/год при себестоимости электроэнергии 1,10 руб/ кВт) в переходный период и при температуре наружного воздуха до минус 2 °С (работа без ВК-2: дымосос, насос рециркуляции; отпуск тепла только ТФУ ГК), кроме того исключается эксплуатация низкоэффективного оборудования (РОУ-10, РОУ-11). |  |  |  | МВт*ч град. С |  | 2160 10 | 0 0 | 2022 |  | 2024 |  | 79944,72 | 1 000,00 |  | 50231,69 | 28713,03 |  |  |
| 2.5 | Реконструкция котлоагрегата ст.№10 с переводом на топливный режим "газ" | Реконструкция котлоагрегата, приобретенного в 2021 году с целью повышения тепловой мощности, Увеличения надежности схемы работы основного оборудования ( в части резервирования энергетических котлов) | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т; котлотурбиный цех |  |  | паропроизводительность: при работе 4-х энергетических котлов (№ 11-№15) к.а. № 10 будет в резерве (при аварийных и неотложных ремонтах ремонтах основного оборудования и систем) |  |  |  | т/ч |  | 0 | 75 | 2023 |  | 2025 |  | 150 000,00 |  |  | 15 000,00 | 85 000,00 | 50 000,00 |  |
| 2.6 | Реконструкция главного парового коллектора (ГПК ) | Подключение дополнительного паропровода от к.а. № 14, 15 к III секции ГПК; эксплуатация к.а. №№ 14,15 на паспортных характеристиках; повышение «маневренности» работы котлоагрегатов | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т; котлотурбиный цех |  |  | паропроизводительность: увеличение паропроизводительности котлов |  |  |  | т/ч |  | 65 | 75 ÷ 82 | 2023 |  | 2024 |  | 20 000,00 |  |  | 2 000,00 | 18 000,00 |  |  |
| 2.7 | Реконструкция бака- нейтрализатора | Реконструкция существующего бака-нейтрализатора № 2, используемого для нейтрализация кислых стоков, образовавшихся в процессе водоподготовки в связи с его значительным коррозионным износом. Замена конструктивных элементов бака с использованием антикоррозионной защиты из полимерных материалов с целью увеличения срока эксплуатации | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 43Т; химический цех |  |  | объем : реконструкция существующего бака-нейтрализатора № 2 в связи с его значительным коррозионным износом; замена значительной части конструкционных элементов; |  |  |  | м³ |  | 1000 | 700 | 2023 |  | 2024 |  | 14828,12 |  |  | 11473,99 | 3354,13 |  |  |
| 2.8 | Реконструкция трубопровода химочищенной воды | Увеличение срока эксплуатации (переход на трубы из полимерного материла для обеспечения коррозионной стойкости), повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  |  | Ду, L: замена на полиэтилен (ПЭ) с целью повышения эксплуатационной надежности, а так же с целью исключения образования на внутренних поверхностях оборудования твердых отложений с соединениями железа. |  |  |  | мм², м |  | Ду=315, L=160 | Ду=250, L= 150 (ПЭ) | 2022 |  | 2024 |  | 12059,08 | 346,06 |  |  | 11713,02 |  |  |
| 2.9 | Реконструкция трубопровода осветленной воды | Увеличение срока эксплуатации (переход на трубы из полимерного материла для обеспечения коррозионной стойкости), повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  |  | Ду, L: замена на полиэтилен (ПЭ) с целью повышения эксплуатационной надежности, т.к. существующие трубопроводы имеют общирные очаги коррозии. |  |  |  | мм², м |  | Ду=300, L=100 | Ду=300, L=100 (ПЭ) | 2022 |  | 2024 |  | 2913,48 | 121,48 |  |  | 1566,26 |  |  |
| 2.10 | Реконструкция трубопровода декарбонизированной воды | Увеличение срока эксплуатации (переход на трубы из полимерного материла для обеспечения коррозионной стойкости), повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  |  | Ду, L: замена на полиэтилен (ПЭ) с целью повышения эксплуатационной надежности, а так же с целью исключения образования на внутренних поверхностях оборудования твердых отложений с соединениями железа. |  |  |  | мм², м |  | Ду=250, L= 150 | Ду=250, L= 150 (ПЭ) | 2022 |  | 2024 |  | 12 104,90 | 1 334,90 |  |  | 10 770,00 |  |  |
| 2.11 | Реконструкция насосов раствора соли с обвязкой | Увеличение срока эксплуатации ( замена группы насосов с обвязкой) | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех |  |  | мощность насоса: замена существующих насосов раствора соли с обвязкой в связи со значительным коррозионным износом основных элементов; |  |  |  | кВт |  | 20 | 20 | 2022 |  | 2025 |  | 4 495,79 | 495,79 |  |  |  | 4 000,00 |  |
| 2.12 | Реконструкция кровли котлотурбинного цеха 1Т | По результатам экспертизы ПБ 2018 г. - предотвращение обрушения кровли в зонах работы основного теплофикационного оборудования, полная замена перекрытия производственного корпуса из мелкоребристых плит на облегченную каркасную кровлю.Увеличение срока эксплуатации | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т, котлотурбинный цех |  |  | Площадь: реконструкция предусматривает полный демонтаж существующего перекрытия из мелкоразмерных бетонных плит и кровельного покрытия, монтаж кровли из профилированного оцинкованного листа, установка пароизоляционного слоев, минераловатного утеплителя, выравнивающей стяжки и наплавляемого покрытия. Существенное снижение нагрузки на несущие конструкции здания |  |  |  | м2 |  | 16300 | 16300 | 2023 |  | 2024 |  | 46707,55 |  |  | 44222,94 | 2484,61 |  |  |
| 2.13 | Реконструкция дымовой трубы №3 | Увеличение срока эксплуатации. По результатам экспертизы ПБ 2018 г. - для предотвращения дальнейшего разрушения ствола установка внутри трубы нового стеклопластикового газоотводящего ствола с отм. 15 м до 122 м диаметром 3,6 м | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т, котлотурбинный цех |  |  | Высота дымовой трубы: Дымовая труба №3 рассчитана на работу с температурой уходящих газов при сжигании мазута. При сжигании природного газа происходит смещение точки росы и как следствие увлажнение внутренней и наружной поверхности, что в результате привело к разрушению футеровки и бетона, сквозное просачивание влаги, критическим дефектам. При реконструкции предлагается установка внутри трубы газоотводящего ствола из полимерных композитных материалов, не подверженных гигроскопичности и влагонасыщению, обладающих высокой коррозионной стойкостью. |  |  |  | м |  | 120 | 120/107 стеклопластик | 2024 |  | 2025 |  | 62 000,01 |  |  |  | 2 000,01 | 60 000,00 |  |
| 2.14 | Реконструкция группы производственных насосов с применением частотного регулирования | Увеличение срока эксплуатации. Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения. Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода производственной воды от потребления | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 177, котлотурбинный цех |  |  | производственный насос: Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода производственной воды от потребления |  |  |  | шт. |  | 2 | 2 с ЧРП | 2022 |  | 2023 |  | 18607,97 | 633,24 |  | 17974,73 |  |  |  |
| 2.15 | Реконструкция группы сетевых насосов с применением частотного регулирования | Увеличение срока эксплуатации. Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения. Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода сетевой воды от потребления | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 65Т, котлотурбинный цех |  |  | сетевой насос: Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода сетевой воды от потребления |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 с ЧРП | 2022 |  | 2024 |  | 64 484,89 | 925,03 |  |  | 63559,86 |  |  |
| 2.16 | Реконструкция ТДО к/а №11-15 с применением ЧРП | Увеличение срока эксплуатации. Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения.Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования напора тяго-дутьевых механизмов | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т, котлотурбинный цех |  |  | к/а 11-15: Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования напора тяго-дутьевых механизмов котлов |  |  |  | шт. |  | 5 | 5 с ЧРП ТДО | 2022 |  | 2025 |  | 107 057,81 | 1 535,73 |  |  |  | 105522,08 |  |
| 2.17 | Реконструкция схем электроснабжения собственных нужд | Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения. Снижение затрат на собственные нужды распределительных устройств в сетях 3,0 и 0,4 кВ (вывод из эксплуатации/демонтаж распределительных устройств) | УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т,электрический цех |  |  | распределительные устройства; повышение надежности сетей 3,0 и 0,4 кВ за счет применения модернизированного оборудования |  |  |  | шт. |  | 10 | 6 | 2022 |  | 2023 |  | 17 729,06 | 1 154,43 |  | 16574,63 |  |  |  |
| 2.18 | Реконструкция прямого и обратного трубопровода от ТК-214 до узла «Е»-Ду250мм | Увеличение надежности теплоснабжения и сокращения потерь | УР, г. Глазов, ул Белова, 7, тепловые сети |  |  | Протяженность |  |  |  | м |  | 784 | 784 | 2024 |  | 2024 |  | 12787,17 |  |  |  | 12787,17 |  |  |
| 2.19 | Реконструкция прямого и обратного трубопровода узла «Е» до узла 725-Ду250мм | Увеличение надежности теплоснабжения и сокращения потерь | УР, г. Глазов, ул Белова, 7, тепловые сети |  |  | Протяженность |  |  |  | м |  | 1216 | 1216 | 2025 |  | 2025 |  | 19833,16 |  |  |  |  | 19833,16 |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754485,74 | 7546,65 |  | 187586,2 | 319997,66 | 239355,23 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизации ПГУ Глазовской ТЭЦ с заменой направляющих аппаратов №№ 1,2 и камеры сгорания | Повышение надежности работы газотурбинной установки GT-10В2 |  |  | Парогазовая установка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 | 342938,35 |  |  |  | 123416,28 | 219522,07 |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие кап. вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Модернизация средств и оборудования АСУТП котлоагрегатов ЦКТИ-75 и котла-утилизатора | Замена изношенного оборудования и морально устаревшего программного обеспечения |  | Электроцех ТЭЦ |  |  | Количество рабочих мест |  | шт. |  | 2 |  | 2 |  | 2023 |  | 2025 | 50 000,00 |  |  | 15 000,00 | 12812,96 | 22187,04 |  |
| Суммарно по все группам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148404,09 | 7546,65 |  | 202586,2 | 457206,9 | 481064,34 |  |

Котельная, ул. Куйбышева, д. 77

Актуализированной Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельной по ул. Куйбышева, д. 77 в 2025 году с переключением тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ АО «РИР».

В настоящий момент, на котельной по ул. Куйбышева, д. 77  уже сейчас существует дефицит располагаемой тепловой мощности «нетто» при аварийном выводе самого мощного котла (КВ-Г-7,56-150, водогрейный, мощностью 6,5 Гкал/ч), который составляет минус 4,83 Гкал/ч.

В связи с этим, перед выводом из эксплуатации в 2025 году, на котельной необходимо реализовать следующие мероприятия:

- проектные работы;

- строительство модуля котельной с учетом подвода коммуникаций;

- поставка и установка оборудования (котел RSD 6000 с дутьевой горелкой – 3шт, котел RSD 2500 с дутьевой горелкой (ГВС) – 1 шт)

- замена сетевых насосов;

- замена насоса рабочей воды;

- замена сетевого насоса  режима летней циркуляции;

- замена конвективного пучка котла №4 (КВ-Г-7,56-150);

-замена конвективного пучка котла №3 (КВ-Г-7,56-150);

- пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию.

Оценка стоимости реализации мероприятий выполнена на основании среднерыночной стоимости оборудования, где дополнительно были учтены:

- затраты на проектно-изыскательные работы и составление проектно-сметной документации приняты в размере 10% от стоимости оборудования;

- затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы приняты в размере 45% от стоимости оборудования;

- затраты на демонтаж старого оборудования приняты в размере 20% от стоимости нового оборудования;

- стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования.

Итоговая оценка стоимости реализации мероприятий по котельной, ул. Куйбышева, д. 77, представлена в таблице ниже.

Таблица 41. Оценка стоимости реализации мероприятий по техническому перевооружению котельной, ул. Куйбышева, д. 77

| Состав оборудования |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч |  | Максимальная расчетная тепловая мощность на коллекторах источника, Гкал/ч | Стоимость за единицу, тыс. руб. |  |  |  |  | Кол-во, ед. | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До | После | До | После |  | Оборудование | ПИР и ПСД | СМР и ПНР | Доставка | Демонтажные работы |  |  |
| - | Строительство модуля котельной с учетом подвода коммуникаций. | 6,589 | 14,50 | 12,243 | - | 300,0 | 12000,00 | 250,0 | 250,0 | 1 | 12800,00 |
| - | Поставка и установка оборудования (котел RSD 6000 с дутьевой горелкой – 3шт, котел RSD 2500 с дутьевой горелкой (ГВС) – 1 шт) |  |  |  | 29400,00 | 300,0 | 2500,0 | 500,00 | 100,0 | 4 | 32800,00 |
| Насос рабочей воды ЦНСГ-60-66, подача 60м, напор 60 м3, 2900 об/мин, эл. двигатель 18кВт | Насос рабочей воды CDM подача 119 м, расход 20м3/час двигатель 11 кВт |  |  |  | 150,0 | 15 | 75,0 | 30 | 30 | 1 | 300 |
| Итого: |  |  |  |  | 29550,0 | 615,0 | 14575,0 | 780,0 | 380,0 | 6 | 45900,0 |

Таблица 42. Оценка стоимости реализации мероприятий по модернизации сетевых насосов на котельной, ул. Куйбышева, д. 77

| Наименование оборудования |  | Стоимость за единицу, тыс. руб. |  |  |  |  | Кол-во, ед. | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До | После | Оборудование | ПИР и ПСД | СМР и ПНР | Доставка | Демонтажные работы |  |  |
| Сетевой насос 1Д-200-90а, Q=180 м³/ч H=74 м.в.ст. | Сетевой насос NIS 125-100-250G/75 подача 200 м3/час напор 86 м двигатель 75 кВт | 500,0 | 50 | 250 | 100 | 100 | 1 | 1000,0 |
| Насос ГВС №3 К100-65-200, подача 100 м3/час , напор 50м, 2900 об/мин, эл.двиг. 30 кВт | Насос ГВС TD 80-47G/2 подача 80 м3/час напор 47 м двигатель 18,5 кВт | 150,0 | 15 | 75,0 | 30 | 30 | 1 | 300,0 |
| Итого: |  | 650 | 65 | 325 | 130 | 130 | 2 | 1300,0 |

Итоговые затраты в реализацию мероприятий по техническому перевооружению котельной по ул. Куйбышева, д. 77, в ценах 2023 года, составляют — 47200 тыс. руб. с НДС.

Котельная № 3 ООО «КомЭнерго»

Актуализированной Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение теплоснабжения потребителей и промлощадки на весь период действия Схемы — до 2030 года.

Для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией, в состав основных мероприятий по котельной № 3 ООО «КомЭнерго» предусмотрены:

- замена водогрейных к/а ДКВР-6,5-13, ст.№№1,2,3 на водогрейные к/а ICI Caldaie TNX 7000;

- замена паровых к/а ДКВР-6,5-13, ст.№№4,5,6 на аналогичные;

- установка дополнительного модуля водоподготовки ВПУ-20 м³/ч в связи с приростом тепловой нагрузки.

Оценка стоимости реализации мероприятий выполнена на основании среднерыночной стоимости оборудования, где дополнительно были учтены:

- затраты на проектно-изыскательные работы и составление проектно-сметной документации приняты в размере 10% от стоимости оборудования;

- затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы приняты в размере 45% от стоимости оборудования;

- затраты на демонтаж старого оборудования приняты в размере 20% от стоимости нового оборудования;

- стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования.

Итоговая оценка стоимости реализации мероприятий по котельной № 3 ООО «КомЭнерго», представлена в таблице ниже.

Таблица 43. Оценка стоимости реализации мероприятия по техническому перевооружению котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

| Состав оборудования |  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч |  | Максимальная расчетная тепловая мощность на коллекторах источника, Гкал/ч | Стоимость за единицу, тыс. руб. |  |  |  |  | Кол-во, ед. | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До | После | До | После |  | Оборудование | ПИР и ПСД | СМР и ПНР | Доставка | Демонтажные работы |  |  |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№1 (водогр.) | ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) | 17,639 | 24,075 | 24,041 | 7622,0 | 762,2 | 3429,9 | 1524,4 | 1524,4 | 4 | 59451,6 |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№2 (водогр.) | ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№3 (водогр.) | ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№4 (паровой) | ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№5 (паровой) | ДКВр-6,5-13 ГМ (паровой) |  |  |  | 3422,0 | 342,2 | 1539,9 | 684,4 | 684,4 | 2 | 13345,8 |
| ДКВР-6,5-13 , ст.№6 (паровой) | ДКВр-6,5-13 ГМ (паровой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка водоподготовки ВПУ-50 м³/ч | Дополнительный модуль ВПУ-20 м³/ч |  |  |  | 928,2 | 92,82 | 417,69 | 185,64 | 0 | 1 | 1624,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 11972,2 | 1197,2 | 5387,5 | 2394,4 | 2208,8 | 7 | 74421,8 |

Итоговые затраты в реализацию мероприятий по техническому перевооружению котельной № 3 ООО «КомЭнерго», в ценах 2020 года, составляют — 74 421,8 тыс. руб. с НДС.

Сводный перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в ценах соответствующих лет, представлен в таблице ниже.

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии составляет, в прогнозных ценах — 529 642 млн. руб (с НДС).

Таблица 44. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Уник. № | Организация | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1И-1.0 |  | Группа 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей, в т.ч.: |  | 980,00 |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глазовская ТЭЦ | Строительство узла подкисления сырой воды | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 980,00 |  |  |  |  | 549,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  | 430,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.0 |  | Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников, в т.ч.: |  | 754 485,74 |  | 7 546,65 |  | 187 586,20 | 319 997,66 | 239 355,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.2 | Глазовская ТЭЦ | Модернизации САУ газовой турбины SGT-600 | Амортизационные отчисления | 58906,72 |  |  |  | 15 108,22 | 43 798,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.3 | Глазовская ТЭЦ | Капитальный ремонт турбины ДК-2/120 ст.№6 | Амортизационные отчисления | 30 776,17 |  |  |  |  | 30776,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.4 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция теплосети от ТЭЦ на мкр. «И» (ф700 мм) | Амортизационные отчисления | 19 249,14 |  |  |  | 4 443,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия расходов |  |  |  |  | 30,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | 10 526,16 | 4 249,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.5 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция водогрейного котла ВК-16 с переводом на топливный режим "газ" | прочие собственные средства: арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 79 944,72 |  | 1000,00 |  | 37 789,39 | 16 107,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | 12 442,30 | 12 605,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.6 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция котлоагрегата ст.№10 с переводом на топливный режим "газ" | прочие собственные средства: арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 150 000,00 |  |  |  | 11284,52 | 47 683,68 | 32416,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | 3715,48 | 37 316,32 | 17583,67 |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.7 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция главного парового коллектора (ГПК ) | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 20 000,00 |  |  |  | 1504,60 | 10 097,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | 495,40 | 7 902,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.8 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция бака- нейтрализатора | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 14 828,12 |  |  |  | 8631,91 | 1899,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | 2842,08 | 1455,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.9 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция трубопровода химочищенной воды | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 12 059,08 |  | 346,06 |  |  | 6 570,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  | 5 142,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.11 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция трубопровода осветленной воды | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 2913,48 |  | 121,48 |  |  | 1566,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  | 1225,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.12 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция трубопровода декарбонизированной воды | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 12 104,90 |  | 1334,9 |  |  | 6041,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  | 4 728,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.13 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция насосов раствора соли с обвязкой | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 4 495,79 |  | 495,79 |  |  |  | 2593,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  |  | 1406,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.14 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция кровли котлотурбинного цеха 1Т | прочие собственные средства: арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 46 707,55 |  |  |  | 33 269,00 | 1406,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | 10 953,94 | 1077,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.15 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция дымовой трубы №3 | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 62 000,01 |  |  |  |  | 1121,97 | 38899,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  | 878,04 | 21100,42 |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.16 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция группы производственных насосов с применением частотного регулирования | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 18 607,97 |  | 633,24 |  | 13 522,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | 4 452,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.17 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция группы сетевых насосов с применением частотного регулирования | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 64 484,89 |  | 925,03 |  |  | 35 656,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  | 27 903,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.18 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция ТДО к/а №11-15 с применением ЧРП | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 107 057,81 |  | 1 535,73 |  |  |  | 68412,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  |  | 37109,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1И-2.20 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция схем электроснабжения собственных нужд | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 17 729,06 |  | 1 154,43 |  | 12469,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | 4 105,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция прямого и обратного трубопровода от ТК-214 до узла «Е»-Ду250мм | Амортизационные отчисления | 12787,17 |  |  |  |  | 5870,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия расходов |  |  |  |  |  | 2 236,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  | 4 680,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Глазовская ТЭЦ | Реконструкция прямого и обратного трубопровода узла «Е» до узла 725-Ду250мм | Амортизационные отчисления | 19833,16 |  |  |  |  |  | 7031,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия расхов |  |  |  |  |  |  | 2 358,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  |  | 10 442,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, в т.ч.: |  | 342 938,35 |  |  |  |  | 123 416,28 | 219 522,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Глазовская ТЭЦ | Модернизации ПГУ Глазовской ТЭЦ с заменой направляющих аппаратов №№ 1,2 и камеры сгорания | Собственные средства предприятия – арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 342 938,35 |  |  |  |  | 69 875,26 | 141 034,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  | 53 541,02 | 78 487,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие кап. вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, безопасности критической информационной инфраструктуры |  | 50 000,00 |  |  |  | 15 000,00 | 12 812,96 | 22 187,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Глазовская ТЭЦ | Модернизация средств и оборудования АСУТП котлоагрегатов ЦКТИ-75 и котла-утилизатора | Собственные средства предприятия - арендная плата (амортизационные отчисления в составе арендной платы) | 50 000,00 |  |  |  | 11 284,52 | 8 414,76 | 12 966,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | 3 715,48 | 4 398,20 | 9 220,50 |  |  |  |  |  |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия по тепловым сетям и сооружениям на них подразделяются на следующие виды:

- Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей г. Глазов.

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов.

- Первоочередные мероприятия по реконструкции\строительству\ диспетчеризации.

  - Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения.

  - Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей от котельной АО «Реммаш» и котельной по ул. Куйбышева, д. 77 на ТЭЦ АО «РИР».

  - Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3059, 18:28:000000:3087, 18:28:000000:3107, 18:28:000000:3079, 18:28:000000:498, 18:28:000000:3085, 18:28:000000:3113, 18:28:000000:3055, 18:28:000000:3062, 18:28:000000:3104, 18:28:000000:2745, 18:28:000000:7888 в связи с превышением нормативного срока эксплуатации.

  - Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3092, 18:28:000000:3096, 18:28:000000:3094, 18:28:000000:3084, 18:28:000000:7888, 18:28:000000:3391 в связи с увеличением диаметра для обеспечения нормативных гидравлических режимов.

  - Внедрение автоматической информационной-измерительной системы учета энергоресурсов (коммерческого учета энергоресурсов) АИИС УЭ (КУЭ), для мониторинга состояния теплоносителя (расход, температура, давление) на теплоисточниках, в тепловых сетях, у потребителей, а также оперативного реагирования на повреждения (аварии, утечки и т.п.).

  - Строительство повысительной насосной станции «Восточная».

- Оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

- Второстепенные мероприятия по замене тепловых сетей в связи с превышением нормативного срока эксплуатации г. Глазов.

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей г. Глазов

Расчет стоимости реализации мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей г. Глазов, выполнен на основании НЦС 81-02-13-2020 Сборник №13 «Наружные тепловые сети».

НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для прокладки наружных тепловых сетей, рассчитанный на установленную единицу измерения — l км.

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Показатели НЦС распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями), транспортирующие горячую воду при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150°С. Показателями HЦС на устройство сетей теплоснабжения учтена двухтрубная прокладка.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 г. для базового района (Московская область). Переход от цен базового района к уровню цен Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС, поправочных коэффициентов:

- Кпер=0,91 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню цен субъектов РФ;

- Кper1=1,01 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими условиями;

- Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2020 года к уровню цен II квартала 2020 года;

- Кс=1,06 — коэффициент учитывающий проведение работ при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов.

Расчет капитальных вложений в строительство тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей г. Глазов, представлен в таблице ниже.

Таблица 45. Мероприятия по строительству тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей г. Глазов

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м.п. | Диаметр участка, мм | Тип прокладки | Суммарная материальная х-ка тр-дов, м² | Примечание | Стоимость за 1 км, тыс. руб. | Поправочный к-т | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  | 8422,0 | 103 |  | 1904,8 |  |  |  | 175695,6 |
| 1.1 | уз-3023 | уз-3027 | 149,55 | 125 | Подземная бесканальная | 37,4 | ул.Сибирская | 20967,8 | 0,98 | 3085,5 |
| 1.2 | уз-3027 | ж\д | 34,47 | 40 | Подземная бесканальная | 2,8 | ул. Сибирская 131 к существующему потребителю. Переподключение | 15091,6 | 0,98 | 511,9 |
| 1.3 | уз-3027 | уз-3006 | 29,72 | 125 | Подземная бесканальная | 7,4 | ул.Сибирская | 20967,8 | 0,98 | 613,2 |
| 1.4 | уз-341 | Помещения № 9 и № 20 незавершенного строительством здания | 67,16 | 100 | Подземная бесканальная | 13,4 | ул.Юкаменская, д.33а | 17774,2 | 0,98 | 1174,6 |
| 1.5 | Уз-1173а | уз-3534 | 65,32 | 50 | Подземная бесканальная | 6,5 | ул.Драгунова, д. 43 | 15091,6 | 0,98 | 970,0 |
| 1.6 | тк-780б | Многоквартирный жилой дом | 60,97 | 150 | Подземная бесканальная | 18,3 | ул.Калинина, д.12 | 21723,7 | 0,98 | 1303,3 |
| 1.7 | уз-3537 | уз-3540 | 15,33 | 200 | Подземная бесканальная | 6,1 | Центр ядерной медицины на пересечении ул.Толстого и ул.Пехтина | 30389,5 | 0,98 | 458,4 |
| 1.8 | тк-526а | Здание (бывший спальный корпус № 2 и коридор бывшей школы -интерната) | 52,93 | 100 | Подземная бесканальная | 10,6 | Здание (бывший спальный корпус № 2 и коридор бывшей школы -интерната) ул.Короленко, д.8 | 17774,2 | 0,98 | 925,7 |
| 1.9 | тк-526а | Здание (бывший спальный корпус № 1 бывшей школы -интерната) | 111,03 | 80 | Подземная бесканальная | 17,8 | Здание (бывший спальный корпус № 1 бывшей школы -интерната) ул.Короленко, д.8 | 16723,4 | 0,98 | 1827,1 |
| 1.10 | уз-3036 | уз-3038 | 65,9 | 150 | Подземная бесканальная | 19,8 | в районе завода «Химмаш» Гаражный кооператив «Машиностроитель-1» | 21723,7 | 0,98 | 1408,7 |
| 1.11 | уз-3038 | Гаражный кооператив «Машиностроитель-1» | 26,54 | 125 | Подземная бесканальная | 6,6 | в районе завода «Химмаш» Гаражный кооператив «Машиностроитель-1» | 20967,8 | 0,98 | 547,6 |
| 1.12 | уз-3039 | уз-3040 | 85,26 | 80 | Подземная бесканальная | 13,6 | в районе завода «Химмаш» Гаражный кооператив «Машиностроитель-5» | 16723,4 | 0,98 | 1403,0 |
| 1.13 | уз-3040 | Гаражный кооператив «Пристрой к Машиностроителю-2» | 42,01 | 50 | Подземная бесканальная | 4,2 | в районе завода «Химмаш» Гаражный кооператив «Пристрой к Машиностроителю-2» | 15091,6 | 0,98 | 623,8 |
| 1.14 | уз-3040 | Гаражный кооператив «Машиностроитель-5» | 37,09 | 32 | Подземная бесканальная | 2,4 | в районе завода «Химмаш» Гаражный кооператив «Машиностроитель-5» | 15091,6 | 0,98 | 550,8 |
| 1.15 | тк-410 | уз-5050 | 76,07 | 150 | Подземная бесканальная | 22,8 | ул.Короленко, д.31 | 21723,7 | 0,98 | 1626,1 |
| 1.16 | уз 2003 | Индивидуальный жилой дом | 21,86 | 50 | Подземная бесканальная | 2,2 | ул.Вятская, д. 39 Индивидуальный жилой дом | 15091,6 | 0,98 | 324,6 |
| 1.17 | уз 253п-1 | уз-3041 | 25,94 | 50 | Подземная бесканальная | 2,6 | ул.Гоголя, д. 29 ул.Гоголя, д. 31 | 15091,6 | 0,98 | 385,2 |
| 1.18 | уз-3041 | уз-4080 | 22,79 | 50 | Подземная бесканальная | 2,3 | ул.Гоголя, д. 31 | 15091,6 | 0,98 | 338,4 |
| 1.19 | уз-3041 | Индивидуальный жилой дом | 11,52 | 32 | Подземная бесканальная | 0,7 | ул.Гоголя, д. 29 | 15091,6 | 0,98 | 171,1 |
| 1.20 | тк-254 | уз-4050 | 60,75 | 40 | Подземная бесканальная | 4,9 | ул.Полевая, д. 9 | 15091,6 | 0,98 | 902,1 |
| 1.21 | уз 1729 | уз-3999 | 52,05 | 32 | Подземная бесканальная | 3,3 | ул.Вятская, д. 67 | 15091,6 | 0,98 | 772,9 |
| 1.22 | уз-906а | уз-4010 | 51,85 | 32 | Подземная бесканальная | 3,3 | ул.Крылова, д. 4 | 15091,6 | 0,98 | 770,0 |
| 1.23 | уз-906а | уз-3037 | 79,41 | 32 | Подземная бесканальная | 5,1 | ул.Крылова, д. 6 | 15091,6 | 0,98 | 1179,2 |
| 1.24 | уз-3037 | Индивидуальный жилой дом | 5,77 | 25 | Подземная бесканальная | 0,3 | ул.Крылова, д. 6 | 15091,6 | 0,98 | 85,7 |
| 1.25 | уз-3037 | уз-4000 | 6,27 | 32 | Подземная бесканальная | 0,4 | ул.Крылова, д. 6 | 15091,6 | 0,98 | 93,1 |
| 1.26 | тк-254в | Индивидуальный жилой дом | 40,44 | 40 | Подземная бесканальная | 3,2 | ул.Полевая, д. 31 | 15091,6 | 0,98 | 600,5 |
| 1.27 | тк 253д | уз-4060 | 34,22 | 32 | Подземная бесканальная | 2,2 | ул.Мопра, д. 18 | 15091,6 | 0,98 | 508,2 |
| 1.28 | уз 1704 | Индивидуальный жилой дом | 12,18 | 25 | Подземная бесканальная | 0,6 | ул.Крылова, д.22 | 15091,6 | 0,98 | 180,9 |
| 1.29 | тк-84г | Туалет | 249,8 | 25 | Подземная бесканальная | 12,5 | ул.Парковая, д.45 | 15091,6 | 0,98 | 3709,5 |
| 1.30 | тк-266а | Индивидуальный жилой дом | 69,68 | 32 | Подземная бесканальная | 4,5 | ул.Чехова, д. 55 | 15091,6 | 0,98 | 1034,7 |
| 1.31 | тк-543а | уз-3888 | 69,25 | 80 | Подземная бесканальная | 11,1 | пл. Свободы | 16723,4 | 0,98 | 1139,6 |
| 1.32 | тк-558г | уз-3666 | 159,67 | 80 | Подземная бесканальная | 25,5 | ул. М.Гвардии, 23 | 16723,4 | 0,98 | 2627,5 |
| 1.33 | тк-804 | уз-3010 | 30,54 | 125 | Подземная бесканальная | 7,6 | ул.Пехтина | 20967,8 | 0,98 | 630,1 |
| 1.34 | уз-3026 | новое строительство, участок № 4 | 6,93 | 100 | Подземная бесканальная | 1,4 | ул.Пехтина | 17774,2 | 0,98 | 121,2 |
| 1.35 | уз-3026 | новое строительство, участок № 4 | 215,21 | 100 | Подземная бесканальная | 43,0 | новое строительство, участок № 4 | 17774,2 | 0,98 | 3763,9 |
| 1.36 | тк-780а | уз-3024 | 88,54 | 300 | Подземная бесканальная | 53,1 | Левобережье | 44377,3 | 0,98 | 3866,3 |
| 1.37 | уз-3024 | Жилой дом | 15,04 | 100 | Подземная бесканальная | 3,0 | Левобережье | 17774,2 | 0,98 | 263,0 |
| 1.38 | уз-3024 | уз-3022 | 154,78 | 300 | Подземная бесканальная | 92,9 | Левобережье | 44377,3 | 0,98 | 6758,7 |
| 1.39 | уз-3022 | Жилой дом | 83,73 | 100 | Подземная бесканальная | 16,7 | Левобережье Жилой дом | 17774,2 | 0,98 | 1464,4 |
| 1.40 | уз 1918 | Отдельный жилой дом | 133,34 | 80 | Подземная бесканальная | 21,3 | ул.Драгунова Отдельный жилой дом | 16723,4 | 0,98 | 2194,2 |
| 1.41 | уз-3022 | уз-3014 | 191,32 | 300 | Подземная бесканальная | 114,8 | Левобережье | 44377,3 | 0,98 | 8354,3 |
| 1.42 | ТК Новая | Жилые дома | 23,19 | 100 | Подземная бесканальная | 4,6 | ул.Пехтина | 17774,2 | 0,98 | 405,6 |
| 1.43 | ТК-1081 | уз-3021 | 252,98 | 150 | Подземная бесканальная | 75,9 | ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | 21723,7 | 0,98 | 5407,7 |
| 1.44 | уз-3021 | Жилые дома | 63,35 | 150 | Подземная бесканальная | 19,0 | ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | 21723,7 | 0,98 | 1354,2 |
| 1.45 | уз-3021 | уз-3501 | 9,51 | 150 | Подземная бесканальная | 2,9 | ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | 21723,7 | 0,98 | 203,3 |
| 1.46 | Уз-Новая | Жилые дома | 52,91 | 100 | Подземная бесканальная | 10,6 | ул.Колхозная | 17774,2 | 0,98 | 925,4 |
| 1.47 | Уз-Новая | Жилые дома | 21,85 | 100 | Подземная бесканальная | 4,4 | ул.Колхозная | 17774,2 | 0,98 | 382,1 |
| 1.48 | тк-642г | ул.Сибирская, 37 | 37,63 | 80 | Подземная бесканальная | 6,0 | ул.Сибирская, 37 | 16723,4 | 0,98 | 619,2 |
| 1.49 | тк-45а | Жилой дом | 82,9 | 80 | Подземная бесканальная | 13,3 | Школьная 21а рядом со Школьная 23а | 16723,4 | 0,98 | 1364,2 |
| 1.50 | уз 1779 | Жилой дом | 21,52 | 80 | Подземная бесканальная | 3,4 | Жилой дом Карла Маркса 17а рядом с Карла Маркса 17 | 16723,4 | 0,98 | 354,1 |
| 1.51 | тк-805 | уз-3013 | 95,06 | 100 | Подземная бесканальная | 19,0 | ул.Пехтина | 17774,2 | 0,98 | 1662,6 |
| 1.52 | уз-3019 | уз-3539 | 49,55 | 100 | Подземная бесканальная | 9,9 | ул.Пехтина | 17774,2 | 0,98 | 866,6 |
| 1.53 | уз-1109 | Жилой дом | 57,21 | 100 | Подземная бесканальная | 11,4 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | 17774,2 | 0,98 | 1000,6 |
| 1.54 | уз-1108 | уз-3500 | 51,68 | 100 | Подземная бесканальная | 10,3 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | 17774,2 | 0,98 | 903,9 |
| 1.55 | уз-1109 | Жилой дом | 84,57 | 100 | Подземная бесканальная | 16,9 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | 17774,2 | 0,98 | 1479,1 |
| 1.56 | тк-805 | уз-3019 | 149,05 | 80 | Подземная бесканальная | 23,8 | ул. Толстого | 16723,4 | 0,98 | 2452,7 |
| 1.57 | уз-3019 | Школа | 25,53 | 80 | Подземная бесканальная | 4,1 | ул. Толстого | 16723,4 | 0,98 | 420,1 |
| 1.58 | уз-3019 | Школа | 35,34 | 80 | Подземная бесканальная | 5,7 | ул. Толстого | 16723,4 | 0,98 | 581,5 |
| 1.59 | уз-3013 | Жилой дом | 143,64 | 100 | Подземная бесканальная | 28,7 | ул.Пехтина | 17774,2 | 0,98 | 2512,2 |
| 1.60 | уз-3010 | уз-3538 | 11,65 | 32 | Подземная бесканальная | 0,7 | ул. Пехтина | 15091,6 | 0,98 | 173,0 |
| 1.61 | тк-266а | ДДУ | 38,73 | 32 | Подземная бесканальная | 2,5 | ул. Чехова | 15091,6 | 0,98 | 575,1 |
| 1.62 | Уз-1010 | ДДУ | 152,82 | 32 | Подземная бесканальная | 9,8 | ул.Колхозная | 15091,6 | 0,98 | 2269,4 |
| 1.63 | тк-805 | ДДУ | 71,02 | 50 | Подземная бесканальная | 7,1 | ул. Толстого | 15091,6 | 0,98 | 1054,6 |
| 1.64 | уз-1109 | ДДУ | 94,16 | 32 | Подземная бесканальная | 6,0 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | 15091,6 | 0,98 | 1398,3 |
| 1.65 | уз-3010 | уз-3537 | 80,11 | 125 | Подземная бесканальная | 20,0 | ул.Пехтина | 20967,8 | 0,98 | 1652,8 |
| 1.66 | уз-3010 | торгово-бытовой центр | 86,49 | 80 | Подземная бесканальная | 13,8 | ул.Пехтина | 16723,4 | 0,98 | 1423,3 |
| 1.67 | ТК Новая | уз-3541 | 19,47 | 50 | Подземная бесканальная | 1,9 | Пожарное ДЕПО ул.Пехтина | 15091,6 | 0,98 | 289,1 |
| 1.68 | Уз-1008 | уз-5070 | 218,99 | 80 | Подземная бесканальная | 35,0 | ул.Колхозная Торговый центр | 16723,4 | 0,98 | 3603,6 |
| 1.69 | уз-1109 | Торговый центр | 114,24 | 80 | Подземная бесканальная | 18,3 | ул. Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | 16723,4 | 0,98 | 1879,9 |
| 1.70 | тк-751а | уз-3777 | 12,27 | 80 | Подземная бесканальная | 2,0 | Физкультурно-оздоровительный центр ул. Луначарского- К.Маркса | 16723,4 | 0,98 | 201,9 |
| 1.71 | уз-3006 | ул. Сибирская, 131 | 32,81 | 25 | Подземная бесканальная | 1,6 | ул. Сибирская, 131 к существующему потребителю | 15091,6 | 0,98 | 487,2 |
| 1.72 | уз-3006 | уз-3001 | 212,63 | 125 | Подземная бесканальная | 53,2 | ул.Сибирская | 20967,8 | 0,98 | 4387,0 |
| 1.73 | уз-3001 | уз-3017 | 68,4 | 80 | Подземная бесканальная | 10,9 | ул.Сибирская | 16723,4 | 0,98 | 1125,6 |
| 1.74 | уз-3001 | ИЖС | 41,24 | 80 | Подземная бесканальная | 6,6 | ул.Сибирская | 16723,4 | 0,98 | 678,6 |
| 1.75 | уз-268 | ИЖС | 97,39 | 50 | Подземная бесканальная | 9,7 | ул.Чехова | 15091,6 | 0,98 | 1446,2 |
| 1.76 | уз-338 | Кооператив «Содружество» | 77,35 | 32 | Подземная бесканальная | 5,0 | пер. Азина Кооператив «Содружество» | 15091,6 | 0,98 | 1148,6 |
| 1.77 | тк-791а | уз-5060 | 15,72 | 80 | Подземная бесканальная | 2,5 | ул. Калинина, 6 Магазин | 16723,4 | 0,98 | 258,7 |
| 1.78 | тк-594 | уз-3555 | 17,25 | 125 | Подземная бесканальная | 4,3 | ул. Сулимова Цех ж/б изделий, столярный цех | 20967,8 | 0,98 | 355,9 |
| 1.79 | уз-3017 | ИЖС | 27,54 | 80 | Подземная бесканальная | 4,4 | ул.Сибирская ИЖС | 16723,4 | 0,98 | 453,2 |
| 1.80 | уз-3014 | Жилое здание | 39,73 | 250 | Подземная бесканальная | 19,9 | Левобережье Жилое здание | 40316,8 | 0,98 | 1576,1 |
| 1.81 | уз-3014 | Производство фарм.препаратов | 142,94 | 80 | Подземная бесканальная | 22,9 | ул. К. Маркса Производство фарм.препаратов | 16723,4 | 0,98 | 2352,2 |
| 1.82 | тк-789в | уз-3011 | 149,62 | 200 | Подземная бесканальная | 59,8 | ул. К. Маркса | 30389,5 | 0,98 | 4474,1 |
| 1.83 | уз-3011 | уз-3009 | 49,15 | 200 | Подземная бесканальная | 19,7 | ул. К. Маркса | 30389,5 | 0,98 | 1469,7 |
| 1.84 | уз-3009 | Физкультурнооздоровительный центр | 65,68 | 80 | Подземная бесканальная | 10,5 | Физкультурнооздоровительный центр ул. К. Маркса | 16723,4 | 0,98 | 1080,8 |
| 1.85 | уз-3009 | Спорткомплекс | 25,05 | 150 | Подземная бесканальная | 7,5 | Спорткомплекс ул. к Маркса | 21723,7 | 0,98 | 535,5 |
| 1.86 | уз-3024 | уз-3544 | 24,67 | 80 | Подземная бесканальная | 3,9 | ул. Пехтина Детский сад | 16723,4 | 0,98 | 406,0 |
| 1.87 | тк-800 | уз-3546 | 18,61 | 200 | Подземная бесканальная | 7,4 | Многоквартирные дома ул. Пехтина | 30389,5 | 0,98 | 556,5 |
| 1.88 | тк-801 | уз-3542 | 44,87 | 300 | Подземная бесканальная | 26,9 | ул. Пехтина Многоквартирные дома | 44377,3 | 0,98 | 1959,3 |
| 1.89 | уз-377 | уз-3007 | 114,7 | 300 | Подземная бесканальная | 68,8 | ул. Драгунова | 44377,3 | 0,98 | 5008,6 |
| 1.90 | уз-3007 | Детский сад | 33,65 | 80 | Подземная бесканальная | 5,4 | Детский сад ул. Драгунова | 16723,4 | 0,98 | 553,7 |
| 1.91 | уз-3007 | уз-3005 | 141,7 | 300 | Подземная бесканальная | 85,0 | ул. Драгунова | 44377,3 | 0,98 | 6187,6 |
| 1.92 | уз-3005 | Многоквартирный дом | 59,43 | 300 | Подземная бесканальная | 35,7 | Многоквартирный дом ул. Драгунова | 44377,3 | 0,98 | 2595,1 |
| 1.93 | уз-3005 | Школа | 29,09 | 200 | Подземная бесканальная | 11,6 | ул. Драгунова Школа | 30389,5 | 0,98 | 869,9 |
| 1.94 | уз-3002 | Многоквартирный дом | 59,04 | 300 | Подземная бесканальная | 35,4 | Многоквартирный дом | 44377,3 | 0,98 | 2578,1 |
| 1.95 | ТК-1081 | уз-3025 | 62,44 | 80 | Подземная бесканальная | 10,0 | Район "Южный" Детский сад | 16723,4 | 0,98 | 1027,5 |
| 1.96 | уз-3025 | Детский сад | 32,22 | 80 | Подземная бесканальная | 5,2 | Район "Южный" Детский сад | 16723,4 | 0,98 | 530,2 |
| 1.97 | ТК-1081а | уз-3542 | 40,99 | 50 | Подземная бесканальная | 4,1 | Район "Южный" Детский сад | 15091,6 | 0,98 | 608,7 |
| 1.98 | уз-1124 | Детский сад | 113,9 | 80 | Подземная бесканальная | 18,2 | Район "Южный" Детский сад | 16723,4 | 0,98 | 1874,3 |
| 1.99 | уз-3500 | Жилой дом | 20,23 | 100 | Подземная бесканальная | 4,0 | ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых Жилой дом | 17774,2 | 0,98 | 353,8 |
| 1.100 | уз-3501 | Жилые дома | 62,1 | 150 | Подземная бесканальная | 18,6 | ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая Жилые дома | 21723,7 | 0,98 | 1327,4 |
| 1.101 | уз-3542 | Детский сад | 12,03 | 50 | Подземная бесканальная | 1,2 | Район "Южный" Детский сад | 15091,6 | 0,98 | 178,6 |
| 1.102 | уз-3534 | Здание административно-бытового корпуса цеха металлоконструкций | 75,94 | 50 | Подземная бесканальная | 7,6 | ул.Драгунова, д. 43 Здание административно-бытового корпуса цеха металлоконструкций | 15091,6 | 0,98 | 1127,7 |
| 1.103 | уз-3536 | Жилое здание | 23,98 | 80 | Подземная бесканальная | 3,8 | Пересечение ул. Пастухова и ул. Куйбышева Жилое здание | 16723,4 | 0,98 | 394,6 |
| 1.104 | уз-3537 | уз-3026 | 118,67 | 125 | Подземная бесканальная | 29,7 | ул.Пехтина новое строительство, участок № 4 | 20967,8 | 0,98 | 2448,4 |
| 1.105 | уз-3538 | Дош образование | 263,48 | 50 | Подземная бесканальная | 26,3 | Дош образование ул. Пехтина | 15091,6 | 0,98 | 3912,7 |
| 1.106 | уз-3539 | Жилой дом | 129,03 | 100 | Подземная бесканальная | 25,8 | ул.Пехтина Жилой дом | 17774,2 | 0,98 | 2256,7 |
| 1.107 | уз-3540 | Центр ядерной медицины | 98,09 | 200 | Подземная бесканальная | 39,2 | на пересечении ул.Толстого и ул.Пехтина Центр ядерной медицины | 30389,5 | 0,98 | 2933,2 |
| 1.108 | уз-3541 | Пожарное ДЕПО | 30,61 | 50 | Подземная бесканальная | 3,1 | ул.Пехтина Пожарное ДЕПО | 15091,6 | 0,98 | 454,6 |
| 1.109 | уз-3542 | Многоквартирные дома | 69,61 | 300 | Подземная бесканальная | 41,8 | ул. Пехтина Многоквартирные дома | 44377,3 | 0,98 | 3039,6 |
| 1.110 | уз-3544 | Детский сад | 98,27 | 80 | Подземная бесканальная | 15,7 | ул. Пехтина Детский сад | 16723,4 | 0,98 | 1617,1 |
| 1.111 | уз-3546 | Многоквартирные дома | 70,74 | 200 | Подземная бесканальная | 28,3 | ул. Пехтина Многоквартирные дома | 30389,5 | 0,98 | 2115,3 |
| 1.112 | уз-3555 | Цех ж/б изделий, столярный цех | 33,69 | 125 | Подземная бесканальная | 8,4 | ул. Сулимова Цех ж/б изделий, столярный цех | 20967,8 | 0,98 | 695,1 |
| 1.113 | уз-3666 | Жилой дом | 12,43 | 80 | Подземная бесканальная | 2,0 | ул. М.Гвардии, 23 Жилой дом | 16723,4 | 0,98 | 204,5 |
| 1.114 | уз-3777 | Физкультурно-оздоровительный центр | 74,75 | 80 | Подземная бесканальная | 12,0 | Физкультурно-оздоровительный центр ул. Луначарского- К.Маркса | 16723,4 | 0,98 | 1230,1 |
| 1.115 | уз-3888 | Жилой дом | 38,43 | 80 | Подземная бесканальная | 6,1 | пл. Свободы Жилой дом | 16723,4 | 0,98 | 632,4 |
| 1.116 | уз-3999 | Индивидуальный жилой дом | 35,57 | 32 | Подземная бесканальная | 2,3 | ул.Вятская, д. 67 Индивидуальный жилой дом | 15091,6 | 0,98 | 528,2 |
| 1.117 | уз-4000 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 32 | Подземная бесканальная | 0,4 | ул.Крылова, д. 6 Индивидуальный жилой дом | 15091,6 | 0,98 | 103,9 |
| 1.118 | уз-4010 | Индивидуальный жилой дом | 8,39 | 32 | Подземная бесканальная | 0,5 | ул.Крылова, д. 4 Индивидуальный жилой дом | 15091,6 | 0,98 | 124,6 |
| 1.119 | уз-4020 | Индивидуальный жилой дом | 10,47 | 40 | Подземная бесканальная | 0,8 | ул.Полевая, д. 9 Индивидуальный жилой дом | 15091,6 | 0,98 | 155,5 |
| 1.120 | уз-4050 | уз-4020 | 81,43 | 40 | Подземная бесканальная | 6,5 | ул.Полевая, д. 9 Индивидуальный жилой дом | 15091,6 | 0,98 | 1209,2 |
| 1.121 | уз-4060 | Индивидуальный жилой дом | 27,23 | 32 | Подземная бесканальная | 1,7 | ул.Мопра, д. 18 Индивидуальный жилой дом | 15091,6 | 0,98 | 404,4 |
| 1.122 | уз-4080 | Индивидуальный жилой дом | 8,06 | 50 | Подземная бесканальная | 0,8 | ул.Гоголя, д. 31 Индивидуальный жилой дом | 15091,6 | 0,98 | 119,7 |
| 1.123 | уз-5050 | Реконструкция здания | 15,76 | 150 | Подземная бесканальная | 4,7 | ул.Короленко, д.31 Реконструкция здания | 21723,7 | 0,98 | 336,9 |
| 1.124 | уз-5060 | Магазин | 17,19 | 80 | Подземная бесканальная | 2,8 | ул. Калинина, 6 Магазин | 16723,4 | 0,98 | 282,9 |
| 1.125 | уз-5070 | Торговый центр | 30,69 | 80 | Подземная бесканальная | 4,9 | ул.Колхозная Торговый центр | 16723,4 | 0,98 | 505,0 |
| 1.126 | уз-3014 | Многоквартирные дома | 22,8 | 300 | Подземная бесканальная | 13,7 | Левобережье Многоквартирные дома | 44377,3 | 0,98 | 995,6 |
| 1.127 | уз-3009 | Физкультурнооздоровительный комплекс с трибуной | 26,78 | 100 | Подземная бесканальная | 5,4 | ул. К. Маркса Физкультурнооздоровительный комплекс с трибуной | 17774,2 | 0,98 | 468,4 |
| 1.128 | тк-771 | Досуговый центр и кафе на 50 человек. | 91,07 | 80 | Подземная канальная | 14,6 | Пересечение ул. К. Маркса/Билева Досуговый центр и кафе на 50 человек. | 25324,1 | 0,98 | 2269,3 |
| 2 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго» |  | 3485,8 | 113 |  | 812,5 |  |  |  | 69098,9 |
| 2.1 | ТК-1612 | уз-3060 | 65,04 | 80 | Подземная бесканальная | 10,4 | ул. Техническая-удмуртская-70 лет Октября | 16723,4 | 0,98 | 1070,3 |
| 2.2 | уз-3031 | уз-3040 | 54,97 | 125 | Подземная бесканальная | 13,7 | "Сыга" | 20967,8 | 0,98 | 1134,1 |
| 2.3 | уз-3000 | уз-3035 | 63,54 | 150 | Подземная бесканальная | 19,1 | "Сыга" | 21723,7 | 0,98 | 1358,2 |
| 2.4 | уз-3035 | уз-3034 | 49,94 | 150 | Подземная бесканальная | 15,0 | "Сыга" | 21723,7 | 0,98 | 1067,5 |
| 2.5 | уз-3040 | уз-3033 | 39,67 | 125 | Подземная бесканальная | 9,9 | "Сыга" Детский сад | 20967,8 | 0,98 | 818,5 |
| 2.6 | уз-3034 | уз-3031 | 185,56 | 125 | Подземная бесканальная | 46,4 | "Сыга" | 20967,8 | 0,98 | 3828,5 |
| 2.7 | ТК-Н1 | уз-3030 | 124,34 | 100 | Подземная бесканальная | 24,9 |  | 17774,2 | 0,98 | 2174,7 |
| 2.8 | уз-3030 | уз-3028 | 37,99 | 100 | Подземная бесканальная | 7,6 |  | 17774,2 | 0,98 | 664,4 |
| 2.9 | ТК-1611 | уз-3012 | 68,5 | 200 | Подземная бесканальная | 27,4 | ул. Сибирская | 30389,5 | 0,98 | 2048,4 |
| 2.10 | уз-3012 | уз-3008 | 183,4 | 200 | Подземная бесканальная | 73,4 | ул. Сибирская | 30389,5 | 0,98 | 5484,2 |
| 2.11 | уз-3008 | уз-3003 | 111,56 | 150 | Подземная бесканальная | 33,5 | ул. Сибирская | 21723,7 | 0,98 | 2384,7 |
| 2.12 | уз-3003 | уз-3000 | 60,31 | 150 | Подземная бесканальная | 18,1 | ИЖС ул. Сибирская | 21723,7 | 0,98 | 1289,2 |
| 2.13 | уз-3028 | УТ | 269,83 | 125 | Подземная бесканальная | 67,5 |  | 20967,8 | 0,98 | 5567,2 |
| 2.14 |  | УТ | 376,7 | 150 | Подземная бесканальная | 113,0 |  | 21723,7 | 0,98 | 8052,3 |
| 2.15 | уз-3033 | Спортивный комплекс | 98,44 | 80 | Подземная бесканальная | 15,8 | "Сыга" | 16723,4 | 0,98 | 1619,9 |
| 2.16 | ТК-Н1 | Общественно-деловой комплекс | 106,76 | 80 | Подземная бесканальная | 17,1 |  | 16723,4 | 0,98 | 1756,8 |
| 2.17 | уз-3070 | Многоквартирные дома | 127,74 | 200 | Подземная бесканальная | 51,1 | Район "Птицефабрики" Многоквартирные дома | 30389,5 | 0,98 | 3819,8 |
| 2.18 | уз-3000 | ИЖС | 59,14 | 100 | Подземная бесканальная | 11,8 | ул. Сибирская ИЖС | 17774,2 | 0,98 | 1034,3 |
| 2.19 | уз-3035 | ИЖС | 54,25 | 80 | Подземная бесканальная | 8,7 | ул. Сибирская | 16723,4 | 0,98 | 892,7 |
| 2.20 | уз-3034 | ИЖС | 52,03 | 125 | Подземная бесканальная | 13,0 | ул. Удмуртская ИЖС | 20967,8 | 0,98 | 1073,5 |
| 2.21 | уз-3012 | Жилые дома | 132,21 | 80 | Подземная бесканальная | 21,2 | ул. Техническая-удмуртская-70 лет Октября | 16723,4 | 0,98 | 2175,6 |
| 2.22 | УТ | Жилые дома | 66,92 | 80 | Подземная бесканальная | 10,7 |  | 16723,4 | 0,98 | 1101,2 |
| 2.23 | уз-3060 | Жилые дома | 39,37 | 80 | Подземная бесканальная | 6,3 | ул. Техническая-удмуртская-70 лет Октября Жилые дома | 16723,4 | 0,98 | 647,9 |
| 2.24 |  | Дом культуры | 308,15 | 50 | Подземная бесканальная | 30,8 | ул. Удмуртская-Техническая Дом культуры | 15091,6 | 0,98 | 4576,0 |
| 2.25 | уз-3033 | Детский сад | 62,73 | 80 | Подземная бесканальная | 10,0 | "Сыга" Детский сад | 16723,4 | 0,98 | 1032,3 |
| 2.26 | УТ | Детский сад | 239,73 | 125 | Подземная бесканальная | 59,9 |  | 20967,8 | 0,98 | 4946,1 |
| 2.27 | уз-3031 | Детский сад | 31,49 | 80 | Подземная бесканальная | 5,0 | "Сыга" Детский сад | 16723,4 | 0,98 | 518,2 |
| 2.28 |  | ДДУ | 89,44 | 80 | Подземная бесканальная | 14,3 | ул. Удмуртская-Техническая ДДУ | 16723,4 | 0,98 | 1471,8 |
| 2.29 | уз-3008 | ДДУ | 121,49 | 100 | Подземная бесканальная | 24,3 | ул. Удмуртская-Техническая | 17774,2 | 0,98 | 2124,8 |
| 2.30 | уз-3033 | Блокированная застройка | 22,28 | 80 | Подземная бесканальная | 3,6 | "Сыга" Блокированная застройка | 16723,4 | 0,98 | 366,6 |
| 2.31 | ТК-1612 |  | 182,26 | 80 | Подземная бесканальная | 29,2 | ул. Удмуртская-Техническая | 16723,4 | 0,98 | 2999,2 |
| Итого по МО «Город Глазов» |  |  | 11907,8 | 105 |  | 2717,3 |  |  |  | 244794,4 |

Итоговые затраты в реализацию мероприятия по строительству тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей г. Глазов, в ценах 2020 года, составляют — 244 794,4 тыс. руб. с НДС.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов

Расчет стоимости реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей выполнен на основании НЦС 81-02-13-2021 Сборник №13 «Наружные тепловые сети».

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 г. для базового района (Московская область). Переход от цен базового района к уровню цен Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС, поправочных коэффициентов:

- Кпер=0,91 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню цен субъектов РФ;

- Кper1=1,01 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими условиями;

- Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2021 года к уровню цен II квартала 2021 года;

- Кс=1,06 — коэффициент учитывающий проведение работ при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов.

Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода.

Расчет капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов, представлен в таблице ниже.

Таблица 46. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м.п. | Диаметр участка до перекладки, мм | Диаметр участка после перекладки, мм | Суммарная материальная х-ка тр-дов, м² | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость строительства, за 1 км, тыс. руб. | Стоимость демонтажных работ (20%), за 1 км, тыс. руб. | Поправочный к-т | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  | 7652,2 | 336 | 425 | 7762,6 |  |  |  |  | 719851,9 |
| 1.1 | уз-А | уз-2 | 50,17 | 414 | 500 | 50,2 | Подземная канальная | 91777,5 | 18355,5 | 0,98 | 5436,9 |
| 1.2 | уз-А | уз-А | 1,72 | 414 | 500 | 1,7 | Надземная | 68455,8 | 13691,2 | 0,98 | 139,0 |
| 1.3 | уз-2 | уз-Г | 80,9 | 414 | 500 | 80,9 | Подземная канальная | 91777,5 | 18355,5 | 0,98 | 8767,1 |
| 1.4 | ТЭЦ | уз 2032 | 69,95 | 700 | 900 | 125,9 | Надземная | 90695,2 | 18139,0 | 0,98 | 7491,1 |
| 1.5 | тк-625 | тк-638 | 197,44 | 309 | 350 | 138,2 | Подземная канальная | 67772,8 | 13554,6 | 0,98 | 15800,2 |
| 1.6 | уз 1861 | тк-789в | 6,96 | 100 | 200 | 2,8 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 343,8 |
| 1.7 | тк-789в | тк-789в | 1,63 | 100 | 200 | 0,7 | Надземная | 22642,3 | 4528,5 | 0,98 | 43,6 |
| 1.8 | уз 1864 | уз 1861 | 44,15 | 100 | 200 | 17,7 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 2181,1 |
| 1.9 | тк-779 | тк-779 | 1,73 | 250 | 300 | 1,0 | Надземная | 37067,4 | 7413,5 | 0,98 | 75,7 |
| 1.10 | тк-779 | тк-781 | 50,28 | 259 | 300 | 30,2 | Подземная канальная | 58066,7 | 11613,3 | 0,98 | 3447,4 |
| 1.11 | тк-781 | тк-781 | 1,68 | 150 | 200 | 0,7 | Надземная | 22642,3 | 4528,5 | 0,98 | 44,9 |
| 1.12 | тк-781 | тк-787 | 48,83 | 150 | 200 | 19,5 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 2412,3 |
| 1.13 | тк-787 | тк-787 | 1,8 | 125 | 200 | 0,7 | Надземная | 22642,3 | 4528,5 | 0,98 | 48,1 |
| 1.14 | тк-787 | тк-788 | 51,66 | 125 | 200 | 20,7 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 2552,1 |
| 1.15 | тк-789 | тк-789 | 1,73 | 100 | 200 | 0,7 | Надземная | 22642,3 | 4528,5 | 0,98 | 46,3 |
| 1.16 | тк-789 | уз 1863 | 86 | 100 | 200 | 34,4 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 4248,6 |
| 1.17 | тк-789б | уз 1864 | 29,56 | 100 | 200 | 11,8 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 1460,3 |
| 1.18 | тк-789б | тк-789б | 1,81 | 100 | 200 | 0,7 | Надземная | 22642,3 | 4528,5 | 0,98 | 48,4 |
| 1.19 | тк-779 | тк-780 | 183,97 | 513 | 600 | 220,8 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 22280,0 |
| 1.20 | тк-778 | тк-779 | 158,11 | 513 | 600 | 189,7 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 19148,2 |
| 1.21 | тк-777 | тк-778 | 62,43 | 513 | 600 | 74,9 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 7560,7 |
| 1.22 | уз 1863 | тк-789б | 8,92 | 100 | 200 | 3,6 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 440,7 |
| 1.23 | тк-788 | тк-789 | 44,4 | 125 | 200 | 17,8 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 2193,5 |
| 1.24 | тк-780 | тк-780а | 100,5 | 515 | 600 | 120,6 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 12171,2 |
| 1.25 | тк-766 | тк-766 | 1,87 | 513 | 600 | 2,2 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 226,5 |
| 1.26 | тк-766 | тк-771 | 43,1 | 513 | 600 | 51,7 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 5219,7 |
| 1.27 | тк-797 | тк-797 | 1,85 | 100 | 150 | 0,6 | Надземная | 21209,6 | 4241,9 | 0,98 | 46,3 |
| 1.28 | тк-797 | уз 1804 | 130,33 | 100 | 150 | 39,1 | Подземная канальная | 34338,0 | 6867,6 | 0,98 | 5284,3 |
| 1.29 | тк-775 | тк-777 | 97,33 | 513 | 600 | 116,8 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 11787,3 |
| 1.30 | тк-774 | тк-775 | 63,85 | 513 | 600 | 76,6 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 7732,7 |
| 1.31 | тк-773 | тк-774 | 57,7 | 513 | 600 | 69,2 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 6987,9 |
| 1.32 | тк-772 | тк-773 | 111,23 | 513 | 600 | 133,5 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 13470,7 |
| 1.33 | тк-771 | тк-772 | 102,63 | 513 | 600 | 123,2 | Подземная канальная | 102564,7 | 20512,9 | 0,98 | 12429,2 |
| 1.34 | тк-796 | тк-797 | 105,86 | 150 | 200 | 42,3 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 5229,7 |
| 1.35 | уз-841 | тк-842 | 92,26 | 100 | 150 | 27,7 | Надземная | 21209,6 | 4241,9 | 0,98 | 2310,6 |
| 1.36 | тк-806 | тк-806 | 1,78 | 100 | 150 | 0,5 | Надземная | 21209,6 | 4241,9 | 0,98 | 44,6 |
| 1.37 | тк-806 | уз-830 | 471,41 | 100 | 150 | 141,4 | Надземная | 21209,6 | 4241,9 | 0,98 | 11806,0 |
| 1.38 | уз-830 | Уз-Новая | 185,91 | 100 | 150 | 55,8 | Надземная | 21209,6 | 4241,9 | 0,98 | 4655,9 |
| 1.39 | уз-830 | уз-830 | 2,16 | 100 | 150 | 0,6 | Надземная | 21209,6 | 4241,9 | 0,98 | 54,1 |
| 1.40 | уз 2032 | уз 1975 | 192,29 | 517 | 600 | 230,7 | Надземная | 71649,2 | 14329,8 | 0,98 | 16268,2 |
| 1.41 | уз 2032 | тк-398 | 1144,59 | 706 | 800 | 1831,3 | Надземная | 83037,6 | 16607,5 | 0,98 | 112226,7 |
| 1.42 | уз 1975 | уз-А | 783,69 | 414 | 500 | 783,7 | Надземная | 68455,8 | 13691,2 | 0,98 | 63347,0 |
| 1.43 | тк-400 | тк-401 | 238,73 | 706 | 800 | 382,0 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 43578,7 |
| 1.44 | тк-398б | тк-399 | 143,16 | 704 | 800 | 229,1 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 26133,0 |
| 1.45 | тк-398а | тк-398б | 7,76 | 706 | 800 | 12,4 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 1416,5 |
| 1.46 | тк-399 | тк-400 | 112,89 | 706 | 800 | 180,6 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 20607,4 |
| 1.47 | тк-398 | тк-398а | 18,15 | 706 | 800 | 29,0 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 3313,2 |
| 1.48 | тк-406 | тк-407 | 156,13 | 704 | 800 | 249,8 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 28500,6 |
| 1.49 | тк-405 | тк-406 | 86,1 | 704 | 800 | 137,8 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 15717,0 |
| 1.50 | тк-404 | тк-405 | 224,91 | 704 | 800 | 359,9 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 41055,9 |
| 1.51 | тк-402 | тк-403 | 174,83 | 704 | 800 | 279,7 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 31914,1 |
| 1.52 | тк-403 | тк-404 | 176,71 | 704 | 800 | 282,7 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 32257,3 |
| 1.53 | тк-401 | тк-402 | 54,85 | 706 | 800 | 87,8 | Подземная канальная | 154595,1 | 30919,0 | 0,98 | 10012,5 |
| 1.54 | тк-624 | тк-625 | 214,9 | 309 | 350 | 150,4 | Подземная канальная | 67772,8 | 13554,6 | 0,98 | 17197,4 |
| 1.55 | ТК-1069 | ТК-1069 | 2,3 | 150 | 300 | 1,4 | Надземная | 37067,4 | 7413,5 | 0,98 | 100,7 |
| 1.56 | ТК-1069 | ТК-1068 | 39,18 | 150 | 300 | 23,5 | Подземная канальная | 58066,7 | 11613,3 | 0,98 | 2686,4 |
| 1.57 | ТК-1067 | уз-3002 | 139,27 | 150 | 300 | 83,6 | Подземная канальная | 58066,7 | 11613,3 | 0,98 | 9549,0 |
| 1.58 | ТК-1068 | ТК-1067 | 47,69 | 150 | 300 | 28,6 | Подземная канальная | 58066,7 | 11613,3 | 0,98 | 3269,8 |
| 1.59 | ТК-1067 | ТК-1067 | 1,99 | 50 | 300 | 1,2 | Надземная | 37067,4 | 7413,5 | 0,98 | 87,1 |
| 1.60 | ТК-1070 | ТК-1070 | 1,69 | 150 | 300 | 1,0 | Надземная | 37067,4 | 7413,5 | 0,98 | 74,0 |
| 1.61 | ТК-1070 | ТК-1069 | 192,97 | 150 | 300 | 115,8 | Подземная канальная | 58066,7 | 11613,3 | 0,98 | 13230,9 |
| 1.62 | Уз-Новая | Уз-Новая | 135,9 | 100 | 150 | 40,8 | Подземная бесканальная | 21723,7 | 4344,7 | 0,98 | 3486,0 |
| 1.63 | Уз-Новая | уз-841 | 211,24 | 100 | 150 | 63,4 | Подземная бесканальная | 21723,7 | 4344,7 | 0,98 | 5418,5 |
| 1.64 | тк-842 | уз-3023 | 284,57 | 100 | 150 | 85,4 | Подземная бесканальная | 21723,7 | 4344,7 | 0,98 | 7299,5 |
| 1.65 | уз-3002 | Уз-1081а | 110,07 | 150 | 200 | 44,0 | Подземная канальная | 41838,5 | 8367,7 | 0,98 | 5437,7 |
| 2 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго» |  | 1730,7 | 182 | 250 | 880,6 |  |  |  |  | 76611,3 |
| 2.1 | Уз-1500 | уз-3070 | 291,05 | 300 | 350 | 203,7 | Надземная | 51424,3 | 10284,9 | 0,98 | 17672,9 |
| 2.2 | Котельная №3 «Глазовская» | Уз-1500 | 52,08 | 207 | 350 | 36,5 | Надземная | 51424,3 | 10284,9 | 0,98 | 3162,4 |
| 2.3 | Уз-1500 | Уз-1500 | 1,87 | 207 | 350 | 1,3 | Надземная | 51424,3 | 10284,9 | 0,98 | 113,5 |
| 2.4 | Уз 1508 |  | 145,72 | 100 | 150 | 43,7 | Надземная | 21209,6 | 4241,9 | 0,98 | 3649,4 |
| 2.5 | Уз 1507 | Уз 1507 | 3,52 | 100 | 150 | 1,1 | Надземная | 21209,6 | 4241,9 | 0,98 | 88,2 |
| 2.6 | Уз 1507 | Уз 1508 | 119,21 | 100 | 150 | 35,8 | Надземная | 21209,6 | 4241,9 | 0,98 | 2985,5 |
| 2.7 | ТК-1611 | ТК-1612 | 218,3 | 207 | 250 | 109,2 | Подземная канальная | 54346,3 | 10869,3 | 0,98 | 14008,6 |
| 2.8 | уз1605 | ТК-1611 | 628,92 | 207 | 250 | 314,5 | Надземная | 32909,2 | 6581,8 | 0,98 | 24439,0 |
| 2.9 | уз 1744 | уз1605 | 270 | 207 | 250 | 135,0 | Надземная | 32909,2 | 6581,8 | 0,98 | 10491,9 |
| Итого по МО «Город Глазов» |  |  | 9382,8 | 317 | 403 | 8643,3 |  |  |  |  | 796463,2 |

Итоговые затраты в реализацию мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов, в ценах 2020 года, составляют — 796 463,2 тыс. руб. с НДС.

Первоочередные мероприятия по реконструкции\строительству\ диспетчеризации

Данные о затратах на реализацию первоочередных мероприятий по реконструкции\строительству\диспетчеризации предоставлены и сведены в таблицу ниже.

Таблица 47. Затраты на реализацию первоочередных мероприятий по реконструкции\строительству\диспетчеризации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего в ценах 2020 года |
| Группа 1 | Строительство тепловых сетей |  |
| 1.1 | Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения | 313 055 |
| 1.1.1 | Строительство теплотрассы от ТК-51а переход через проезжую часть ул. Советской в районе д. 36 и 37/30 ТК-51а (+камера (между ТК-94 и ТК-95) Ду-100мм, L=0,12 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) | 5 624 |
| 1.1.2 | Строительство теплотрассы от ТК-58а до ТК-24а Ø200 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) -переход через проезжую часть ул. Республиканской в районе д. 22 | 5 005 |
| 1.1.3 | Строительство теплотрассы от ТК-509 до ТК-618 Ø100 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) через внутриквартальные проезды в районе ул. Чепецкая, 3 | 3 378 |
| 1.1.4 | Строительство перемычек между магистральными теплотрассами ул. К.Маркса и ул. Буденного | 32 600 |
| 1.1.5 | Строительство сетей теплоснабжения в районе Левобережье 2 (ул. Толстого - ул. Пехтина - ул. Сибирская) | 35 948 |
| 1.1.6 | Строительство сетей теплоснабжения в районе Левобережье 2 (ул .К.Маркса - ул. Пехтина) | 18 500 |
| 1.1.7 | Строительство сети теплоснабжения от Уз 905 Химмашевское шоссе до Уз 911 ул. Техническая 2Ду400 | 212 000 |
| 1.2 | Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и ООО «Свет» на ТЭЦ АО «РИР» | 109 964 |
| 1.2.1 | Строительство теплотрассы от ТК-1070 ул. Ф. Васильева д.1 до Уз-1010 ул. Драгунова д.50, L-0,6 км, Ду200 (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ). | 23 022 |
| 1.2.2 | Строительство теплотрассы над железной дорогой | 25 217 |
| 1.2.3 | Строительство теплотрассы от УЗ-805/2 до УЗ-1173а, L=1,5 км, Ду350 (подземная бесканальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) | 61725 |
| Группа 2 | Реконструкция тепловых сетей |  |
| 2.1 | Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3059, 18:28:000000:3087, 18:28:000000:3107, 18:28:000000:3079, 18:28:000000:498, 18:28:000000:3085, 18:28:000000:3113, 18:28:000000:3055, 18:28:000000:3062, 18:28:000000:3104, 18:28:000000:2745, 18:28:000000:7888, в связи с превышением нормативного срока эксплуатации | 674 971 |
| 2.1.1 | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от ТК-399 до ТК-710 протяженностью 2010,0 м» (участок теплотрассы от ТК-402 до ТК-710 (ул. Кирова) (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) | 120 575 |
| 2.1.2 | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 Ду 500 мм от ТК-710 до ТК-733 протяженностью 1456 м» (участок теплотрассы от ТК-710 (ул. Кирова) до ТК-733 (ул. Мира) (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) с отводящими теплотрассами) | 33 356 |
| 2.1.3 | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-733 до ТК-185 протяженностью 851,58 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Кирова д.60) до ТК-173 (ул. Кирова д.74)) | 31 512 |
| 2.1.4 | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-173 до ТК-178 протяженностью 325 м» (участок теплотрассы от ТК-173 (ул.Кирова, 74) до ТК-174 (ул. Заречная) | 15 325 |
| 2.1.5 | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Мира д.28) до ТК-165 (ул. Мира д.14)) | 40 087 |
| 2.1.6 | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м», «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок теплотрассы от ТК-733 до Уз.306 (ул. Пряженникова, 6)) | 80 021 |
| 2.1.7 | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-96 до ТК-376 протяженностью 430,0 м» (участок от ТК-372 до ТК-375 Ø200 мм, L-0,0775 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | 5 677 |
| 2.1.8 | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок от Уз-306 до ТК-310 Ø300 мм, L-0,0995 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | 8 116 |
| 2.1.9 | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от УЗ-901 до УЗ-911а протяженностью 3990,81 м» (участок от ТК-907 до ТК-908 Ø400 мм, L-0,0481 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | 7 147 |
| 2.1.10 | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-620а до ТК-649 протяженность 1518,32 м», «Распределительная теплосеть от ТК-647 до ТК-679 протяженностью 605 м», «Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689 протяженностью 746 м» (участок теплотрассы от пл. Свободы д. 10а до ТК-683 ул. Буденного д.2 (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) | 126 987 |
| 2.1.11 | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-610б до ТК-640 протяженность 610,7 м» (участок теплотрассы от ТК-640 до ТК 662а ул. Сибирская д.22 (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) | 6 011 |
| 2.1.12 | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до УЗ-1137» (участок теплотрассы от Уз-1130 до ул. Пионерская Ду-200 мм (надземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ). Надземная прокладка по Ж/Б опорам с компенсаторами над проездами) | 6 558 |
| 2.1.13 | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (теплотрассы от Уз А- Уз Г (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) Ø400 мм с территории АО «ЧМЗ» проход под проезжей частью ул. Т.Барамзиной) | 7 101 |
| 2.1.14 | Реконструкция объекта «Магистральная теплосеть диаметром 600 мм от ТК-710 до ТК-771 протяженностью 1685 м» (участок теплотрассы от ТК-759 до ТК-766 ул. К. Маркса) | 75 448 |
| 2.1.15 | Реконструкция теплотрассы от ТК-802 до ТК-806 по ул. Пехтина | 11 050 |
| 3 | Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3092, 18:28:000000:3096, 18:28:000000:3094, 18:28:000000:3084, 18:28:000000:7888, 18:28:000000:3391, в связи с увеличением диаметра для обеспечения нормативных гидравлических режимов | 149 876 |
| 3.1 | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689 протяженностью 746 м», «Распределительная теплосеть от ТК-777 до ТК-690 протяженностью 1023,3 м« (участок теплотрассы от ТК-683 ул. Буденного 1 до ТК-795 ул. Пехтина 14 замена Ду-200мм на Ду-250 мм (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ )) | 36 908 |
| 3.2 | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-319 до УЗ-325 протяженностью 1372,2 м», «Распределительная теплосеть от УЗ-325 до УЗ-345 протяженностью 1463 м«, «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до УЗ-1137« (реконструкция теплотрассы от Уз-322 до Уз-325 (L-0,149 км), от Уз-325 до Уз-344 (L-1,39 км),от Уз-344 до Уз-339 (L-0,333 км) замена Ду-200мм на Ду-300мм, с теплоизоляцией из ППУ) | 61 217 |
| 3.3 | Реконструкция объекта соглашения «Тепловые сети от котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» (участок теплотрассы от Уз-1173а (возле дома 45а по ул. Драгунова), до Уз-1003а (пересечение ул. Пастухова и Щорса)) | 51 751 |
| 4 | Объекты на тепловых сетях | 25 719 |
| 4.1 | Создание автоматической информационной-измерительной системы учета энергоресурсов (коммерческого учета энергоресурсов) АИИС УЭ (КУЭ), для мониторинга состояния теплоносителя (расход, температура, давление) на теплоисточниках, в тепловых сетях, у потребителей, а также оперативного реагирования на повреждения (аварии, утечки и т.п.) | 25 719 |
| 5 | Насосные станции | 17 829 |
| 5.1 | Строительство повысительной насосной станции «Восточная» | 17 829 |
| ВСЕГО |  | 1 291 414 |

Итоговые затраты в реализацию первоочередных мероприятий по реконструкции\строительству\диспетчеризации, в ценах 2020 года, составляют — 1 291 414 тыс. руб. без НДС.

Оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии

Оценка стоимости реализации мероприятия по оборудованию УУТЭ МКД и бюджетных потребителей была произведена в п. 8.9 Главы 8 Обосновывающих материалов.

Итоговые капитальные затраты с НДС в ценах 2021 г. на оборудование УУТЭ существующих потребителей г. Глазов («нижний» уровень диспетчеризации), составят — 61965,1 тыс. руб., в том числе:

- по МКД — 57598,3 тыс. руб.;

- по бюджетным потребителям — 4366,8 тыс. руб.

Второстепенные мероприятия по замене тепловых сетей в связи с превышением нормативного срока эксплуатации г. Глазов

Обоснование необходимости замены участков тепловых сетей в связи с превышением нормативного срока эксплуатации более подробно было представлено в п. 8.7 Главы 8 Обосновывающих материалов.

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене тепловых сетей выполнен на основании НЦС 81-02-13-2021 Сборник № 13 «Наружные тепловые сети».

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 г. для базового района (Московская область). Переход от цен базового района к уровню цен Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС, поправочных коэффициентов:

- Кпер=0,91 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню цен субъектов РФ;

- Кper1=1,01 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими условиями;

- Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2021 года к уровню цен II квартала 2021 года;

- Кс=1,06 — коэффициент учитывающий проведение работ при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов.

Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода.

Полный перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с превышением нормативного срока эксплуатации (с учетом ежегодного «старения» на весь срок актуализации схемы теплоснабжения до 2030 г.), в рамках второстепенного мероприятия, представлен в Приложении 1 к Главе 8 Обосновывающих материалов.

Суммарные капитальные затраты с НДС в ценах 2021 г. в замену участков тепловых сетей, превысивших свой нормативный срок службы, но находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, составят 3 334 млрд. руб.

Сводный перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, в ценах соответствующих лет, представлен в таблице ниже.

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них составляет, в прогнозных ценах — 7,178 млрд. руб. (с НДС).

Таблица 48. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Уник. № | Организация | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1ТС-1.0 |  | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей г. Глазов, в т.ч.: |  | 292336 | 25247 | 26409 | 27306 | 28399 | 29535 | 30716 | 31945 | 33222 | 34551 | 25006 |  |
| 1ТС-1.1 | АО «РИР» | СЦТС, ТЭЦ АО «РИР» | Плата за подключение | 211042 | 17570 | 18378 | 19003 | 19763 | 20553 | 21375 | 22230 | 23120 | 24044 | 25006 |  |
| 1ТС-1.2 | АО «РИР» | СЦТС, Котельная №3 ООО «КомЭнерго» | Плата за подключение | 81295 | 7678 | 8031 | 8304 | 8636 | 8981 | 9341 | 9714 | 10103 | 10507 |  |  |
| 1ТС-2.0 | АО «РИР» | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов, в т.ч.: |  | 954803 | 80498 | 84200 | 87063 | 90546 | 94168 | 97934 | 101852 | 105926 | 110163 | 102454 |  |
| 1ТС-2.1 | АО «РИР» | СЦТС, ТЭЦ АО «РИР» | Плата за подключение | 864670 | 71985 | 75297 | 77857 | 80971 | 84210 | 87578 | 91081 | 94724 | 98513 | 102454 |  |
| 1ТС-2.2 | АО «РИР» | СЦТС, Котельная №3 ООО «КомЭнерго» | Плата за подключение | 90133 | 8512 | 8904 | 9207 | 9575 | 9958 | 10356 | 10771 | 11201 | 11649 |  |  |
| 1ТС-3.0 | АО «РИР» | Первоочередные мероприятия по реконструкции\строительству\диспетчеризации, в т.ч.: |  | 1503040 | 0 | 36000 | 84002 | 184390 | 196557 | 189999 | 191000 | 200001 | 284884 | 96967 | 39240 |
| 1ТС-3.1 | АО «РИР» | Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения | Привлечённые средства | 333267 |  | 274 | 16533 | 2 |  | 70000 | 71000 | 71000 | 34819 | 34819 | 34820 |
| 1ТС-3.1.1 | АО «РИР» | Строительство теплотрассы от ТК-51а переход через проезжую часть ул. Советской в районе д. 36 и 37/30 ТК-51а (+камера (между ТК-94 и ТК-95) Ду-100мм, L=0,12 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) | Привлечённые средства | 6749 |  | 102 | 6647 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТС-3.1.2 | АО «РИР» | Строительство теплотрассы от ТК-58а до ТК-24а Ø200 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) -переход через проезжую часть ул. Республиканской в районе д. 22 | Привлечённые средства | 6006 |  | 86 | 5919 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТС-3.1.3 | АО «РИР» | Строительство теплотрассы от ТК-509 до ТК-618 Ø100 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) через внутриквартальные проезды в районе ул. Чепецкая, 3 | Привлечённые средства | 4054 |  | 86 | 3967 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТС-3.1.4 | АО «РИР» | Строительство перемычек между магистральными теплотрассами ул, К.Маркса и ул. Буденного | Привлечённые средства | 39120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13040 | 13040 | 13040 |
| 1ТС-3.1.5 | АО «РИР» | Строительство сетей теплоснабжения в районе Левобережье 2 (ул. Толстого - ул. Пехтина - ул. Сибирская) | Привлечённые средства | 43138 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14379 | 14379 | 14380 |
| 1ТС-3.1.6 | АО «РИР» | Строительство сетей теплоснабжения в районе Левобережье 2 (ул. К.Маркса - ул. Пехтина) | Привлечённые средства | 22200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 |
| 1ТС-3.1.7 | АО «РИР» | Строительство сети теплоснабжения т Уз 905 Химмашевское шоссе до Уз 911 ул. Техническая 2Ду400 | Привлечённые средства | 212000 |  |  |  |  |  | 70000 | 71000 | 71000 |  |  |  |
| 1ТС-3.2 | АО «РИР» | Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей от котельной АО «Реммаш» и котельной по ул. Куйбышева, д. 77 на ТЭЦ АО «РИР» | Привлечённые средства | 131956 |  | 6526 | 2504 | 47025 | 53775 | 22126 |  |  |  |  |  |
| 1ТС-3.2.1 | АО «РИР» | Строительство теплотрассы от ТК-1070 ул. Ф. Васильева д.1 до Уз-1010 ул. Драгунова д.50., L-0,6 км, Ду200 (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ). | Привлечённые средства / ССП | 27626 |  | 490 | 1106 | 24616 | 1414 |  |  |  |  |  |  |
| 1ТС-3.2.2 | АО «РИР» | Строительство теплотрассы над железной дорогой | Привлечённые средства / ССП | 30260 |  | 3000 | 1218 |  | 5976 | 20066 |  |  |  |  |  |
| 1ТС-3.2.3 | АО «РИР» | Строительство теплотрассы от УЗ-805/2 до УЗ-1173а, L=1,5 км, Ду350 (подземная бесканальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) | Привлечённые средства / ССП | 74070 |  | 3036 | 180 | 22409 | 46385 | 2060 |  |  |  |  |  |
| 1ТС-3.3 | АО «РИР» | Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3059, 18:28:000000:3087, 18:28:000000:3107, 18:28:000000:3079, 18:28:000000:498, 18:28:000000:3085, 18:28:000000:3113, 18:28:000000:3055, 18:28:000000:3062, 18:28:000000:3104, 18:28:000000:2745, 18:28:000000:7888, в связи с превышением нормативного срока эксплуатации | Привлечённые средства | 805708 |  | 20328 | 52242 | 118721 | 110916 | 68081 | 110520 | 79320 | 199412 | 41748 | 4420 |
| 1ТС-3.3.1 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от ТК-399 до ТК-710 протяженностью 2010,0 м» (участок теплотрассы от ТК-402 до ТК-710 (ул. Кирова) (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) | Привлечённые средства / ССП | 144690 |  | 2426 | 2426 |  | 1800 |  | 108720 | 29318 |  |  |  |
| 1ТС-3.3.2 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 Ду 500 мм от ТК-710 до ТК-733 протяженностью 1456 м» (участок теплотрассы от ТК-710 (ул. Кирова) до ТК-733 (ул. Мира) (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) с отводящими теплотрассами) | Привлечённые средства / ССП | 160027 |  | 8367 | 43344 | 28183 | 77759 | 2374 |  |  |  |  |  |
| 1ТС-3.3.3 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-733 до ТК-185 протяженностью 851,58 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Кирова д.60) до ТК-173 (ул. Кирова, д.74)) | Привлечённые средства | 33559 |  | 400 | 451 |  |  |  |  |  | 30717 | 1991 |  |
| 1ТС-3.3.4 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-173 до ТК-178 протяженностью 325 м» (участок теплотрассы от ТК-173 до ТК-174 (ул. Заречная) | Привлечённые средства | 18389 |  | 400 | 401 |  |  |  |  |  | 15597 | 1991 |  |
| 1ТС-3.3.5 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Мира д.28) до ТК-165 (ул. Мира д.14)) | Привлечённые средства | 48105 |  | 2400 | 910 |  |  |  |  |  | 24820 | 19975 |  |
| 1ТС-3.3.6 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м», «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок теплотрассы от ТК-733 до Уз.306 (ул. Пряженникова 6)) | Привлечённые средства | 96025 |  | 2400 | 323 |  |  |  |  |  | 81922 | 11380 |  |
| 1ТС-3.3.7 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-96 до ТК-376 протяженностью 430,0 м» (участок от ТК-372 до ТК-375 Ø200 мм, L-0,0775 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | Привлечённые средства | 6812 |  | 60 | 164 |  |  |  |  |  | 6588 |  |  |
| 1ТС-3.3.8 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок от Уз-306 до ТК-310 Ø300 мм, L-0,0995 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) теплоизоляции на ППУ) | Привлечённые средства | 9739 |  | 120 | 1350 |  |  |  |  |  | 8269 |  |  |
| 1ТС-3.3.9 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от УЗ-901 до УЗ-911а протяженностью 3990,81 м» (участок от ТК-907 до ТК-908 Ø400 мм, L-0,0481 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | Привлечённые средства | 8577 |  | 240 | 322 |  |  |  |  |  | 8015 |  |  |
| 1ТС-3.3.10 | АО «РИР» | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-620а до ТК-649 протяженность 1518,32 м», «Распределительная теплосеть от ТК-647 до ТК-679 протяженностью 605 м», «Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689 протяженностью 746 м» (участок теплотрассы от пл. Свободы д. 10а до ТК-683 ул. Буденного д.2 (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) | Привлечённые средства | 152384 |  | 2608 | 910 |  | 31357 | 65707 | 1800 | 50002 |  |  |  |
| 1ТС-3.3.11 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-610б до ТК-640 протяженность 610,7 м» (участок теплотрассы от ТК-640 до ТК 662а ул. Сибирская д.22 (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) | Привлечённые средства | 7213 |  | 400 | 356 |  |  |  |  |  | 4466 | 1991 |  |
| 1ТС-3.3.12 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до УЗ-1137» (участок теплотрассы от Уз-1130 до ул. Пионерская Ду-200 мм (надземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ). Надземная прокладка по Ж/Б опорам с компенсаторами над проездами) | Привлечённые средства | 7869 |  | 158 | 937 |  |  |  |  |  | 6774 |  |  |
| 1ТС-3.3.13 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (теплотрассы от Уз А- Уз Г (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) Ø400 мм с территории АО «ЧМЗ» проход под проезжей частью ул. Т.Барамзиной) | Привлечённые средства | 8521 |  | 349 | 348 |  |  |  |  |  | 7824 |  |  |
| 1-ТС-3.3.14 | АО «РИР» | Реконструкция объекта «Магистральная теплосеть диаметром 600 мм от ТК-710 до ТК-771 протяженностью 1658 м» (участок теплотрассы от ТК-759 до ТК-766 ул. К. Маркса) | Привлечённые средства / ССП | 90538 |  |  |  | 90538 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-ТС-3.3.15 | АО «РИР» | Реконструкция теплотрассы от ТК-802 до ТК-806 по ул. Пехтина | Привлечённые средства | 13260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4420 | 4420 | 4420 |
| 1ТС-3.4 | АО «РИР» | Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3092, 18:28:000000:3096, 18:28:000000:3094, 18:28:000000:3084, 18:28:000000:7888, 18:28:000000:3391 в связи с увеличением диаметра для обеспечения нормативных гидравлических режимов | Привлечённые средства | 179851 |  | 5564 | 2436 |  | 13045 | 28592 | 9480 | 49681 | 50653 | 20400 |  |
| 1ТС-3.4.1 | АО «РИР» | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689 протяженностью 746 м», «Распределительная теплосеть от ТК-777 до ТК-690 протяженностью 1023,3 м« (участок теплотрассы от ТК-683 ул. Буденного 1 до ТК-795 ул. Пехтина 14 замена Ду-200мм на Ду250 мм (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | Привлечённые средства / ССП | 44290 |  | 1137 | 1182 |  | 1800 |  |  | 40171 |  |  |  |
| 1ТС-3.4.2 | АО «РИР» | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-319 до УЗ-325 протяженностью 1372,2 м», «Распределительная теплосеть от УЗ-325 до УЗ-345 протяженностью 1463 м», «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до УЗ-1137» (реконструкция теплотрассы от Уз-322 до Уз-325 (L-0,149 км), от Уз-325 до Уз-344 (L-1,39 км),от Уз-344 до Уз-339 (L-0,333 км) замена Ду-200мм на Ду-300мм, с теплоизоляцией из ППУ) | Привлечённые средства | 73460 |  | 1999 | 408 |  |  |  |  |  | 50653 | 20400 |  |
| 1ТС-3.4.3 | АО «РИР» | Реконструкция объекта соглашения «Тепловые сети от котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» (участок теплотрассы от Уз-1173а (возле дома 45а по ул. Драгунова) до Уз-1003а (пересечение ул. Пастухова и Щорса)) | Привлечённые средства | 62101 |  | 2428 | 846 |  | 11245 | 28592 | 9480 | 9510 |  |  |  |
| 1ТС-3.5 | АО «РИР» | Создание автоматической информационной-измерительной системы учета энергоресурсов (коммерческого учета энергоресурсов) АИИС УЭ (КУЭ), для мониторинга состояния теплоносителя (расход, температура, давление) на теплоисточниках, в тепловых сетях, у потребителей, а также оперативного реагирования на повреждения (аварии, утечки и т.п.) | Привлечённые средства / ССП | 30863 |  | 2621 | 9600 | 18642 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТС-3.6 | АО «РИР» | Строительство повысительной насосной станции «Восточная» | Привлечённые средства / ССП | 21395 |  | 687 | 687 |  | 18821 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 1ТС-4.0 |  | Оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии |  | 72600 |  |  | 13404 | 13940 | 14498 | 15077 | 15681 |  |  |  |  |
| 1ТС-4.1 | АО «РИР» | Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) у потребителей г. Глазов | Заёмные средства с последующим выставлением счета потребителям | 72600 |  |  | 13404 | 13940 | 14498 | 15077 | 15681 |  |  |  |  |
| 1ТС-5.0 |  | Второстепенные мероприятия по замене тепловых сетей в связи с превышением нормативного срока эксплуатации г. Глазов, в т.ч.: |  | 4567614 |  |  |  |  |  |  | 843575 | 877318 | 912411 | 948907 | 985404 |
| 1ТС-5.1 | АО «РИР» | СЦТС, ТЭЦ АО «РИР» | Амортизационные отчисления/бюджетные ср-ва и (или) привлеченные средства | 4371298 |  |  |  |  |  |  | 807318 | 839611 | 873195 | 908123 | 943051 |
| 1ТС-5.2 | АО «РИР» | СЦТС, Котельная №3 ООО «КомЭнерго» | Амортизационные отчисления/бюджетные ср-ва и (или) привлеченные средства | 196317 |  |  |  |  |  |  | 36257 | 37707 | 39216 | 40784 | 42353 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Согласно анализу температурных графиков источников тепловой энергии г. Глазова, на котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш» наблюдается расхождение в расчетных значениях температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах при температуре наружного воздуха +8 оС.

Во избежание «перетопов» у потребителей и избыточного расхода топлива на котельных в переходный период — необходимо скорректировать температурные графики отпуска тепловой энергии с котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш» и привести их к расчетным значениям.

При этом, инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика на данном этапе — не требуются.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую не предполагаются.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям, с учетом расчета радиуса эффективного теплоснабжения согласно Приложению №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения методики расчета

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения в период 2020-2030 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов.

Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту.

Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

- эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры городского округа, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Инвестиции, с учетом расчета радиуса эффективного теплоснабжения согласно Приложению № 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения методики расчета

Методика и результаты определения радиуса эффективного теплоснабжения подробно изложены в п. 2.5.

Согласно расчетам, можно сделать следующие выводы о целесообразности подключения перспективных потребителей, и как следствие, эффективного вложения денежных средств:

- Целесообразное подключение:

- СЦТС от ТЭЦ АО «РИР»;

- СЦТС от котельной АО «Реммаш».

- Нецелесообразное подключение:

- СЦТС от котельной, ул. Куйбышева, д. 77;

- СЦТС от котельной № 3 ООО «КомЭнерго».

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период составляют 10 000,0 тыс. руб (с НДС).

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В момент актуализации Схемы теплоснабжения, на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», на основании постановления Администрации города Глазова № 17/7 от 24.01.2017 г., статусом ЕТО наделено — АО «ОТЭК».

Согласно решению Общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная теплоэнергетическая компания» (протокол № б/н от 08.06.2020 года) утвердило Устав Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения». Все объекты и обязательства по договорам и контрактам компанией АО «ОТЭК» с 08.06.2020 года, переходят в зону ответственности АО «РИР».

Согласно постановлению Администрации города Глазова № 17/26 от 25.04.2024г. «О внесении изменений в постановление Администрации города Глазова от 24.01.2017г. № 17/7 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» статусом ЕТО наделено АО «РИР».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности ЕТО являются территории находящиеся в зонах действия источников и тепловых сетей от них, сведения по которым представлены в таблице ниже.

Таблица 49. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

| Код зоны деятельности ЕТО | Организация, наделенная статусом ЕТО на территории г. Глазов | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «РИР» | ТЭЦ АО «РИР», г. Глазов, ул. Белова, д. 7 |

Зона деятельности ЕТО — АО «РИР» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 18. Зона действия ЕТО — АО «РИР», на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на основании Постановления Администрации муниципального образования г. Глазов № 17/46 от 23.07.2020г., статусом ЕТО наделено  АО «РИР».

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статута единой теплоснабжающей организации поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Респубоики»

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлен в таблице ниже.

Таблица 50. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО «городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Адрес источника | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР» | г. Глазов, ул. Белова, д. 7 | АО «РИР» |
| 2 | Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 | г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | ООО «Свет» |
| 3 | Котельная АО «Реммаш» | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | АО «Реммаш» |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго» | г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | ООО «КомЭнерго» |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Сведения о величине расчетной тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии:

- Переключение потребителей котельной по ул. Куйбышева, д. 77, общей нагрузкой 9,605 Гкал/ч на ТЭЦ АО «РИР» ввиду низкой эффективности и высокой степени износа.

- Переключение потребителей котельной АО «Реммаш», общей нагрузкой 6,980 Гкал/ч на ТЭЦ АО «РИР» ввиду низкой эффективности и высокой степени износа.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Согласно ст. 15, п. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В настоящее время, на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МО «ГОРОД ГЛАЗОВ», СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ГОРОД ГЛАЗОВ»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Вся территория МО  «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» полностью газифицирована.

Мероприятия, предлагаемые в актуализированной Схеме теплоснабжения, не предполагают корректировки решений схем газоснабжения и газификации.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» — отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На период актуализации Схемы теплоснабжения, предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций — не предполагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

В границах города Глазов действует 1 крупный источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – ТЭЦ АО «РИР».

ТЭЦ АО «РИР» является элементом схемы электроснабжения и теплоснабжения предприятия, и входит в систему жизнеобеспечения г. Глазов как основной теплоисточник. Вывод из эксплуатации данного объекта не предполагается.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство новых генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» — не предполагается

Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения МО «Городской  «Город Глазов» Удмуртской Республики», о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Если будет принято решение о переходе на закрытую схему горячего водоснабжения на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», то необходимо будет провести мероприятия по реконструкции системы водоснабжения города:

- Увеличение существующих диаметров водопроводных вводов в жилые дома. Общая длина составляет 20,2 км;

- Полная реконструкция сетей водоснабжения и повысительных насосных станций;

- Необходимо капитальное строительство второй нитки магистрального водовода диаметром 500 мм от наносной станции II подъема до насосной станции III подъема.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Согласно пункту 13.6 — предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения не предполагаются.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ГЛАЗОВ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» представлены в таблицах ниже.

Таблица 51. Индикаторы развития системы теплоснабжения Глазовской ТЭЦ, ул. Белова, д. 7

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глазовская ТЭЦ, ул. Белова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 179,6 | 180,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,43 | 1,43 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,56 | 1,56 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,33 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | т/м² | 5,54 | 5,53 | 5,89 | 5,90 | 6,00 | 6,28 | 6,54 | 6,74 | 7,09 | 7,21 | 7,41 | 7,41 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | — | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 172,1 | 172,4 | 164,4 | 164,2 | 162,3 | 149,0 | 143,9 | 147,8 | 145,4 | 145,9 | 142,6 | 142,6 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города) | % | 56,5% | 53,0% | 51,0% | 50,9% | 50,4% | 47,6% | 46,4% | 46,4% | 46,4% | 46,4% | 46,4% | 46,4% |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./МВт | 18,374 | 23,072 | 22,046 | 24,959 | 24,959 | 24,959 | 24,959 | 24,959 | 24,959 | 24,959 | 24,959 | 24,959 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 47,0% | 47,0% | 47,0% | 50,0% | 53,0% | 56,1% | 59,1% | 62,1% | 62,1% | 62,1% | 62,1% | 62,1% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет/м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 5,5% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных КоАП, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 52. Индикаторы развития системы теплоснабжения Котельной ООО «Свет», ул. Куйбышева, д. 77

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вывод из эксплуатации в сентябре 2025 года |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 2,38 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | т/м² | 2,76 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | — | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 300,0 | 299,2 | 296,1 | 296,1 | 296,1 | 296,1 | 296,1 |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города) | % | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./МВт | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных КоАП, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 53. Индикаторы развития системы теплоснабжения Котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,1 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,70 | 1,70 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | т/м² | 2,45 | 2,45 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | — | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 508,8 | 508,8 | 442,9 | 442,9 | 442,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города) | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./МВт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных КоАП, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 54. Индикаторы развития системы теплоснабжения Котельной № 3, ул. Удмуртская, д. 63

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 4,04 | 3,76 | 3,62 | 3,41 | 3,56 | 3,37 | 3,27 | 3,02 | 2,77 | 3,58 | 3,34 | 3,15 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | т/м² | 3,39 | 3,24 | 3,17 | 3,04 | 3,20 | 3,08 | 3,02 | 2,95 | 2,85 | 4,04 | 3,91 | 3,91 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | — | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 204,5 | 214,0 | 218,6 | 227,9 | 217,0 | 225,4 | 229,4 | 235,6 | 243,8 | 171,8 | 177,4 | 177,4 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города) | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./МВт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0% | 4,2% | 4,0% | 3,9% | 3,7% | 3,6% | 3,4% | 9,0% | 8,7% | 8,5% | 5,2% | 5,2% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0% | 0% | 18% | 38% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных КоАП, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей представлены в разделе 1.4 Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» по показателям: затрат на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; затрат на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; ценовых последствий реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии, можно сделать вывод о том, что выполнение мероприятий является целесообразным для всех ТСО.

Рисунок 19. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «РИР» при реализации мероприятий и без них

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии в г. Глазове в зоне действия котельной по ул. Куйбышева, д. 77.

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии в г. Глазове в зоне действия котельной по ул. Куйбышева, д. 77.

Рисунок 20. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной по ул. Куйбышева, д. 77 при реализации мероприятий и без них

Рисунок 21. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «Реммаш»

Рисунок 22. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей ООО «КомЭнерго» при реализации мероприятий и без них

https://energomir.su/kotli-otopleniya/promishlennie-vodogrejnie/ici-caldaie-tnx/ici-caldaie-tnx-7000

https://enmh.ru/oborudovanie/kotly-parovye/gaz-zhidkoe-toplivo/162-dkvr-6-5-13gm-250-gm.html

http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/vodpodgotobor/other6/vpu-12/

https://energomir.su/kotli-otopleniya/promishlennie-vodogrejnie/ici-caldaie-tnx/ici-caldaie-tnx-7000

https://enmh.ru/oborudovanie/kotly-parovye/gaz-zhidkoe-toplivo/162-dkvr-6-5-13gm-250-gm.html

http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/vodpodgotobor/other6/vpu-12/