Актуализированная Схема теплоснабжения

муниципального образования

«Город Глазов» Удмуртской Республики

на период 2016-2030 год

(Актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Содержание

Определения	11

Перечень принятых обозначений	14

Введение	15

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	16

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	16

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	16

1.1.2. Зоны действия производственных котельных	25

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	26

1.1.4. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города Глазов за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	26

1.2. Источники тепловой энергии	27

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	27

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	35

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	39

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	39

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	41

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	43

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	51

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	56

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	57

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	60

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	60

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	60

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	60

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	61

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	61

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	64

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	67

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	67

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	68

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	69

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	77

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	78

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	93

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	93

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	93

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	94

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения — плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	100

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	102

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	103

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	103

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	104

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	104

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	104

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	105

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	105

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	105

1.3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	105

1.4. Зоны действия источников тепловойэнергии	106

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории города Глазов, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	106

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	111

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления,в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	111

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	113

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	113

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	113

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	114

1.5.6. Описание сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	121

1.5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	123

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	125

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения	125

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения	127

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	129

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	129

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	130

1.6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	130

1.7. Балансы теплоносителя	132

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	132

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	134

1.7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	136

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечениятопливом	137

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	137

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	138

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	138

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	141

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	141

1.8.6. Описание преобладающего в городе Глазов вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»	142

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»	142

1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	142

1.9. Надежность теплоснабжения	144

1.9.1. Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	144

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	152

1.9.3. Частота отключений потребителей	152

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	152

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	152

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении "	153

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	153

1.9.8. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	153

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	154

1.10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	165

1.11. Цены (тарифы) в сферетеплоснабжения	166

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	166

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	168

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	172

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	173

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	173

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	173

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»	174

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	174

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения МО «Городской круг «Город Глазов» Удмуртской Республики» (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	176

1.12.3. Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения	177

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	177

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	177

1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города Глазов, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	178

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:

Таблица 2. Термины и определения

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Введение

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», разработана в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Состав и структура актуализированной  схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ  «Город Глазов» Удмуртской Республики» на период 2016 – 2030 год» удовлетворяют требованиям  Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 1 апреля 2020 года), «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля  2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года), «Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения», утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении  методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защитой интересов потребителей тепловой энергии.

Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам АО «РИР» в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории города.

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

В границах «Городской округ МО «Город Глазов» Удмуртской Республики» регулируемую деятельность в области теплоснабжения осуществляют следующие организации:

- Акционерное общество «Росатом Инфраструктурные решения» (далее АО «РИР»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Свет»  (далее ООО «Свет»);

- Акционерное общество «Реммаш» (далее АО «Реммаш»);

- Общество с ограниченной ответственностью «КомЭнерго» (далее ООО «КомЭнерго»).

АО «РИР» (ранее АО «ОТЭК»)

Согласно решению Общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная теплоэнергетическая компания» (протокол № б/н от 08.06.2020 года) утвердила Устав Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения». С 18.06.2020 Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания» (АО «ОТЭК») переименовано в Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»), о чем в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 2207705317972 от 18.06.2020. Все объекты и обязательства по договорам и контрактам компанией АО «ОТЭК» с 08.06.2020 года, переходят в зону ответственности АО «РИР».

С 05.06.2020 АО «РИР» поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика с КПП 775050001 (уведомление Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 11 от 05.06.2020 № 560996961). Информационное письмо Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные  решения» Филиал в г. Глазове от 23.06.2020 307-12/8842-12 № 307 ГФ-____-ис «О переименовании АО «ОТЭК» в АО «РИР», изменении КПП АО «РИР».

Постановлением Администрации города Глазова  от 23.07.2020  № 17/46 «О внесении изменений в постановление  Администрации города Глазова от 24.01.2017 г № 17/7 «О присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации» АО «Русатом Инфраструктурные решения» Филиал в городе Глазове наделено статусом Единой теплоснабжающей организации  АО «РИР» (ЕТО АО «РИР» Филиал в городе Глазове).

Постановлением Администрации города Глазова  от 25.04.2024  № 17/26 АО «Росатом Инфраструктурные решения» наделено статусом Единой теплоснабжающей организации  в городе Глазове.

В городе Глазове преобладает централизованное теплоснабжение от одного источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, это – ТЭЦ филиала в городе Глазов АО «РИР» и трех локальных котельных, расположенных на территории города. ТЭЦ филиала в городе Глазов АО «РИР» отпускает тепловую энергию и теплоноситель на объекты АО «ЧМЗ» через свои сети, расположенные на производственной площадке АО «ЧМЗ». Также тепловая энергия и теплоноситель из сетей филиала в г. Глазов АО «РИР» поступает в сети котельной, Куйбышева, д. 77 для ее транспортировки и реализации для нужд отопления и ГВС потребителям города Глазов.

Статус единой теплоснабжающей организации в городе Глазове присвоен филиалу в городе Глазове АО «РИР», согласно постановлению Администрации города Глазов от 25.04.2024г № 17/26 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации».

ООО «Свет»

с 04.05.2022 ООО «Свет» на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» осуществляет производство тепловой энергии.

По договору купли-продажи № 012.0322.02853/01-15/04 от 06.04.2022 все движимое и недвижимое имущество МУП «ГТС» перешло в собственность ООО «Экостар». По договору аренды имущества от 27.04.2022 между ООО «Экостар» и ООО «Свет» с 04.05.2022 по 31.05.2027 г.г. ООО «Свет» обязан использовать имущество в соответствии с его прямым назначением, а именно для производства и реализации тепловой энергии в виде отопления и горячей воды по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении». В аренде ООО «Свет» находится один источник выработки тепловой энергии (котельная), работающая на природном газе, и тепловые сети. Резервным топливом котельной  является уголь.

ООО «КомЭнерго»

Ведомственная котельная № 3 ООО «КомЭнерго», обеспечивает централизованное теплоснабжение промышленных потребителей производственной зоны и сеть теплоснабжения до зоны разграничения с АО «РИР» и административно – бытовых зданий ООО «Удмуртская птицефабрика».

На балансе предприятия находится один источник выработки тепловой энергии (котельная), работающая на природном газе, и тепловые сети. Также, ООО «КомЭнерго» продает тепловую энергию АО «РИР». Резервным топливом котельной №3 является мазут.

АО «Реммаш»

Основным видом деятельности предприятия является производство сельскохозяйственных машин и оборудования. В качестве побочного вида деятельности АО «Реммаш» осуществляет производство тепловой энергии на нужды собственного производства, а также продажу тепловой энергии АО «РИР».

На балансе предприятия находится один источник выработки тепловой энергии (котельная), работающая на природном газе. Резервным топливом котельной АО «Реммаш» является уголь.

АО «РИР» (ранее ООО «Тепловодоканал»)»

ООО «Тепловодоканал» с 01.04.2021г. по Концессионному соглашению в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения МО «Город Глазов» Удмуртской Республики от 30.12.2020г. № АБ-434/98 осуществляло транспортировку тепловой энергии теплоносителя потребителям от ТЭЦ филиала в городе Глазове АО «РИР», котельной ООО «Свет» и двух ведомственных котельных (котельная № 3 ООО «КомЭнерго» и котельная АО «Реммаш»). ООО «Тепловодоканал» реорганизовано в форме присоединения к АО «РИР».

Теплоснабжение потребителей МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию и (или) теплоноситель у компании АО «РИР» по договору теплоснабжения, который является публичным.

Структура системы теплоснабжения МО Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» представлена в таблице 3 и рисунке 1.

Таблица 3. Структура системы теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» и адресная привязка источников тепловой энергии на карте территории муниципального образования Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование предприятия (сокращенное наименование) | Адресная привязка | Характеристика предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акционерное общество «Росатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР») | Адрес (местонахождения). Почтовый индекс: 119017. Субъект Российской Федерации: г. Москва, переулок Погорельский, дом 7, строение 2 | Теплоснабжающая, теплосетевая организация. |
|  | Акционерное общество «Росатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР») Филиал в г. Глазове. | Почтовый индекс: 427620, Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика. г. Глазов, ул. Белова, дом 7 | Теплоснабжающая и эксплуатирующая организация. |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Свет» (ООО «Свет») | Почтовый индекс:427606, Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Кожиль, ул. Кировская, д. 56а | Теплоснабжающая организация. |
|  | Котельная, Куйбышева, д. 77 | Почтовый индекс: 427629. Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Куйбышева, дом 77 | Теплоснабжающая и эксплуатирующая организация. |
| 3. | Акционерное общество «Реммаш» | Почтовый индекс: 427627. Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, дом 13 | Теплоснабжающая организация. |
|  | КотельнаяАО «Реммаш» | Почтовый индекс: 427627. Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, дом 15 | Теплоснабжающая и эксплуатирующая организация. |
| 4. | ООО «КомЭнерго» | Почтовый индекс: 426039. Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, дом 63 | Теплоснабжающая организация. |
|  | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго» | Почтовый индекс: 427630. Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Удмуртская, дом 63 | Теплоснабжающая и эксплуатирующая организация. |

Котельная №3

ООО «КомЭнерго»

Котельная №3

ООО «КомЭнерго»

АО «Удмуртская птицефабрика»

АО «Удмуртская птицефабрика»

Котельная, Куйбышева, д. 77

Котельная, Куйбышева, д. 77

ТЭЦ АО «РИР»

ТЭЦ АО «РИР»

АО «Реммаш»

АО «Реммаш»

Котельная АО «Реммаш»

Котельная АО «Реммаш»

Единая теплоснабжающая организация АО «РИР»

Единая теплоснабжающая организация АО «РИР»

Тепловые сети транспортирующей компании

АО «РИР»

Тепловые сети транспортирующей компании

АО «РИР»

АО «ЧМЗ»

АО «ЧМЗ»

Потребители тепловой энергии

Потребители тепловой энергии

Рисунок 1. Структура систем теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

Границы зон действия теплоснабжающих организаций и источников тепловой энергии, представлены на рисунках ниже.

Рисунок 2. Границы зон действия ТЭЦ, АО «РИР»

Котельная, Куйбышева, д. 77

Котельная, Куйбышева, д. 77

Рисунок 3. Границы зон действия котельной, ул. Куйбышева, д. 77

Рисунок 4. Границы зон действия котельной № 3 ООО «КомЭнерго»,

ул. Удмуртская, д. 63.

Рисунок 5. Границы зон действия котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д.15

Зоны действия производственных котельных

Промышленный комплекс города представлен 30 крупными и средними предприятиями. Примерно треть из них имеют собственные источники тепловой энергии.

Данные источники тепловой энергии расположены на территории предприятий и обеспечивают тепловой энергией только потребности в тепловой энергии самих предприятий. Они не несут отопительную нагрузку потребителей города Глазова.

Ниже приводится перечень ведомственных котельных города Глазова:

- котельная АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове;

- котельная АО «Глазовская мебельная фабрика»;

- котельная АО «РИР»;

- котельная OАО «Глазовскийдормостстрой»;

- две котельные ООО «Глазовский завод «Химмаш»»;

- котельная АО «Глазов-молоко»;

- котельная АО «МРСК Центра и Приволжья»;

- котельная АО «Глазовский завод Металлист»;

- три котельные ООО «Удмуртская птицефабрика»;

- котельная ООО «Теплоагрегат»

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» сформированы в микрорайонах и кварталах с индивидуальной малоэтажной застройкой.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города Глазов за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее:

- По договору купли-продажи № 012.0322.02853/01-15/04 от 06.04.2022 все движимое и недвижимое имущество котельной МУП «ГТС» перешло в собственность   ООО «Экостар». По договору аренды имущества от 27.04.2022 между ООО «Экостар» и ООО «Свет» с 04.05.2022 по 31.05.2027г.г. ООО «Свет» обязан использовать имущество в соответствии с его прямым назначением, а именно для производства и реализации тепловой энергии в виде отопления и горячей воды по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

В данном разделе рассматриваются показатели работы источников тепловой энергии, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики». Всего на территории города расположено 4 источника тепловой энергии, обеспечивающих централизованное теплоснабжение населения города, объектов промышленности, а также объектов социальной сферы и административных зданий.

АО «РИР» Филиал в городе Глазове.

На балансе предприятия находится 1 ТЭЦ:

Электрическая мощность:

установленная  – 89,4 МВт;

располагаемая  – 24,8 МВт.

Тепловая мощность:

установленная – 697 Гкал/ч,

в том числе:

по водогрейным котлам – 400 Гкал/ч,

по отборам турбин – 297 Гкал/ч,

располагаемая тепловая мощность по ТЭЦ – 544,5 Гкал/ч.

Суммарно на источниках установлено 10 котлов, 6 турбоагрегатов и газотурбинная установка SGT-600 фирмы Сименс».

Перечень основного оборудования ТЭЦ, находящихся на балансе АО «РИР», представлен в таблицах ниже.

Таблица 4. Паротурбинное оборудование ТЭЦ АО «РИР»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Тип турбоагрегатов | Завод-изготовитель котлов | Станционный номер оборудования | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) | Тепловая мощность (по паспортным данным), Гкал/ч | Электрическая мощность (по паспортным данным), МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов , Белова 7 | АР6-6 | Невский завод | ст.№1 | 1953 | 20 | 1,5 |
| 2 |  | АПТ-12* | Калужский завод | ст.№3 | 1962 | 90 | 12 |
| 3 |  | ДК-20-120* | Брянский завод | ст.№5 | 1952 | 94 | 12 |
| 4 |  | ДК-20-120* |  | ст.№6 | 1955 | 94 | 12 |
| 5 |  | АПТ-12* |  | ст.№7 | 1957 | 115 | 12 |
| 6 |  | АПТ-12* |  | ст.№8 | 1962 | 115 | 12 |
| 7 |  | SGT 600 | Сименс | ГТУ | 2007 | - | 23,4 |

*Оборудование выведено из эксплуатации в длительную консервацию на основании разрешительных документов: АО «СО ЕЭС» от 05.12.2016 № И31-1-2-19-14902 и Минэнерго России приказ от 20.12.2016 № 1364

Таблица 5. Энергетические котлы ТЭЦ АО «РИР»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Вид топлива | Тип котлов | Завод-изготовитель котлов | Станционный номер оборудования | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов , Белова 7 | - | К-38/3,9-228-547 | «Красный котельщик» | КУ | 2006 (2014) | 40 |
| 2 |  | газ | ЦКТИ-75-39Ф2 | Барнаульский котлостроительны й завод | ст.№11 | 1955 (2019) | 75 |
| 3 |  | газ | ЦКТИ-75-39Ф2 |  | ст.№12 | 1957 (2018) | 75 |
| 4 |  | газ | ЦКТИ-75-39Ф2 |  | ст.№13 | 1962 (2018) | 75 |
| 5 |  | газ | БКЗ-75-39ГМ | Белгородский котельный завод | ст.№14 | 1972 (2019) | 75 |
| 6 |  | газ | БКЗ-75-39ГМ |  | ст.№15 | 1973 (2018) | 75 |

Таблица 6. Водогрейные котлы ТЭЦ АО «РИР»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Вид топлива | Тип котлов | Завод-изготовитель котлов | Станционный номер оборудования | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) | Тепловая мощность (по паспортным данным), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов , Белова 7 | мазут | ПТВМ-100 | Белгородский котельный завод | ст.№16 | 1974 (2016) | 100 |
| 2 |  | газ | ПТВМ-100 |  | ст.№19 | 1985 (2017) | 100 |
| 3 |  | газ | ПТВМ-100 |  | ст.№20 | 1985 (2017) | 100 |
| 4 |  | газ | ПТВМ-100 |  | ст.№21 | 1985 (2018) | 100 |

Котельная, Куйбышева, д. 77

На балансе предприятия находится 1 котельная, установленной мощностью 28,15 Гкал/час. На источнике установлено 2 паровых и 3 водогрейных котла.

Перечень основного оборудования котельной, Куйбышева, д. 77, находящейся на балансе ООО «Свет», представлен в таблице ниже.

Таблица 7. Основное оборудование котельной, Куйбышева, д. 77

| № п/п | Наименование источника, адрес | Вид топлива | Тип котлов | Завод-изготовитель котлов | Станционный номер оборудования | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) | Тепловая мощность (по паспортным данным), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | Уголь | КЕ-6,5-14С - (Паровой) | Бийский котельный завод | ст.№1 | 1992 (2019) | 3,76 |
| 2 |  |  | КЕ-6,5-14С - (Паровой) |  | ст.№2 | 1992 (2015) | 3,76 |
| 3 |  | Газ | КВ-Г-7,56-150 - (Водогрейный) | ГПО «Теком» г.Монастырище | ст.№3 | 2002 (2017) | 6,5 |
| 4 |  | Газ | КВ-Г-7,56-150 - (Водогрейный) |  | ст.№4 | 2002 (2017) | 6,5 |
| 5 |  | Газ | КВ-Г-2,5-115 - (Водогрейный) | ООО «ПСП Теплогаз» г.Пермь | ст.№6 | 2008 (2018) | 2,15 |

АО «Реммаш»

На балансе предприятия находится 1 котельная, установленной мощностью 21,38 Гкал/час. На источнике установлено 4 котла.

Перечень основного оборудования котельной, находящейся на балансе АО «Реммаш», представлен в таблице ниже.

Таблица 8. Основное оборудование котельной АО «Реммаш»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Вид топлива | Тип котлов | Завод-изготовитель котлов | Станционный номер оборудования | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) | Тепловая мощность (по паспортным данным), Гкал/ч, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | Газ | ДЕВ 10-14-115ГМ | н/д | ст.№1 | 1990 (2002) | 5,56 |
| 2 |  |  | ДЕВ 10-14-115ГМ | н/д | ст.№2 | 1989 (2005) | 5,56 |
| 3 |  |  | ДЕВ 10-14-115ГМ | н/д | ст.№3 | 1989 (2005) | 5,56 |
| 4 |  | Уголь | ДКВР 6,5 | н/д | ст.№4 | 1971 (2017) | 4,7 |

ООО «КомЭнерго»

На балансе учреждения находится 1 котельная, установленной мощностью 21,8 Гкал/час. На источнике установлено 6 котлов.

Перечень основного оборудования котельной, находящейся на балансе ООО «КомЭнерго», представлен в таблице ниже.

Таблица 9. Основное оборудование котельной № 3 ООО «КомЭнерго

| № п/п | Наименование источника, адрес | Вид топлива | Тип котлов | Завод-изготовитель котлов | Станционный номер оборудования | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) | Тепловая мощность (по паспортным данным), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | Газ | ДКВР-6,5-13 | Бийский котельный завод, г.Бийск | ст.№1 | 1974 (2019) | 4,0 |
| 2 |  |  | ДКВР-6,5-13 |  | ст.№2 | 1975 (2019) | 4,0 |
| 3 |  |  | ДКВР-6,5-13 |  | ст.№3 | 1974 (2019) | 4,0 |
| 4 |  |  | ДКВР-6,5-13 |  | ст.№4 | 1982 (2018) | 3,3 |
| 5 |  |  | ДКВР-6,5-13 |  | ст.№5 | 1982 (2018) | 3,3 |
| 6 |  |  | ДКВР-6,5-13 |  | ст.№6 | 1984 (2017) | 3,3 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Тип оборудования | Год ввода в эксплуатацию (последнего освид.) | Тепловая мощность (по паспортным данным), Гкал/ч, (т/ч) | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "РИР" |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов , Белова 7 | АР6-6 | 1953 | 20 | Установленная – 697 Гкал/ч; Фактическая - 619,5 Гкал/ч. |
|  |  | АПТ-12* | 1962 | 90 |  |
|  |  | ДК-20-120* | 1952 | 94 |  |
|  |  | ДК-20-120* | 1955 | 94 |  |
|  |  | АПТ-12* | 1957 | 115 |  |
|  |  | АПТ-12* | 1962 | 115 |  |
|  |  | К-38/3,9-228-547 | 2006 (2014) | 32,5 (40) |  |
|  |  | ЦКТИ-75-39Ф2 | 1955 (2019) | 46,7 (75) |  |
|  |  | ЦКТИ-75-39Ф2 | 1957 (2018) | 46,7 (75) |  |
|  |  | ЦКТИ-75-39Ф2 | 1962 (2018) | 46,7 (75) |  |
|  |  | БКЗ-75-39ГМ | 1972 (2019) | 46,7 (75) |  |
|  |  | БКЗ-75-39ГМ | 1973 (2018) | 46,7 (75) |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 1974 (2016) | 100 |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 1985 (2017) | 100 |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 1985 (2017) | 100 |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 1985 (2018) | 100 |  |
| ООО «Свет" |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | КЕ-6,5-14С - (Паровой) | 1992 (2019) | 3,75 (6,5) | 22,65 |
|  |  | КЕ-6,5-14С - (Паровой) | 1992 (2015) | 3,75 (6,5) |  |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 - (Водогрейный) | 2002 (2017) | 6,5 |  |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 - (Водогрейный) | 2002 (2017) | 6,5 |  |
|  |  | КВ-Г-2,5-115 - (Водогрейный) | 2008 (2018) | 2,15 |  |
| АО "Реммаш" |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | ДЕВ 10-14-115ГМ | 1990 (2002) | 5,56 | 21,38 |
|  |  | ДЕВ 10-14-115ГМ | 1989 (2005) | 5,56 |  |
|  |  | ДЕВ 10-14-115ГМ | 1989 (2005) | 5,56 |  |
|  |  | ДКВР 6,5 | 1971 (2017) | 4,7 |  |
| ООО "КомЭнерго" |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | ДКВР-6,5-13 | 1974 (2019) | 4,0 | 21,8 |
|  |  | ДКВР-6,5-13 | 1975 (2019) | 4,0 |  |
|  |  | ДКВР-6,5-13 | 1974 (2019) | 4,0 |  |
|  |  | ДКВР-6,5-13 | 1982 (2018) | 3,3 |  |
|  |  | ДКВР-6,5-13 | 1982 (2018) | 3,3 |  |
|  |  | ДКВР-6,5-13 | 1984 (2017) | 3,3 |  |

*Оборудование выведено из эксплуатации в длительную консервацию на основании разрешительных документов: АО «СО ЕЭС» от 05.12.2016 № И31-1-2-19-14902 и Минэнерго России приказ от 20.12.2016 № 1364

Характеристики вспомогательного теплофикационного оборудования ТЭЦ и котельных всех теплоснабжающих организаций, представлены в таблицах ниже.

Таблица 11. Характеристики вспомогательного теплофикационного оборудования ТЭЦ АО «РИР»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование вспомогательного оборудования | Количество, шт | Тип оборудования | Производительность, м³/ч | Напор, м.вод.ст. | Мощность э/д, кВт | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов , Белова 7 | Сетевые насосы "В" | 3 | СЭ-1250-140 | 1260 | 140 | 630 | н/д |
| 2 |  | Сетевые насосы "Г" | 2 | СЭ-1250-140 | 1260 | 140 | 630 | н/д |
| 3 |  |  | 1 | Omega250-600AGCGFHW | 1260 | 123 | 468 | н/д |
| 4 |  | Сетевые насосы ВК-2 | 5 | СЭ-1250-140 | 1260 | 140 | 630 | н/д |
| 5 |  | Подпиточный насос | 4 | Etanorm RG 500 | 500 | 70 | 132 | н/д |

Таблица 12. Характеристики редукционно-охладительной установки ТЭЦ АО «РИР»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование вспомогательного оборудования | Количество, шт | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов , Белова 7 | РОУ-32/1,5 | 1 | 50 | 1954 |
| 2 |  | РОУ-12/6,0 | 1 | 30 | 1954 |
| 3 |  | РОУ-12/1,5 | 1 | 30 | 1970 |
| 4 |  | РОУ-12/6,0 | 1 | 30 | 1970 |
| 5 |  | РОУ-32/1,5 | 1 | 60 | 1970 |
| 6 |  | РОУ-32/12 | 1 | 60 | 1970 |
| 7 |  | РОУ-32/6,0 | 1 | 60 | 1970 |
| 8 |  | РОУ-32/12 | 1 | 75 | 2018 |
| 9 |  | Растопочное РОУ-32/1,5 | 1 | 10 | 2007 |

Таблица 13. Характеристики теплообменных аппаратов ТЭЦ АО «РИР»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование вспомогательного оборудования | Количество, шт | Характеристика | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов , Белова 7 | ПСВ 200-7-15 | 2 | Поверхность нагрева = 200 м² | 1992,1993 |
| 2 |  | ПСВ 315-3-23 | 1 | Поверхность нагрева = 315 м² | 1988 |
| 3 |  | ПСВ 500-3-23 | 2 | Поверхность нагрева = 500 м² | 1971 |
| 4 |  | ПСВ 315-14-23 | 1 | Поверхность нагрева = 315 м² | 1994 |
| 5 |  | ПСВ 500-14-23 | 1 | Поверхность нагрева = 500 м² | 1971 |

Таблица 14. Характеристики вспомогательного теплофикационного оборудования котельной, ул. Куйбышева, д. 77

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование вспомогательного оборудования | Количество, шт | Тип оборудования | Производительность, м³/ч | Напор, м.вод.ст. | Мощность э/д, кВт | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | Насос сетевой | 2 | 1Д200-90а | 180 | 74 | н/д | н/д |
| 2 |  | Насос сетевой | 1 | НКУ 140М | 140 | 45 | н/д | н/д |
| 3 |  | Насос ГВС | 2 | К -80-65-200 | 50 | 50 | н/д | н/д |
| 4 |  | Насос ГВС | 1 | К-100-65-250 | 100 | 80 | н/д | н/д |
| 5 |  | Насос котловой воды | 2 | К-80-65-160 | 50 | 32 | н/д | н/д |
| 6 |  | Насос рабочей воды | 2 | ЦНС 60-66 | 60 | 60 | н/д | н/д |
| 7 |  | Насос декарбонизированной воды | 2 | К -80-65-200 | 50 | 50 | н/д | н/д |
| 8 |  | Насос декарбонизированной воды | 1 | К-100-65-250 | 100 | 80 | н/д | н/д |
| 9 |  | Насос декарбонизированной воды | 1 | К-65-50-160 | 25 | 32 | н/д | н/д |
| 10 |  | Насос исходной воды | 1 | ЦНС 38-44 | 38 | 44 | н/д | н/д |
| 11 |  | Насос исходной воды | 2 | К90/35а | 85 | 28,6 | н/д | н/д |
| 12 |  | Дымосос №5 | 1 | ВЦ14-46 | 12750 | 1120 Па | н/д | н/д |
| 13 |  | Дутьевой вентилятор, правый | 2 | ВДН-8 | 7050 | 970 Па | н/д | н/д |
| 14 |  | Дымосос, левый | 4 | ДН-11,2 | 18750 | 1580 Па | н/д | н/д |
| 15 |  | Деаэратор | 2 | ДА-25 | 25 т/ч | - | - | н/д |
| 16 |  | Деаэратор | 1 | СВД-05 | 36 | - | - | н/д |
| 17 |  | Бак-аккумулятор | 2 | - | 200 | - | - | н/д |

Таблица 15. Характеристики теплообменных аппаратов котельной, Куйбышева, д. 77

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование вспомогательного оборудования | Количество, шт | Площадь теплообмена, м² | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | ТИЖ 0,35-21,84-1х | 2 | 21,84 | н/д |
| 2 |  | ТИЖ 0,18-6,48-1Х | 4 | 6,48 | н/д |

Таблица 16. Характеристики вспомогательного теплофикационного оборудования котельной АО «Реммаш»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование вспомогательного оборудования | Количество, шт | Тип оборудования | Производительность, м³/ч | Напор, м.вод.ст. | Мощность э/д, кВт | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | Насос сетевой | 1 | NB 100-250/229 A-F-A-BAQE | 295 | 62,6 | 75 | н/д |
| 2 |  | Насос сетевой | 2 | Д-200 | 198 | 98 | 90 | н/д |
| 3 |  | Подпиточный насос | 1 | ТР-40-360/2 А-F-A-BAQE | 26,6 | 29,3 | 4 | н/д |
| 4 |  | Подпиточный насос | 2 | К-20/30 | 20 | 30 | 4 | н/д |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии определены по результатам режимной наладки котельных агрегатов и приведены в таблице ниже.

Котельная, Куйбышева, д. 77:

- Котёл № 1 – не прошел экспертизу промышленной безопасности;

- Котлы №№ 3,4 – согласно пункту № 21 режимной карты, максимальная теплопроизводительность котлов при работе на трех горелках составляет 4,51 Гкал/ч;

- Котёл № 6 - согласно пункту № 11 режимной карты, максимальная теплопроизводительность котла составляет 1,855 Гкал/ч.

Котельная АО «Реммаш»:

- Котел № 4 – угольный котёл находится в резерве. Включается в работу в связи с перебоями поставок газового топлива.

Таблица 17. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "РИР" |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов, Белова 7 | 697 | 152,5 | 544,5 |
| ООО «Свет" |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | 22,655 | 9,132 | 13,523 |
| АО "Реммаш" |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | 21,38 | 4,7 | 16,68 |
| ООО "КомЭнерго" |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | 21,8 | 0,00 | 21,8 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 18. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "РИР" |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | 697 | 544,5 | 39,73 | 504,77 |
| ООО «Свет" |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | 22,655 | 13,523 | 0,467 | 13,055 |
| АО "Реммаш" |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | 21,38 | 16,68 | 0,044 | 16,636 |
| ООО "КомЭнерго" |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | 21,8 | 21,8 | 0,207 | 21,593 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Эксплуатационные характеристики основного оборудования источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 19. Эксплуатационные характеристики основного оборудования источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование основного оборудования | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "РИР" |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов, Белова 7 | АР6-6, ст.№1 | 1953 |  |  |
|  |  | АПТ-12, ст.№3* | 1962 |  |  |
|  |  | ДК-20-120, ст.№5* | 1952 |  |  |
|  |  | ДК-20-120, ст.№6* | 1955 |  |  |
|  |  | АПТ-12, ст.№7* | 1957 |  |  |
|  |  | АПТ-12, ст.№8* | 1962 |  |  |
|  |  | SGT - 600, ст. ГТУ | 2007 |  |  |
|  |  | К-38/3,9-228-547 | 2006 (2014) |  |  |
|  |  | ЦКТИ-75-39Ф2, ст.№11 | 1955 (2019) |  |  |
|  |  | ЦКТИ-75-39Ф2, ст.№12 | 1957 (2018) |  |  |
|  |  | ЦКТИ-75-39Ф2, ст.№13 | 1962 (2018) |  |  |
|  |  | БКЗ-75-39ГМ, ст.№14 | 1972 (2019) |  |  |
|  |  | БКЗ-75-39ГМ, ст.№15 | 1973 (2018) |  |  |
|  |  | ПТВМ-100, ст.№16 | 1974 (2016) |  |  |
|  |  | ПТВМ-100, ст.№19 | 1985 (2017) |  |  |
|  |  | ПТВМ-100, ст.№20 | 1985 (2017) |  |  |
|  |  | ПТВМ-100, ст.№21 | 1985 (2018) |  |  |
| ООО «Свет" |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | КЕ-6,5-14С - (Паровой), ст.№1 | 1992 (2019) | 2019 |  |
|  |  | КЕ-6,5-14С - (Паровой), ст.№2 | 1992 (2015) |  |  |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 - (Водогрейный), ст.№3 | 2002 (2017) |  |  |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 - (Водогрейный), ст.№4 | 2002 (2017) |  |  |
|  |  | КВ-Г-2,5-115 - (Водогрейный), ст.№6 | 2008 (2018) |  |  |
| АО "Реммаш" |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | ДЕВ 10-14-115ГМ, ст.№1 | 1990 (2002) | 2006 | Проведено тех.перевооружение, перевод с парового режима в водогрейный |
|  |  | ДЕВ 10-14-115ГМ, ст.№2 | 1989 (2005) | 2006 |  |
|  |  | ДЕВ 10-14-115ГМ, ст.№3 | 1989 (2005) | 2006 |  |
|  |  | ДКВР 6,5, ст.№4 | 1971 (2017) | 2002 |  |
| ООО "КомЭнерго" |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | ДКВР-6,5-13 ст.№1 | 1974 (2019) |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№2 | 1975 (2019) |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№3 | 1974 (2019) |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№4 | 1982 (2018) |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№5 | 1982 (2018) |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№6 | 1984 (2017) |  |  |

*Оборудование выведено из эксплуатации в длительную консервацию на основании разрешительных документов: АО «СО ЕЭС» от 05.12.2016 № И31-1-2-19-14902 и Минэнерго России приказ от 20.12.2016 № 1364.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ТЭЦ АО «РИР».

ТЭЦ АО «РИР» расположена на территории завода АО «ЧМЗ». Тепловая энергия в виде горячей воды используется на предприятии для систем отопления, вентиляции и ГВС производственных корпусов; кроме того, ТЭЦ является основным источником тепла и ГВС г. Глазов. Система теплоснабжения открытая двухтрубная, в летнее время теплоснабжение потребителей для нужд системы ГВС осуществляется по двухтрубной схеме, с циркуляцией через обратный трубопровод. В существующей схеме теплоснабжения график качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха (температурный график) для ТЭЦ АО «РИР» с параметрами 150/70°С, со «срезкой» максимальной температуры на 110°С, а также нижней срезкой 63°С для обеспечения качественного горячего водоснабжения в соответствии с действующими СанПиН и учетом неизбежных потерь при транспортировке.

Тепловая энергия с теплоносителем пар используется на предприятии в основном на технологические нужды.

Теплофикационная схема ТЭЦ состоит из двух теплоисточников:

- бойлерных установок «В», «Г», водогрейной котельной № 1 (ВК-1) с водогрейным котлом ст. № 16, сетевых насосов №№ 1, 2, 3 группы «В» и сетевых насосов №№ 1, 2, 3 группы «Г»;

- водогрейной котельной № 2 (ВК-2) с водогрейными котлами ст. №№ 19, 20, 21;

Оба теплоисточника предназначены для нагрева сетевой воды, подаваемой в теплосеть завода и города, и включены параллельно через прямой и обратный коллекторы ЦТРП.

Бойлерные установки «В» и «Г» обвязаны по сетевой воде параллельно водогрейному котлу в составе ВК-1, поэтому сетевая вода может быть нагрета на бойлерной либо до температуры, соответствующей температурному графику (в осенне-весенний период, когда ВК-1 не работает), либо до температуры 104-110°С, при этом окончательный нагрев воды производится на водогрейном котле ВК-1.

Бойлерная установка «А» служит для подогрева ХОВ узла ГВС.

Бойлерная «В», тепловой мощностью 80 Гкал/ч имеет в своем составе:

- основной бойлер ОБ-1В типа ПСВ 500-3-23(введен в эксплуатацию в 1971 г.);

- основной бойлер ОБ-2В типа ПСВ 500-3-23 (введен в эксплуатацию в 
1971 г.);

Бойлерная «Г», тепловой мощностью 120 Гкал/ч имеет в своём составе:

- ОБ-1Г типа ПСВ 315-14-23 (введен в эксплуатацию в 1994 г.);

- ОБ-2Г типа ПСВ 500-14-23 (введен в эксплуатацию в 1971 г.);

Основные бойлеры подключены к теплофикационным отборам турбин ст. №№ 3,5 и 8. Максимальная величина теплофикационных отборов турбин составляет до 235 т/ч пара. Пиковые бойлера подключены по пару к первым отборам турбин ст. №№ 3,7, и 8, максимальная величина отбора – 100 т/ч. Также к данным отборам подключена система пароснабжения мазутного хозяйства.

Бойлерные установки «В», «Г» и сетевые насосы главного корпуса объединены общими коллекторами:

- коллектор обратной сетевой воды: в него врезаны трубопроводы обратной сетевой воды с первой (трубопровод 113) и второй (трубопровод 3) очередей предприятия, с жилого поселка (трубопровод 20), трубопроводы «109» и «110» с обратного коллектора сетевой воды ЦТРП, а также всасывающие трубопроводы всех сетевых насосов;

- распределительный коллектор: по нему вода от сетевых насосов подается на бойлерные установки «В» и «Г»;

- подающий коллектор (труба 108): по нему вода после всех бойлерных установок подается на водогрейный котел в составе ВК-1;

- коллектор потребителей (труба 106): в этот коллектор поступает сетевая вода после водогрейного котла в составе ВК-1 (или помимо них, по обводам) и далее подается в прямой коллектор ЦТРП.

Подпитка теплосети в отопительный период осуществляется по четырем подпиточным трубопроводам (в работе по мере необходимости может находиться любое количество подпиточных трубопроводов) в коллектора обратной сетевой воды:

- подпиточный трубопровод № 1 врезан в коллектор обратной сетевой воды главного корпуса в районе бойлерной установки «А»;

- подпиточный трубопровод № 2 врезан в коллектор обратной сетевой главного корпуса воды в этом же районе;

- подпиточный трубопровод № 3 врезан в коллектор обратной сетевой воды главного корпуса в районе бойлерной установки «Б»;

- подпиточный трубопровод № 4 (труба 117) врезан как в подающий коллектор, так и в коллектор обратной сетевой воды ЦТРП. По нему в летнее время подпиточная вода может подаваться как в подающий коллектор, так и в коллектор обратной сетевой воды.

Таблица 20. Характеристики теплофикационного оборудования ТЭЦ АО «РИР»

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Поверхность нагрева, м2 | Производительность (пар), т/ч | Производительность (вода), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБ-1А | ПСВ 200-7-15 | АО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1992 | 200 | 65,8 | 400 |
| 2 | ОБ-2А | ПСВ 200-7-15 | АО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1993 | 200 | 65,8 | 400 |
| 3 | ОБ-3А | ПСВ 315-3-23 | АО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1988 | 315 | 110 | 1130 |
| 4 | ОБ-1В | ПСВ 500-3-23 | АО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1971 | 500 | 115 | 1500 |
| 5 | ОБ-2В | ПСВ 500-3-23 | АО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1971 | 500 | 115 | 1500 |
| 6 | ОБ-1Г | ПСВ 315-14-23 | АО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1994 | 315 | 92,5 | 1130 |
| 7 | ОБ-2Г | ПСВ 500-14-23 | АО «САРЭНЕРГОМАШ» | 1971 | 500 | 162 | 1500 |

Рисунок 6. Теплотехническая схема ТЭЦ АО «РИР»

Рисунок 7. Теплотехническая схема котельной, Куйбышева, д. 77

Рисунок 8. Теплотехническая схема котельной АО «Реммаш»

Рисунок 9. Теплотехническая схема котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На источниках тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии.

Температурные графики отпуска тепловой энергии с источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Температурные графики отпуска тепловой энергии с источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Температурный график, °С | Срезка температурного графика, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов, Белова 7 | качественный | 150/70 | 110 |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | качественный | 150/70 | 110 |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | качественный | 105/70 | — |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | качественный | 105/70 | — |

Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения его расхода.

В таблицах 22-25 представлены температурные графики по каждой теплоснабжающей организации МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

Таблица 22. Температурный график 150/700С ТЭЦ АО «РИР»

| Температура наружного воздуха, °С | 150/70 С°, точка излома 63С°, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 |
| +8 | 63 | 42 | 48 |
| +7 | 63 | 41 | 48 |
| +6 | 63 | 41 | 48 |
| +5 | 63 | 40 | 47 |
| +4 | 63 | 40 | 47 |
| +3 | 63 | 39 | 47 |
| +2 | 63 | 39 | 46 |
| +1 | 65 | 39 | 47 |
| 0 | 68 | 41 | 49 |
| -1 | 70 | 41 | 50 |
| -2 | 72 | 42 | 51 |
| -3 | 75 | 43 | 53 |
| -4 | 77 | 44 | 54 |
| -5 | 79 | 45 | 55 |
| -6 | 82 | 46 | 57 |
| -7 | 84 | 47 | 58 |
| -8 | 86 | 47 | 59 |
| -9 | 89 | 48 | 61 |
| -10 | 91 | 49 | 62 |
| -11 | 93 | 50 | 63 |
| -12 | 96 | 51 | 65 |
| -13 | 98 | 52 | 66 |
| -14 | 101 | 53 | 68 |
| -15 | 103 | 54 | 69 |
| -16 | 105 | 54 | 70 |
| -17 | 108 | 55 | 72 |
| -18 | 110 | 56 | 73 |
| -19 | 110 | 56 | 73 |
| -20 | 110 | 55 | 72 |
| -21 | 110 | 54 | 72 |
| -22 | 110 | 54 | 71 |
| -23 | 110 | 53 | 71 |
| -24 | 110 | 53 | 71 |
| -25 | 110 | 52 | 70 |
| -26 | 110 | 52 | 70 |
| -27 | 110 | 51 | 70 |
| -28 | 110 | 51 | 69 |
| -29 | 110 | 50 | 69 |
| -30 | 110 | 50 | 69 |
| -31 | 110 | 49 | 68 |
| -32 | 110 | 49 | 68 |
| -33 | 110 | 48 | 68 |
| -34 | 110 | 48 | 67 |
| -35 | 110 | 47 | 67 |

Таблица 23. Температурный график 150/700С котельной ул. Куйбышева, д. 77

| Температура наружного воздуха, °С | 150/70 С°, точка излома 63С°, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 |
| +8 | 63 | 42 | 48 |
| +7 | 63 | 41 | 48 |
| +6 | 63 | 41 | 48 |
| +5 | 63 | 40 | 47 |
| +4 | 63 | 40 | 47 |
| +3 | 63 | 39 | 47 |
| +2 | 63 | 39 | 46 |
| +1 | 65 | 39 | 47 |
| 0 | 68 | 41 | 49 |
| -1 | 70 | 41 | 50 |
| -2 | 72 | 42 | 51 |
| -3 | 75 | 43 | 53 |
| -4 | 77 | 44 | 54 |
| -5 | 79 | 45 | 55 |
| -6 | 82 | 46 | 57 |
| -7 | 84 | 47 | 58 |
| -8 | 86 | 47 | 59 |
| -9 | 89 | 48 | 61 |
| -10 | 91 | 49 | 62 |
| -11 | 93 | 50 | 63 |
| -12 | 96 | 51 | 65 |
| -13 | 98 | 52 | 66 |
| -14 | 101 | 53 | 68 |
| -15 | 103 | 54 | 69 |
| -16 | 105 | 54 | 70 |
| -17 | 108 | 55 | 72 |
| -18 | 110 | 56 | 73 |
| -19 | 110 | 56 | 73 |
| -20 | 110 | 55 | 72 |
| -21 | 110 | 54 | 72 |
| -22 | 110 | 54 | 71 |
| -23 | 110 | 53 | 71 |
| -24 | 110 | 53 | 71 |
| -25 | 110 | 52 | 70 |
| -26 | 110 | 52 | 70 |
| -27 | 110 | 51 | 70 |
| -28 | 110 | 51 | 69 |
| -29 | 110 | 50 | 69 |
| -30 | 110 | 50 | 69 |
| -31 | 110 | 49 | 68 |
| -32 | 110 | 49 | 68 |
| -33 | 110 | 48 | 68 |
| -34 | 110 | 48 | 67 |
| -35 | 110 | 47 | 67 |

Таблица 24. Температурный график 105/700С котельной АО «Реммаш»

| Температура наружного воздуха, °С | 105/70 °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 |
| +8 | 63 | 51 |
| +7 | 63 | 51 |
| +6 | 63 | 51 |
| +5 | 63 | 50 |
| +4 | 63 | 50 |
| +3 | 63 | 50 |
| +2 | 63 | 49 |
| +1 | 63 | 49 |
| 0 | 63 | 49 |
| -1 | 63 | 48 |
| -2 | 63 | 48 |
| -3 | 63 | 48 |
| -4 | 63 | 47 |
| -5 | 63 | 48 |
| -6 | 65 | 48 |
| -7 | 66 | 49 |
| -8 | 68 | 50 |
| -9 | 69 | 51 |
| -10 | 71 | 52 |
| -11 | 72 | 52 |
| -12 | 74 | 53 |
| -13 | 75 | 54 |
| -14 | 76 | 55 |
| -15 | 78 | 56 |
| -16 | 79 | 56 |
| -17 | 81 | 57 |
| -18 | 82 | 58 |
| -19 | 83 | 59 |
| -20 | 85 | 59 |
| -21 | 86 | 60 |
| -22 | 88 | 61 |
| -23 | 89 | 62 |
| -24 | 90 | 62 |
| -25 | 92 | 63 |
| -26 | 93 | 64 |
| -27 | 94 | 64 |
| -28 | 96 | 65 |
| -29 | 97 | 66 |
| -30 | 98 | 67 |
| -31 | 100 | 67 |
| -32 | 101 | 68 |
| -33 | 102 | 69 |
| -34 | 104 | 69 |
| -35 | 105 | 70 |

Таблица 25. Температурный график 105/700С котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

| Температура наружного воздуха, °С | 105/70 °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 |
| +8 | 63 | 51 |
| +7 | 63 | 51 |
| +6 | 63 | 51 |
| +5 | 63 | 50 |
| +4 | 63 | 50 |
| +3 | 63 | 50 |
| +2 | 63 | 49 |
| +1 | 63 | 49 |
| 0 | 63 | 49 |
| -1 | 63 | 48 |
| -2 | 63 | 48 |
| -3 | 63 | 48 |
| -4 | 63 | 47 |
| -5 | 63 | 48 |
| -6 | 65 | 48 |
| -7 | 66 | 49 |
| -8 | 68 | 50 |
| -9 | 69 | 51 |
| -10 | 71 | 52 |
| -11 | 72 | 52 |
| -12 | 74 | 53 |
| -13 | 75 | 54 |
| -14 | 76 | 55 |
| -15 | 78 | 56 |
| -16 | 79 | 56 |
| -17 | 81 | 57 |
| -18 | 82 | 58 |
| -19 | 83 | 59 |
| -20 | 85 | 59 |
| -21 | 86 | 60 |
| -22 | 88 | 61 |
| -23 | 89 | 62 |
| -24 | 90 | 62 |
| -25 | 92 | 63 |
| -26 | 93 | 64 |
| -27 | 94 | 64 |
| -28 | 96 | 65 |
| -29 | 97 | 66 |
| -30 | 98 | 67 |
| -31 | 100 | 67 |
| -32 | 101 | 68 |
| -33 | 102 | 69 |
| -34 | 104 | 69 |
| -35 | 105 | 70 |

Согласно анализу температурных графиков источников тепловой энергии г. Глазова, на котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш» наблюдается расхождение в расчетных значениях температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах при температуре наружного воздуха +8 оС.

В результате анализа фактических параметров теплоносителя за 2020 год на источнике и потребителей в одной системе теплоснабжения, получили следующие выводы: температурные графики работы котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш»— завышены, что приводит к «перетопу» потребителей и перерасходу топлива в переходный период.

Среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлены в таблице ниже.

Таблица 26. Сведения о среднегодовой загрузке оборудования источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Наименование основного оборудования | Наработка, ч, 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО "РИР" |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов, Белова 7 | АР6-6, ст.№1 | 8620 |
|  |  | АПТ-12, ст.№3* | 0 |
|  |  | ДК-20-120, ст.№5* | 0 |
|  |  | ДК-20-120, ст.№6* | 0 |
|  |  | АПТ-12, ст.№7* | 0 |
|  |  | АПТ-12, ст.№8* | 0 |
|  |  | SGT - 600, ст. ГТУ | 8755 |
|  |  | К-38/3,9-228-547 | 8755 |
|  |  | ЦКТИ-75-39Ф2, ст.№11 | 5858 |
|  |  | ЦКТИ-75-39Ф2, ст.№12 | 2494 |
|  |  | ЦКТИ-75-39Ф2, ст.№13 | 462 |
|  |  | БКЗ-75-39ГМ, ст.№14 | 6578 |
|  |  | БКЗ-75-39ГМ, ст.№15 | 50 |
|  |  | ПТВМ-100, ст.№16 | 1 |
|  |  | ПТВМ-100, ст.№19 | 5117 |
|  |  | ПТВМ-100, ст.№20 | 1249 |
|  |  | ПТВМ-100, ст.№21 | 2067 |
| ООО «Свет" |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | КЕ-6,5-14С - (Паровой), ст.№1 | 0 |
|  |  | КЕ-6,5-14С - (Паровой), ст.№2 | 0 |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 - (Водогрейный), ст.№3 | 3669 |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 - (Водогрейный), ст.№4 | 3611 |
|  |  | КВ-Г-2,5-115 - (Водогрейный), ст.№6 | 5761 |
| АО "Реммаш" |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | ДЕВ 10-14-115ГМ, ст.№1 | 106 |
|  |  | ДЕВ 10-14-115ГМ, ст.№2 | 3111 |
|  |  | ДЕВ 10-14-115ГМ, ст.№3 | 5128 |
|  |  | ДКВР 6,5, ст.№4 | 24 |
| ООО "КомЭнерго" |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | ДКВР-6,5-13 ст.№1 | 3288 |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№2 | 5916 |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№3 | 0 |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№4 | 2700 |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№5 | 6000 |
|  |  | ДКВР-6,5-13 ст.№6 | 0 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета устанавливаются и используются для контроля потребления, производства и отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

Узлы учета, установленные на источниках тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» представлены в таблице ниже.

Таблица 27. Узлы учета, установленные на источниках тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Тип прибора | Заводской № | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| АО "РИР" |  |  |  |
| Узел Микрорайон И |  |  |  |
| 1 | Преобразователь измертельный многоканальный ИСТОК-ТМ | 1007213 | 20.02.2022 |
| 2 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 3336 | 10.10.2022 |
| 3 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 3504 | 03.06.2022 |
| 4 | Преобразователь давления Метран-100-ДИ | 441903 | 12.02.2023 |
| 5 | Преобразователь давления Метран-100-ДИ | 448450 | 23.08.2021 |
| 6 | Термометр сопротивления КТПТР | 2968/2968А | 28.08.2022 |
| Узел 96 |  |  |  |
| 7 | Преобразователь измертельный многоканальный ИСТОК-ТМ | 601881 | 04.08.2023 |
| 8 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 3352 | 03.06.2022 |
| 9 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 3338 | 03.06.2022 |
| 10 | Преобразователь давления Метран-100-ДИ | 441906 | 08.08.2022 |
| 11 | Преобразователь давления МТ100 | 401953 | 10.08.2020 |
| 12 | Термометр сопротивления КТПТР-01 | 539/539А | 28.08.2023 |
| Узел 311 |  |  |  |
| 13 | Преобразователь измертельный многоканальный ИСТОК-ТМ | 1006186 | 03.06.2022 |
| 14 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 3351 | 03.06.2022 |
| 15 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 3503 | 27.08.2022 |
| 16 | Преобразователь давления МИДА-13П | 14313262 | 09.10.22 |
| 17 | Преобразователь давления Метран-100-ДИ | 448452 | 20.08.22 |
| 18 | Термометр сопротивления КТПТР-01 | 5245/5245А | 20.09.2020 |
| Узел ТХ |  |  |  |
| 19 | Преобразователь измертельный многоканальный ИСТОК-ТМ | 0601879 | 03.06.2022 |
| 20 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 3345 | 03.06.2022 |
| 21 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 3340 | 03.06.2022 |
| 22 | Преобразователь давления МИДА-13П | 14313380 | 44368 |
| 23 | Преобразователь давления Метран-100-ДИ | 441904 | 44969 |
| 24 | Термометр сопротивления КТПТР-01 | 5252/5252А | 20.09.2020 |
| Узел АСТ |  |  |  |
| 25 | Преобразователь измертельный многоканальный ИСТОК-ТМ | 0809721 | 03.06.2022 |
| 26 | Расходомер ПРЭМ-50 | 329666 | 17.08.2020 |
| 27 | Расходомер ПРЭМ-50 | 329668 | 17.08.2020 |
| 28 | Преобразователь давления МТ 100 | 401513 | 07.11.2020 |
| 29 | Преобразователь давления МТ 100 Р | 912868 | 06.03.2021 |
| 30 | Термометр сопротивления КТПТР | 16981/16981А | 12.06.2022 |
| Узел подпитки. |  |  |  |
| 31 | Преобразователь измертельный многоканальный ИСТОК-ТМ | 1009311 | 03.06.2022 |
| 32 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 3505 | 03.06.2022 |
| 33 | Преобразователь давления Метран-43Ф | 26209 | 44108 |
| 34 | Преобразователь давления Метран-43-ДИ | 63297 | 23.08.2021 |
| 35 | Комплект Термометр сопротивления КТПТР | 1807/1807А | 27.07.2021 |
| 36 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 4219 | 03.06.2022 |
| ООО «Свет" |  |  |  |
| 37 | Вычислитель КАРАТ-307-6V6TP-RS232 | 13653116 |  |
| 38 | Термопреобразователи сопротивления ТСП-1098 | 3841 | 22.06.2020 |
| 39 | Термопреобразователи сопротивления ТСП-1098 | 3843 | 22.06.2020 |
| 40 | Термопреобразователи сопротивления ТСП-1098 | 3840 | 22.06.2020 |
| 41 | Преобразователь расхода ПРЭМ | 186904 |  |
| 42 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ 2 | 1781 | 03.09.2022 |
| 43 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ 2 | 1798 | 03.09.2022 |
| 44 | Вычислитель ВКТ-5 | 4371 | 10.06.2024 |
| 45 | Преобразователь расхода ПРЭМ-100 | 351634 | 01.10.2022 |
| 46 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ | 351611 | 08.08.2022 |
| АО "Реммаш" |  |  |  |
| 47 | Вычислитель ТВ-7 | 20-121379 | 03.06.2024 |
| 48 | Расходомер-счетчик ультразвуковой US800 | 365-13 | 20.06.2021 |
| 49 | Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н | 17688 | 28.062021 |
| 50 | Преобразователь давления МИДА-ДИ | 18317534 | 12.09.2023 |
| 51 | Преобразователь давления МИДА-ДИ | 17316006 | 25.08.2022 |
|  | Преобразователь расхода ПРЭМ-150 | 1702 | 13.06.2023 |
|  | Преобразователь расхода ПРЭМ-150 | 1708 | 13.06.2023 |
|  | Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н | 19015 | 23.07.2023 |
|  | Преобразователь давления МИДА-ДИ | 19315891 | 28.06.2024 |
|  | Преобразователь давления МИДА-ДИ | 19315890 | 28.06.2024 |
|  | Преобразователь расхода ПРЭМ-40 | 729870 | 19.07.2023 |
|  | Термопреобразователь ТСПН | 8594 | 16.08.2024 |
|  | Преобразователь давления МИДА-ДИ | 18317525 | 12.09.2023 |
|  | Термопреобразователь ТСПН | 8595 | 16.08.2024 |
| ООО "КомЭнерго" |  |  |  |
| 52 | Вычислитель ВКТ-7 | 197133 | 24.07.2021 |
| 53 | Расходомер Взлет-150 | 1340338 | 15.08.2021 |
| 54 | Расходомер Взлет-150 | 1351348 | 15.08.2020 |
| 55 | Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н | 12535 г | 26.07.2021 |
| 56 | Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н | 12535 х | 26.07.2021 |
| 57 | Датчик давления СДВ | 540389 | 01.09.2023 |
| 58 | Датчик давления СДВ | 540390 | 01.09.2023 |
| 59 | Расходомер ВСТН-65 | 18359981 | 05.09.2022 |
| 60 | Термопреобразователь ТСПН | 3265 | 26.07.2021 |
| 61 | Датчик давления СДВ | 533414 | 15.08.2023 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За период 2016-2023 гг. аварий и отказов оборудования источников тепловой энергии не возникало.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» отсутствуют объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – не зафиксированы.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Все тепловые сети, за пределами территории АО «ЧМЗ», АО «Реммаш», ООО «Удмуртская птицефабрика», и котельной, Куйбышева, д. 77 находятся в собственности МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» и были переданы ООО «Тепловодоканал» с 01.04.2021г. по Концессионному соглашению в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения МО «Город Глазов» Удмуртской Республики от 30.12.2020г. № АБ-434/98. ООО «Тепловодоканал» с 17.10.2022 г. реорганизовано в форме присоединения к АО «Русатом Инфраструктурные решения».

АО «РИР» осуществляет транспортировку тепловой энергии и теплоносителя потребителям от ТЭЦ АО «РИР», котельной, Куйбышева, д. 77 и двух ведомственных котельных (котельная ООО «КомЭнерго» и котельная АО «Реммаш»).

Централизованная система теплоснабжения МО «Город Глазов включает в себя четыре СЦТ:

- - СЦТ-1, которая включает в себя котельную, Куйбышева, д. 77 с тепловыми сетями до МКД, административных и общественных зданий микрорайона «Южный»;

- -СЦТ-2, которая включает в себя ведомственную котельную завода АО «Реммаш», обеспечивающую централизованное теплоснабжение промышленных потребителей производственной зоны и сеть теплоснабжения до МКД, административных и общественных зданий района завода «Реммаш»;

- СЦТ-3, которая включает в себя ведомственную котельную № 3 ООО «КомЭнерго», обеспечивающую централизованное теплоснабжение промышленных потребителей производственной зоны и сеть теплоснабжения до МКД, административных и общественных зданий посёлка «Птицефабрик» и административно – бытовых зданий ООО «Удмуртская птицефабрика»;

- СЦТ-4, которая включает в себя ТЭЦ АО «РИР», обеспечивающую централизованное теплоснабжение потребителей АО «ЧМЗ» и поставляющую тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и ГВС в городские тепловые сети и сторонним потребителям.

Система теплоснабжения – зависимая, с открытым водоразбором на горячее водоснабжение. Часть потребителей подключено к тепловым сетям по схеме с элеваторным присоединением. Имеются так же схемы с непосредственным присоединением системы отопления.

Структура тепловых сетей МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» в зависимости от типа прокладки, представлена в таблице ниже.

Таблица 28. Структура тепловых сетей МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» в зависимости от типа прокладки

| № п/п | Способ прокладки | Протяженность магистральных трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика,м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземная | 75973 | 15013,2 |
| 2 | Канальная | 154001 | 32196,6 |
| 3 | Всего | 229974 | 47209,8 |

Таблица 29. Протяженность тепловых сетей МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» в зависимости от диаметра

| № п/п | Условный диаметр, мм | Протяженность магистральных трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 242 | 7,7 |
| 2 | 32 | 212 | 7,7 |
| 3 | 40 | 2446 | 109,9 |
| 4 | 50 | 23090 | 1316,2 |
| 5 | 70 | 13373 | 1016,4 |
| 6 | 80 | 17631 | 1569,1 |
| 7 | 100 | 31177,6 | 3367,1 |
| 8 | 125 | 16122 | 2144,2 |
| 9 | 150 | 31080,8 | 4941,9 |
| 10 | 200 | 38328 | 8393,6 |
| 11 | 250 | 6114 | 1669,5 |
| 12 | 300 | 15052 | 4891,9 |
| 13 | 350 | 3096 | 1167,2 |
| 14 | 400 | 14774 | 6293,7 |
| 15 | 500 | 9372 | 4957,8 |
| 16 | 600 | 3450 | 2173,5 |
| 17 | 700 | 4420 | 3182,4 |
| 18 | Всего | 229974 | 47209,8 |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках ниже

Рисунок 10. Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ АО «РИР»

Котельная, Куйбышева, д. 77

Котельная, Куйбышева, д. 77

Рисунок 11. Тепловые сети в зоне действия котельной, Куйбышева, д. 77

Рисунок 12. Тепловые сети в зоне действия котельной АО «Реммаш»

Рисунок 13. Тепловые сети в зоне действия котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей от котельных МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» представлены в Приложении 1.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На магистральных участках городских тепловых сетей установлена секционирующая запорная арматура. Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях, эксплуатируемых ООО «Свет», преимущественно используются стальные задвижки.

Общее количество секционирующей арматуры, установленной на участках тепловых сетей, с разбивкой по сетям от источников теплоснабжения и по условным диаметрам представлено в таблице ниже.

Таблица 30. Характеристики секционирующей арматуры на тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника, адрес | Условные диаметры трубопровода, мм. | Кол-во секционирующей арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ТЭЦ АО «РИР», г Глазов , Белова 7 | 700 | 2 |
| 2 |  | 600 | 4 |
| 3 |  | 500 | 12 |
| 4 |  | 400 | 16 |
| 5 |  | 350 | 4 |
| 6 |  | 300 | 16 |
| 7 |  | 250 | 14 |
| 8 |  | 200 | 52 |
| 9 |  | 150 | 62 |
| 10 |  | 100 | 46 |
| 11 |  | 80 | 34 |
| 12 |  | Итого, шт: | 262 |
| 13 | От Котельной, ул. Куйбышева, д.77 | 200 | 10 |
| 14 |  | 150 | 6 |
| 15 |  | 100 | 4 |
| 16 |  | 80 | 12 |
| 17 |  | Итого, шт: | 32 |
| 18 | От Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | 150 | 10 |
| 19 |  | 100 | 2 |
| 20 |  | Итого, шт: | 12 |
| 21 | От котельной № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | 200 | 12 |
| 22 |  | 150 | 6 |
| 23 |  | 100 | 12 |
| 24 |  | 80 | 2 |
| 25 |  | Итого, шт: | 32 |

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Габаритные размеры камер имеют различные размеры, в зависимости от диаметров и количества теплопроводов, и выбраны из условия обеспечения удобства обслуживания оборудования согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N1).

Наиболее используемые размеры камер на котельной, Куйбышева, д. 77 2х2х2 м. Для входа предусмотрены люки, для спуска установлены лестницы. В основном камеры оборудованы 2 или 4 люками. Камеры защищены надежной гидроизоляцией от грунтовых и поверхностных вод. В паводковый период затапливаемые тепловые камеры оборудуются погружными насосами.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Подробно температурные графики работы источников тепловой энергии были рассмотрены в п. 1.2.7 настоящей Главы.

Температурные графики обусловлены требованиями домовых систем отопления, систем теплопотребления промпредприятий в соответствии с договорами теплоснабжения.

Во избежание «перетопов» у потребителей и избыточного расхода топлива на котельных в переходный период — необходимо скорректировать температурные графики отпуска тепловой энергии с котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш» и привести их к расчетным значениям.

Для подтверждения необходимости пересмотра температурного графика работы котельных, было проведено электронное моделирование в программном расчетном комплексе Zulu 8.0.

По результатам моделирования, на рисунках ниже, представлены результаты изменения температуры теплоносителя на тепловых сетях систем теплоснабжения котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш».

Рисунок 14. График изменения температуры теплоносителя существующего режима работы котельной ООО «КомЭнерго»

Рисунок 15. График изменения температуры теплоносителя обоснованного режима работы котельной ООО «КомЭнерго»

На рисунках выше представлены графики изменения температуры теплоносителя в зоне действия котельной ООО «КомЭнерго». Изменения незначительные и обеспеченность тепловой энергии соблюдается на всех участках тепловой сети, что приводит к выводу о возможности работы котельной ООО «КомЭнерго» по сниженному температурному графику отпуска тепловой энергии.

В связи с вышесказанным температурный график существующего режима работы котельной ООО «КомЭнерго» необходимо скорректировать, для обеспечения экономии топлива и снижения величины«перетопов»у потребителей тепловой энергии.

Обоснованный температурный график 105/70 0С с нижней срезкой  63 0С, представлен в таблице 31 и на рисунке 20.

Рисунок 16. График изменения температуры теплоносителя существующего режима работы котельной АО «Реммаш»

Рисунок 17. График изменения температуры теплоносителя обоснованного режима работы котельной АО «Реммаш»

На рисунках выше представлены графики изменения температуры теплоносителя в зоне действия котельной АО «Реммаш». Изменения незначительные и обеспеченность тепловой энергии соблюдается на всех участках тепловой сети, что приводит к выводу о возможности работы котельной АО «Реммаш» по сниженному температурному графику отпуска тепловой энергии.

В связи с вышесказанным температурный график существующего режима работы котельной АО «Реммаш» необходимо скорректировать, для обеспечения экономии топлива и снижения величины «перетопов» у потребителей тепловой энергии.

Обоснованный температурный график 105/70 с нижней срезкой 63°С, представлен в таблице 31 и на рисунке 20.

На рисунках ниже представлены существующий и обоснованный графики режима работы котельных ООО «КомЭнерго» и АО «Реммаш».

Рисунок 18. Графики изменения температуры теплоносителя работы котельной №3 ООО «КомЭнерго»

Рисунок 19. Графики изменения температуры теплоносителя работы котельной АО «Реммаш»

Обоснованный температурный график 105/70 с нижней срезкой 63°С представлен в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 31. Обоснованный температурный график 105/70°С с нижней срезкой 63°С

| Температура наружного воздуха, °С | 105/70 °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 |
| +8 | 63 | 51 |
| +7 | 63 | 51 |
| +6 | 63 | 51 |
| +5 | 63 | 50 |
| +4 | 63 | 50 |
| +3 | 63 | 50 |
| +2 | 63 | 49 |
| +1 | 63 | 49 |
| 0 | 63 | 49 |
| -1 | 63 | 48 |
| -2 | 63 | 48 |
| -3 | 63 | 48 |
| -4 | 63 | 47 |
| -5 | 63 | 48 |
| -6 | 65 | 48 |
| -7 | 66 | 49 |
| -8 | 68 | 50 |
| -9 | 69 | 51 |
| -10 | 71 | 52 |
| -11 | 72 | 52 |
| -12 | 74 | 53 |
| -13 | 75 | 54 |
| -14 | 76 | 55 |
| -15 | 78 | 56 |
| -16 | 79 | 56 |
| -17 | 81 | 57 |
| -18 | 82 | 58 |
| -19 | 83 | 59 |
| -20 | 85 | 59 |
| -21 | 86 | 60 |
| -22 | 88 | 61 |
| -23 | 89 | 62 |
| -24 | 90 | 62 |
| -25 | 92 | 63 |
| -26 | 93 | 64 |
| -27 | 94 | 64 |
| -28 | 96 | 65 |
| -29 | 97 | 66 |
| -30 | 98 | 67 |
| -31 | 100 | 67 |
| -32 | 101 | 68 |
| -33 | 102 | 69 |
| -34 | 104 | 69 |
| -35 | 105 | 70 |

Рисунок 20. Обоснованный температурный график 105/70 с нижней срезкой 63°С

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла от источников теплоснабжения в тепловые сети соответствует утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Информации об отклонениях от утвержденного графика регулирования отпуска тепла в тепловые сети отсутствует.

Допустимые отклонения от режима определены п.6.2.59 «ПТЭ тепловых энергоустановок» — по температуре воды в подающем трубопроводе ± 3%.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более, чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы работы тепловых сетей, представлены в таблице ниже.

Таблица 32. Гидравлические режимы работы тепловых сетей МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Период | Давление в подающем тр-де, кг·с/см² | Давление в обратном тр-де, кг·с/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», г Глазов, Белова 7 | Отопительный | 10,0 | 2,0 |
|  |  | Межотопительный в режиме без циркуляции | 7,0 | 7,0 |
|  |  | Межотопительный в режиме циркуляции | 8,0 | 3,0 |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | Отопительный | 5,8 | 3,0 |
|  |  | Межотопительный | 3,0 | 2,8 |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | Отопительный | 5,2 | 2,5 |
|  |  | Межотопительный | 4,2 | 2,5 |
| 4 | Котельная ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | Отопительный | 6,5 | 2,5 |
|  |  | Межотопительный | 5,0 | 3,0 |

Расчетные пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых, наиболее удаленных потребителей, представлены на рисунках ниже.

Рисунок 21. Пьезометрический график от ТЭЦ АО «РИР», до потребителя ул. Юкаменская

Рисунок 22. Путь построения пьезометрического графика от ТЭЦАО «РИР», до потребителя ул. Юкаменская

Рисунок 23. Пьезометрический график от ТЭЦ АО «РИР», до потребителя ул. К. Маркса, д. 1

Рисунок 24. Путь построения пьезометрического графика от ТЭЦ АО «РИР», до потребителя ул. К. Маркса, д. 1

Рисунок 25. Пьезометрический график от ТЭЦ АО «РИР», до потребителя ул. Сибирская

Рисунок 26. Путь построения пьезометрического графика от ТЭЦ АО «РИР», до потребителя ул. Сибирская

Рисунок 27. Пьезометрический график от котельной, Куйбышева, д. 77, до потребителя ул. Драгунова, д.67

Котельная, Куйбышева, д. 77

Котельная, Куйбышева, д. 77

Рисунок 28. Путь построения пьезометрического графика от котельной, Куйбышева, д. 77, до потребителя ул. Драгунова, д.67

Рисунок 29. Пьезометрический график от котельной,  Куйбышева, д. 77, до потребителя ул. Барышникова, д.46а

Котельная, Куйбышева, д. 77

Котельная, Куйбышева, д. 77

Рисунок 30. Путь построения пьезометрического графика от котельной,  Куйбышева, д. 77, до потребителя ул. Барышникова, д.46а

Рисунок 31. Пьезометрический график от котельной АО «Реммаш», до потребителя ул. Колхозная, д.12

Рисунок 32. Путь построения пьезометрического графика от котельной АО «Реммаш», до потребителя ул. Колхозная, д.12

Рисунок 33. Пьезометрический график от котельной № 3 ООО «КомЭнерго», до потребителя КНС

Рисунок 34. Путь построения пьезометрического графика от котельной №3 ООО «КомЭнерго», до потребителя КНС

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

В период с 2017 по 2024 гг. отказов тепловых сетей не зафиксировано.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние пять лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится:

- На основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно;

- В результате мониторинга аварийных ситуаций на тепловых сетях в течении отопительного сезона.

В первом случае, по результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Во втором случае производится шурфовка подземных участков с визуальным осмотром. На надземных участках производится вскрытие теплоизоляционного слоя с дальнейшим визуальным осмотром.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, проводятся после окончания отопительного периода и после проведения ремонтных работ перед началом нового отопительного периода, но не позднее чем за три недели до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Контрольные точки замеров при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей котельной по ул. Куйбышева, д. 77 по подготовке к отопительному сезону 2020 – 2021 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 33. Контрольные точки замеров при проведении гидравлических испытаний

| № п/п | Контрольная точка | P1, атм | P2, атм |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «РИР» |  |  |  |
| 1 | АБК АО «РИР», ул. Толстого, 48 | 10,5 | 10,5 |
| 2 | ж/д ул. Толстого, 44 | 13,0 | 13,0 |
| 3 | Политехнический колледж (ГПТУ-24) | 10,0 | 10,0 |
| 4 | БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР», ул.Набережная (бывшая база АСТ) | 10,0 | 10,0 |
| 5 | ж/д ул. Пехтина, 24 | 10,0 | 10,0 |
| 6 | база МУП ЖКУ, Мопра,37 | 12,5 | 13,0 |
| 7 | ж/д ул.Пионерская, 1 | 15,0 | 15,0 |
| 8 | железнодорожный вокзал г.Глазова | 9,4 | 10,2 |
| 9 | АБК МУП «Глазовские теплосети» | 9,6 | 10,4 |
| Котельная, Куйбышева, д. 77 |  |  |  |
| 10 | ТП ДДИ, ул. Драгунова, 76 | 8,6 | 9,2 |
| 11 | ЖЭК-7, ул.Драгунова, 66а | 10,0 | 10,0 |
| 12 | ж/д ул. Драгунова,75а | 9,5 | 9,5 |
| 13 | ж/д Красногорский тр-т, 10 | 9,5 | 9,0 |
| Котельная АО «Реммаш» |  |  |  |
| 14 | школа №16 | 9,0 | 7,0 |
| 15 | ж/д ул. Драгунова, 18 | 9,4 | 7,8 |
| 16 | ж/д ул.Пионерская, 1б | 9,4 | 7,6 |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго» |  |  |  |
| 17 | КСК «Победа», 70 лет Октября, 1 | 11,0 | 11,2 |
| 18 | Д/к № 50 , ул.Гайдара, 19 | 16,0 | 5,4 |
| 19 | ж/д ул. 70 лет Октября, 11 | 11,0 | 10,0 |
| 20 | ж/д ул. 70 лет Октября, 17 | 11,0 | 11,0 |

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40°С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения — плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 10.08.2012г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативы технологических потерь и теплоносителя, при передаче тепловой энергии в тепловых сетях МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2024 год, представлены в таблице ниже.

Таблица 34. Нормативы технологических потерь и теплоносителя, при передаче тепловой энергии в тепловых сетях МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал | Годовые затраты и потери теплоносителя, м³ (т) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | 4 688,4 | 544,4 |
| 2 | СЦТ-2 | 2 398,9 | 148,1 |
| 3 | СЦТ-3 | 4 994,4 | 513,6 |
| 4 | СЦТ-4 | 121 809,0 | 20 847,5 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 5 лет

Оценка фактических тепловых потерь в тепловых сетях за 5 лет, представлена в таблице ниже.

Таблица 35. Оценка фактических тепловых потерь в тепловых сетях за 5 лет

| № п/п | период | Фактические тепловые потери в тепловых сетях, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2015 год | н/д |
| 2 | 2016 год | н/д |
| 3 | 2017 год | 124943,0 |
| 4 | 2018 год | 125580,0 |
| 5 | 2019 год | 132890,7 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» реализована двухтрубная система теплоснабжения с открытой системой ГВС.

Схема подключения теплопотребляющих установок потребителей г. Глазов к тепловым сетям представлены на рисунке ниже.

Рисунок 35. Схема подключения потребителей к двухтрубной системе теплоснабжения (с открытым водоразбором на горячее водоснабжение)

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения об оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 36. Сведения об оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии

| ТСО | Тип потребителей | Итоговое количество объектов, ед. | Оборудованы приборами коммерческого учета, ед. | Не оборудованы приборами коммерческого учета, ед. | Степень оснащенности приборами коммерческого учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» | Всего объектов | 261 | 153 | 108 | 58,62% |
| ООО «Свет» | Всего объектов, в т.ч.: | 1772 | 890 | 882 | 50,23% |
|  | — население | 651 | 275 | 376 | 42,24% |
|  | — бюджетные | 378 | 231 | 147 | 61,11% |
|  | — прочие | 743 | 384 | 359 | 51,68% |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Для оперативного управления работой тепловых сетей на предприятии АО «РИР» организованы:

- Операторская служба (5 операторов тепловых сетей 3-го разряда) с круглосуточным режимом работы;

- Служба по обслуживанию тепловых сетей (14 человек, в том числе мастер), имеющих право оперативных переключений на тепловых сетях.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» ЦТП и насосные станции отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно ст. 15, п. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В настоящее время, на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – не зафиксированы.

Зоны действия источников  тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории города Глазов, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Территория МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» является единственной зоной действия источников тепловой энергии, в которой осуществляет свою деятельность 4 теплоснабжающих организаций:

- АО «РИР»;

- ООО «Свет»;

- АО «Реммаш»;

- ООО «КомЭнерго»;

В эксплуатационную ответственность данных теплоснабжающих организаций, суммарно, входят 3 промышленно-отопительных и коммунальных котельных, и 1 источник тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории МО «Город Глазов».

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» изображены на рисунках ниже.

Рисунок 36. Границы зон действия ТЭЦ, АО «РИР»

Котельная, Куйбышева, д. 77

Котельная, Куйбышева, д. 77

Рисунок 37. Границы зон действия котельной, ул. Куйбышева, д. 77

Рисунок 38. Границы зон действия котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д.15

Рисунок 39. Границы зон действия котельной № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Перечень потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии от котельных и ТЭЦ АО «РИР» МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» представлен в Приложении 2.

Сводный перечень групп потребителей тепловой энергии, с указанием величины договорной тепловой нагрузки, представлен в таблице ниже.

Таблица 37. Значения договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Наименование источника | Всего | Присоединенная тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Бюджетные потребители |  |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС | Технология | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС | Технология | Всего |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | 345,724 | 137,136 | 83,593 | 220,729 | 44,874 | 23,480 | 0,006 | 68,360 | 47,735 | 8,785 | 0,115 | 56,635 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | 12,314 | 6,071 | 2,970 | 9,041 | 2,248 | 0,650 | 0,000 | 2,898 | 0,372 | 0,003 | 0,000 | 0,375 |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | 6,941 | 2,718 | 1,843 | 4,561 | 1,114 | 0,358 | 0,000 | 1,472 | 0,837 | 0,071 | 0,000 | 0,908 |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | 18,488 | 7,637 | 5,977 | 13,614 | 1,315 | 0,382 | 0,000 | 1,697 | 2,951 | 0,226 | 0,000 | 3,177 |
| Итого по МО г. Глазов | 383,467 | 153,562 | 94,383 | 247,945 | 49,551 | 24,870 | 0,006 | 74,427 | 51,895 | 9,085 | 0,115 | 61,095 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетной тепловой нагрузки определяется на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период базового (2023) года, приведенной к расчетной температуре наружного воздуха.

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 38. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника, адрес | Полезный отпуск тепловой энергии из сети, тыс. Гкал | Расчетная нагрузка на отопление/вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС (макс), Гкал/ч | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на коллекторах источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | 551,768 | 210,981 | 28,168 | 28,312 | 267,461 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | 22,012 | 7,583 | 1,675 | 2,157 | 11,415 |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | 10,955 | 3,387 | 1,089 | 1,719 | 6,195 |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | 20,454 | 8,117 | 0,849 | 3,932 | 12,898 |
| Итого по МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» |  | 605,189 | 230,068 | 31,781 | 36,121 | 297,969 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствуют.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за 2023 год в целом, представлена в таблице ниже.

Таблица 39. Величина потребления тепловой энергии за отопительный период и за 2023 год в целом

| № п/п | Наименование источника | Потребление тепловой энергии за год, тыс. Гкал | Потребление тепловой энергии за отопительный период, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | 551,8 | 520,1 |
| ООО «Свет» |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | 22,0 | 20,1 |
| АО «Реммаш» |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | 11,0 | 9,7 |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | 20,5 | 19,5 |
| Итого по МО «Город Глазов» |  | 605,2 | 569,4 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306), которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления — материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

- В отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях — куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды — куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

- В отношении отопления:

- в жилых помещениях — Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды — Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению, к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Согласно постановлению Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 554 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике», на территории Удмуртской Республики устанавливаются следующие нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях, представленные в таблице ниже.

Таблица 40. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Этажность многоквартирного дома, жилого дома | Норматив потребления, Гкал/кв. м в месяц отопительного периода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,0267 |
| 2 | 2 | 0,02670 |
| 3 | 3 - 4 | 0,02670 |
| 4 | 5 - 9 | 0,02170 |
| 5 | 10 | 0,02100 |
| 6 | 11 | 0,02100 |
| 7 | 12 | 0,021 |
| 8 | 13 | 0,02100 |
| 9 | 14 | 0,021 |
| 10 | 15 | 0,021 |
| 11 | 16 и более | 0,021 |

В 2019 году, компанией АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР», были произведены работы по «Расчету нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях города Глазова», с применением расчетного метода.

Сравнение действующих нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, утвержденных Правительством Удмуртской Республики, и нормативов, определенных расчетным методом, представлены в таблице ниже.

Таблица 41. Сравнение действующих нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, утвержденных Правительством Удмуртской Республики, и нормативов, определенных расчетным методом

| Категория многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц отопительного периода) |  | Изменения (%) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц календарного года) |  | Изменения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новый норматив | Действующий норматив |  | Новый норматив | Действующий норматив |  |
| Этажность | Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,0435 | 0,0267 | 62,90% | 0,029 | 0,0178 | 62,90% |
| 2 | 0,0435 | 0,0267 | 62,90% | 0,029 | 0,0178 | 62,90% |
| 3-4 | 0,0272 | 0,0267 | 1,90% | 0,0182 | 0,0178 | 2,20% |
| 5-9 | 0,0247 | 0,0217 | 13,80% | 0,0165 | 0,0145 | 13,80% |
| 10 | 0,0246 | 0,021 | 17,10% | 0,0164 | 0,014 | 17,10% |
| 11 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0,0233 | 0,021 | 11,00% | 0,0155 | 0,014 | 10,70% |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0,0251 | 0,021 | 19,50% | 0,0167 | 0,014 | 19,30% |
| 15 | 0,0249 | 0,021 | 18,60% | 0,0166 | 0,014 | 18,60% |
| 16 и более | — | — | — | — | — | — |

Анализ таблицы 41 показал, что действующий норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, утвержденный Правительством Удмуртской Республики ниже расчетного норматива, полученного в рамках работы по «Расчету нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях города Глазова» в среднем на 26%.

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Удмуртской Республики установлены постановлением Правительства Удмуртской республики от 27мая 2013 года № 222, и представлены в таблице ниже.

Таблица 42. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Удмуртской Республики

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,16 |
| 2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,22 |
| 3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,27 |
| 4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,84 |
| 5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 1,75 |
| 6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 1,49 |
| 7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 0,95 |
| 8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,16 |
| 9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,22 |
| 10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,27 |
| 11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,84 |
| 12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 1,75 |
| 13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 1,49 |
| 14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 0,95 |
| 57. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,09 |
| 58. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением коридорного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,3 |
| 59. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,92 |
| 60. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | куб. метр в месяц на человека | 1,17 |
| 61. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением гостиничного типа с раковиной, унитазом и душем при каждой квартире | куб. метр в месяц на человека | 2,3 |
| 62. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,09 |
| 63. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,3 |
| 64. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции, кухонными мойками, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,92 |
| 65. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | куб. метр в месяц на человека | 1,17 |
| 66. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения гостиничного типа с раковиной, унитазом и душем при каждой квартире | куб. метр в месяц на человека | 2,3 |

Нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению и нормативов потребления холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Удмуртской Республики установлены Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 мая 2017 года №208, и представлены в таблице ниже.

Таблица 43. Нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных пунктов Удмуртской Республики

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,033 |
|  |  | от 6 до 9 | 0,032 |
|  |  | от 10 до 16 | 0,024 |
|  |  | более 16 | 0,024 |

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенные с применением расчетного метода, установлены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26декабря 2017 года №561, и представлены в таблице ниже.

Таблица 44. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенные с применением расчетного метода

| Вид системы горячего водоснабжения | Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в зависимости от конструктивных особенностей многоквартирного или жилого дома, Гкал на 1 куб. метр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изолированные стояки и полотенцесушители | изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | неизолированные стояки и полотенцесушители | неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей |
| Закрытая (без наружной сети горячего водоснабжения) | 0,06023 | 0,05521 | 0,06525 | 0,06023 |
| Открытая (без наружной сети горячего водоснабжения) | 0,06627 | 0,06075 | 0,0718 | 0,06627 |

Описание сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблице ниже представлено сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки, полученной путем пересчета потребления тепловой энергии в 2019 году на расчетную температуру наружного воздуха.

Таблица 45. Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника, адрес | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Величина отклонения расчетной нагрузки от договорной, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О+В | ГВС | Всего | О+В | ГВС | Всего | О+В | ГВС | Всего |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | 229,745 | 115,858 | 345,603 | 210,981 | 28,168 | 239,149 | -18,764 | -87,690 | -106,454 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | 8,691 | 3,623 | 12,314 | 7,583 | 1,675 | 9,258 | -1,108 | -1,948 | -3,056 |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | 4,669 | 2,272 | 6,941 | 3,387 | 1,089 | 4,476 | -1,282 | -1,183 | -2,465 |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | 11,903 | 6,585 | 18,488 | 8,117 | 0,849 | 8,966 | -3,786 | -5,736 | -9,522 |
| Итого по МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» |  | 255,008 | 128,338 | 383,346 | 230,068 | 31,781 | 261,849 | -24,940 | -96,557 | -121,497 |

Как видно из таблицы выше, по источникам, наблюдается следующая тенденция — значение договорной отопительной и нагрузки ГВС превышает расчетную на источниках:

- ТЭЦ АО «РИР» — на 30,8%;

- Котельная, Куйбышева, д. 77— на 24,8%;

- Котельная АО «Реммаш» — на 35,5%;

- Котельная №3 ООО «КомЭнерго» — на 51,5%.

В целом по городу, превышение договорной по нагрузки над фактической составляет 121,497 Гкал/ч или 31,7%.

Указанное выше обстоятельство чрезвычайно важно для актуализации схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными).

Расхождение тепловых нагрузок, как можно предположить, обусловлено:

- методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок;

- методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий).

Полученные значения расчетной тепловой нагрузки будут использованы при формировании тепловых балансов в последующих главах.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии представлено в таблице ниже.

Таблица 46. Описание изменений договорных тепловых нагрузок потребителей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Предыдущая актуализация | Существующая актуализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  |  |  |  |
| 1 | Всего: | Гкал/ч | 371,600 | 345,762 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 301,000 | 229,783 |
| 3 | Горячее водоснабжение | Гкал/ч | 44,600 | 115,858 |
| Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |  |  |
| 1 | Всего: | Гкал/ч | 13,100 | 12,314 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,000 | 8,691 |
| 3 | Горячее водоснабжение | Гкал/ч | 4,100 | 3,623 |
| Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 |  |  |  |  |
| 1 | Всего: | Гкал/ч | 6,900 | 6,941 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,800 | 4,669 |
| 3 | Горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,700 | 2,272 |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |  |  |
| 1 | Всего: | Гкал/ч | 10,400 | 18,488 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,600 | 11,903 |
| 3 | Горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,800 | 6,585 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки Схемы теплоснабжения были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, которые представлены в таблице ниже.

Таблица 47. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 697,000 |
|  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 544,500 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 26,813 |
|  |  | % | 6,43 |
|  | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 517,646 |
|  | Потери в тепловых сетях, в т.ч.: | Гкал/ч | 44,833 |
|  |  | % | 11,48 |
|  | Потери в тепловых сетях промплощадки | Гкал/ч | 6,759 |
|  |  | % | 20,63 |
|  | Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 28,312 |
|  |  | % | 10,59 |
|  | Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 346,14 |
|  | — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 230,277 |
|  | — ГВС | Гкал/ч | 115,863 |
|  | — технология | Гкал/ч | 0 |
|  | Резерв («+»)/Дефицит («-») | Гкал/ч | 126,603 |
|  |  | % | 24,46 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 417,646 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 391,042 |
| ООО «Свет» |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 22,665 |
|  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,523 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,433 |
|  |  | % | 3,66 |
|  | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 13,089 |
|  | Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 2,157 |
|  |  | % | 18,90 |
|  | Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 9,258 |
|  | — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 7,583 |
|  | — ГВС | Гкал/ч | 1,675 |
|  | — технология | Гкал/ч | 0,000 |
|  | Резерв («+»)/Дефицит («-») | Гкал/ч | 1,674 |
|  |  | % | 12,79 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,589 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,415 |
| АО «Реммаш» |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 21,380 |
|  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 16,680 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,041 |
|  |  | % | 0,62 |
|  | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 16,639 |
|  | Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 1,719 |
|  |  | % | 27,75 |
|  | Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 4,861 |
|  | — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 3,387 |
|  | — ГВС | Гкал/ч | 1,089 |
|  | — технология | Гкал/ч | 0,385 |
|  | Резерв («+»)/Дефицит («-») | Гкал/ч | 10,058 |
|  |  | % | 60,45 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,079 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,580 |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 21,800 |
|  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 21,800 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,161 |
|  |  | % | 1,02 |
|  | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 21,639 |
|  | Потери в тепловых сетях, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,700 |
|  |  | % | 30,20 |
|  | Потери в тепловых сетях промплощадки | Гкал/ч | 0,768 |
|  |  | % | 28,78 |
|  | Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 3,932 |
|  |  | % | 30,49 |
|  | Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 10,866 |
|  | — отопление, вентиляция | Гкал/ч | 8,117 |
|  | — ГВС | Гкал/ч | 0,849 |
|  | — технология | Гкал/ч | 1,900 |
|  | Резерв («+»)/Дефицит («-») | Гкал/ч | 6,073 |
|  |  | % | 28,07 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,639 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,566 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является — определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Значения резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто», представлено в таблице ниже.

Таблица 48. Значения резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  |  |
|  | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 524,135 |
|  | Потери в тепловых сетях, в т.ч.: | Гкал/ч | 35,071 |
|  |  | % | 11,68 |
|  | Потери в тепловых сетях промплощадки | Гкал/ч | 6,759 |
|  |  | % | 20,63 |
|  | Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 28,312 |
|  |  | % | 10,59 |
|  | Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 265,149 |
|  | Резерв («+»)/Дефицит («-») | Гкал/ч | 223,915 |
|  |  | % | 42,72 |
| ООО «Свет» |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |
|  | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 13,089 |
|  | Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 2,157 |
|  |  | % | 18,90 |
|  | Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 9,258 |
|  | Резерв («+»)/Дефицит («-») | Гкал/ч | 1,674 |
|  |  | % | 12,79 |
| АО «Реммаш» |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 |  |  |
|  | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 16,639 |
|  | Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 1,719 |
|  |  | % | 27,75 |
|  | Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 4,861 |
|  | Резерв («+»)/Дефицит («-») | Гкал/ч | 10,058 |
|  |  | % | 60,45 |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |
|  | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 21,639 |
|  | Потери в тепловых сетях, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,700 |
|  |  | % | 30,20 |
|  | Потери в тепловых сетях промплощадки | Гкал/ч | 0,768 |
|  |  | % | 28,78 |
|  | Потери в тепловых сетях города | Гкал/ч | 3,932 |
|  |  | % | 30,49 |
|  | Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 10,866 |
|  | Резерв («+»)/Дефицит («-») | Гкал/ч | 6,073 |
|  |  | % | 28,07 |

Как видно из таблицы выше, на всех источниках тепловой энергии наблюдается резерв тепловой мощности «нетто».

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 8.0. Результаты выполненных гидравлических расчетов (отображение пути теплоносителя, пьезометрические графики) представлены в Приложении Главы 3. «Электронная модель системы теплоснабжения МО «Город Глазов».

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основными причинами дефицита мощности являются:

- повышенный износ тепловых сетей;

- незаконный водоразбор из тепловых сетей;

- повышенный износ котельного оборудования;

- подключение новых потребителей без модернизации котельной в целях увеличения тепловой мощности.

Следствием дефицита тепловой мощности является «недотоп», то есть подача потребителям теплоносителя с температурой ниже, чем она должна быть по температурному графику.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицит тепловой мощности «нетто» на источниках тепловой энергии МО «Городской «Город Глазов» Удмуртской Республики» - отсутствует.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения представлено в таблице ниже.

Таблица 49. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Предыдущая актуализация | Существующая актуализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «РИР», г Глазов, Белова 7 |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 697,000 | 697,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 671,000 | 544,500 |
| 3 | Ограничения | Гкал/час | 0,000 | 152,500 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 6,130 | 26,813 |
| 5 | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/час | 515,700 | 517,646 |
| 6 | Потери при передаче | Гкал/час | 28,400 | 44,833 |
| 7 | Тепловая нагрузка потребителей, в т. ч.* | Гкал/час | 371,600 | 346,14 |
| 8 | отопление и вентиляция | Гкал/час | 301,000 | 230,277 |
| 9 | горячее водоснабжение | Гкал/час | 44,600 | 115,863 |
| 10 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 115,700 | 126,603 |
| Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 24,100 | 22,665 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 11,800 | 13,523 |
| 3 | Ограничения | Гкал/час | 12,300 | 9,143 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,300 | 0,433 |
| 5 | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/час | 11,500 | 13,089 |
| 6 | Потери при передаче | Гкал/час | 1,100 | 2,157 |
| 7 | Тепловая нагрузка потребителей, в т. ч.* | Гкал/час | 13,100 | 9,258 |
| 8 | отопление и вентиляция | Гкал/час | 9,000 | 7,583 |
| 9 | горячее водоснабжение | Гкал/час | 4,100 | 1,675 |
| 10 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | -2,700 | 1,674 |
| Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 24,000 | 21,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 24,000 | 16,680 |
| 3 | Ограничения | Гкал/час | 0,000 | 4,700 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,100 | 0,041 |
| 5 | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/час | 23,900 | 16,639 |
| 6 | Потери при передаче | Гкал/час | 0,600 | 1,719 |
| 7 | Тепловая нагрузка потребителей, в т. ч.* | Гкал/час | 6,900 | 4,861 |
| 8 | отопление и вентиляция | Гкал/час | 6,800 | 3,387 |
| 9 | горячее водоснабжение | Гкал/час | 0,700 | 1,089 |
| 10 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 16,500 | 10,058 |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 27,000 | 21,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 25,000 | 21,800 |
| 3 | Ограничения | Гкал/час | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,200 | 0,161 |
| 5 | Тепловая мощность «нетто» | Гкал/час | 26,800 | 21,639 |
| 6 | Потери при передаче | Гкал/час | 1,700 | 4,700 |
| 7 | Тепловая нагрузка потребителей, в т. ч.* | Гкал/час | 10,400 | 10,866 |
| 8 | отопление и вентиляция | Гкал/час | 9,600 | 8,117 |
| 9 | горячее водоснабжение | Гкал/час | 0,800 | 0,849 |
| 10 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 14,700 | 6,073 |
| * — в предыдущей актуализации указана договорная тепловая нагрузка, в существующей — расчетная (в соответствии с требованиями ППРФ от 22 февраля 2012 года№ 154) |  |  |  |  |

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Теплоноситель в системах теплоснабжения от источников тепла городского округа, предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления и вентиляции и для обеспечения горячего водоснабжения потребителей.

Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

- на обеспечение спроса горячего водоснабжения потребителей (открытая схема);

- с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

- при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаний и ремонтах на тепловых сетях.

Нормативный режим подпитки

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей (при открытой схеме).

Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (Gм) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м³/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM– расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой.

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м³ на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м³ на 1 МВт – при открытой системе и 30 м³ на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Баланс производительности ВПУ

Баланс производительности ВПУ и нормальных режимов подпитки тепловых сетей в МО Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлен в таблице ниже.

Таблица 50. Баланс производительности ВПУ и нормальных режимов подпитки тепловых сетей в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| Наименование источника | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 900,0 |
| Срок службы | лет | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 9000 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 11547,7 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 686,95 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 28,91 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 28,91 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 658,04 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 213,05 |
|  | % | 23,67 |
| Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 30,0 |
| Срок службы | лет | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 400 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 272,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 27,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 26,7 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 2,6 |
|  | % | 8,6 |
| Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 20,5 |
| Срок службы | лет | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 276,8 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 5,6 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 14,2 |
|  | % | 69,2 |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 50,0 |
| Срок службы | лет | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 300 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 344,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 36,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 36,0 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 13,1 |
|  | % | 26,2 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-Ф3 и Правилами расследования причин аварии в электроэнергетике, утв. постановлением Правительства РФ № 846 от 28.10.2009г. в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Величины расхода химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, представлены в таблице ниже.

Таблица 51. Величины аварийной подпитки тепловых сетей МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| Наименование источника | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 |  |  |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 231,0 |
| Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 5,4 |
| Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 |  |  |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 5,5 |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 6,9 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 52. Описание изменений в балансах ВПУ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Предыдущая актуализация | Существующая актуализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «РИР», г Глазов , Белова 7 |  |  |  |  |
| 1 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1250,0 | 900,0 |
| 2 | Объем тепловых сетей | м3 | 6500,0 | 11547,7 |
| Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |  |  |
| 1 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Объем тепловых сетей | м3 | 272,0 | 272,0 |
| Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 |  |  |  |  |
| 1 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | н/д | 20,5 |
| 2 | Объем тепловых сетей | м3 | н/д | 276,8 |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |  |  |
| 1 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 50,0 |
| 2 | Объем тепловых сетей | м3 | 680,0 | 344,2 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» функционируют 4 источника тепловой энергии.

В качестве основного топлива ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д.7, используется природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа составляет — 8135 ккал/кг.

В качестве основного топлива Котельной, ул. Куйбышева, д.77, используется природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа составляет — 8100 ккал/кг.

В качестве основного топлива Котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д.13, используется природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа составляет — 8137 ккал/кг.

В качестве основного топлива Котельной № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63, используется природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа составляет — 8169 ккал/кг.

Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлено в таблице ниже.

Таблица 53. Виды и количество используемого основного топлива источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Расход топлива за 2019 год |  | Производство тепловой энергии в 2019 году, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. т.у.т. | млн. нм³ |  |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Природный газ | 198,377 | 170,716 | 1176,4 |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | Природный газ | 4,502 | 3,891 | 28,2 |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | Природный газ | 3,258 | 2,803 | 20,6 |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | Природный газ | 6,485 | 5,557 | 41,8 |
| Итого по МО «Город Глазов» |  | — | 212,6 | 183,0 | 1267,0 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Описание видов резервного и аварийного топлива, представлено в таблице ниже.

Таблица 54. Виды резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Природный газ | Мазут | Нет |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | Природный газ | Уголь | Нет |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | Природный газ | Уголь | Нет |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | Природный газ | Мазут | Нет |
| Итого по МО г. Глазов |  | — | — | — |

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

На территорию МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» природный газ в 2019 году для всех котельных поставлялся от ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Резервное топливо для АО «РИР» поставляется ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Низшая теплота сгорания мазута топочного составляет — 9638 ккал/кг.

Низшая теплота сгорания угля составляет — 5229 ккал/кг.

Паспорта качества топлива представлены на рисунках ниже.

Рисунок 40. Паспорт качества газа за август 2019 года

Рисунок 41. Паспорт и спецификация мазута топочного от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Описание использования местных видов топлива

На всех источниках тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» использование местных видов топлива не предусмотрено.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», представлены в таблице ниже.

Таблица 55. Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/нм³ | Производство тепловой энергии в 2019 году, тыс. Гкал | Доля использования топлива в производстве тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | Природный газ | 8266,24 | 1213,0 | 100% |
| ООО «Свет» |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | Природный газ | 8100 | 28,2 | 100% |
| АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | Природный газ | 8137 | 20,6 | 100% |
| ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | Природный газ | 8169 | 41,8 | 100% |
| Итого по МО г. Глазов |  | — |  | 1267,0 |  |

Описание преобладающего в городе Глазов вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

В качестве преобладающего вида топлива используется природный газ, который задействован на всех источниках тепловой энергии, что составляет 100% от общего использования топлива в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

Описание приоритетного направления развития топливного баланса в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

На перспективу планируется сохранить использование природного газа в качестве основного топлива на всех источниках теплоснабжения «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения представлено в таблице ниже.

Таблица 56. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Предыдущая актуализация | Существующая актуализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «РИР», г Глазов, Белова 7 |  |  |  |  |
| 1 | Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1217,216 | 1176,4 |
| 2 | Основное топливо | - | Природный газ | Природный газ |
| 3 | Годовой расход натурального топлива | млн.м3 (тыс. т) | 197,972 | 170,716 |
| 4 | Годовой расход условного топлива | тыс. т. у. т | 202,787 | 198,377 |
| Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 |  |  |  |  |
| 1 | Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 29,240 | 28,170 |
| 2 | Основное топливо | - | Природный газ | Природный газ |
| 3 | Годовой расход натурального топлива | млн.м3 (тыс. т) | 3,980 | 3,891 |
| 4 | Годовой расход условного топлива | тыс. т. у. т | 4,580 | 4,502 |
| Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 |  |  |  |  |
| 1 | Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 20,620 |
| 2 | Основное топливо | - | Природный газ | Природный газ |
| 3 | Годовой расход натурального топлива | млн.м3 (тыс. т) | н/д | 2,803 |
| 4 | Годовой расход условного топлива | тыс. т. у. т | н/д | 3,258 |
| Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 |  |  |  |  |
| 1 | Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 42,500 | 41,775 |
| 2 | Основное топливо | - | Природный газ | Природный газ |
| 3 | Годовой расход натурального топлива | млн.м3 (тыс. т) | 5,890 | 5,557 |
| 4 | Годовой расход условного топлива | тыс. т. у. т | н/д | 6,485 |

Надежность теплоснабжения

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Методика по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

В методике используются понятия, термины и определения, установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

1. Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Показатели надежности системы теплоснабжения:

а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,         (1)

где , - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,(2)

где Qi,Qn- средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n– количество источников тепловой энергии.

б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,         (3)

где , - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии.

в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,         (4)

где , - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии.

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,          (5)

где , - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии.

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

- от 90% до 100% – Кр = 1,0;

- от 70% до 90% включительно – Кр = 0,7;

- от 50% до 70% включительно – Кр = 0,5;

- от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,          (6)

где , - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии.

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

,              (7)

где - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

[1/(км*год)],         (8)

где nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяженность тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк.тс):

- до 0,2 включительно     - Котк.тс = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8;

- от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6;

- свыше 1,2          - Котк.тс = 0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

[%],           (9)

где

- Qоткл – недоотпуск тепла;

- Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

- до 0,1% включительно     - Кнед = 1,0;

- от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

- свыше 1,0%           - Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к колличеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,             (10)

где,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n – число показателей, учтенных в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

(11)

Общая оценка готовности дается по категориям, приведенным в таблице ниже.

Таблица 57. Определение общего показателя готовности

| Кгот | Кп; Км; Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

3. Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- надежные     - при Кэ=Кв=Кт=1;

- малонадежные   - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт.

- ненадежные    - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные: более 0,9;

- надежные: 0,75–0,9;

- малонадежные: 0,5–0,74;

- ненадежные: менее 0,5.

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

(12)

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения МО «Город Глазов», представлены в таблице ниже.

Таблица 58. Показатели надежности систем теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование источника, адрес | Показатель надежности электроснабжения котельной | Показатель надежности водоснабжения котельной | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения | Общий показатель надёжности системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kэ | Kв | Kт | Kб | Kр | Kс | Kотк.тс | Kнед | Kп | Kм | Kтр | Kэ | Kгот | Kнад |
| 1 | АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | ООО «Свет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | АО «Реммаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная АО «Реммаш», г. Глазов, ул. Драгунова, д. 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,0 |
| 4 | ООО «КомЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,0 |

Показатель надежности систем теплоснабжения всех котельных МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» Кнад 1,0, что говорит о высокой надежности систем теплоснабжения.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при возникновении которой прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Сводные данные по отказам участков тепловых сетей представлены в разделе 1.3.9 настоящей Главы.

Частота отключений потребителей

Значения частоты отключения потребителей определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 8.0 и представлены в электронной модели системы теплоснабжения, а также в Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» — отсутствуют.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 0 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период — не происходило.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Время восстановления теплоснабжения потребителей после обоих аварийных отключений находилось в пределах нормативных сроков восстановления.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год, существенных изменений в части показателей надежности теплоснабжения не зафиксировано.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В данном разделе описаны основные фактические технико-экономические показатели работы ТСО, в соответствии с предоставленными данными, которые представлены в таблицах ниже.

Таблица 59. Основные технико-экономические показатели АО «РИР»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 04.04.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 881 774,82 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 991 692,55 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 636 003,31 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 140 224,38 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,54 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 31 774,83 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 0,93 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 34 343,00 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 4 325,30 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 298,91 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 42 014,93 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 13 652,07 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 37 415,24 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,02 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 46 611,99 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 7 465,89 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 31 318,91 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 2 644,29 |
| 3.14 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 32 715,02 |
| 3.15.1 | расходы на материалы | тыс. руб. | 9 225,53 |
| 3.15.2 | расходы на услуги производственного характера | тыс. руб. | 15 167,52 |
| 3.15.3 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 106,69 |
| 3.15.4 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 104,01 |
| 3.15.5 | налог на имущество | тыс. руб. | 2 158,42 |
| 3.15.6 | водный налог | тыс. руб. | 3 388,44 |
| 3.15.7 | плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | тыс. руб. | 96,30 |
| 3.15.8 | прочие расходы | тыс. руб. | 2 468,11 |
| 3.15.9 | Коммерческие расходы | тыс. руб. |  |
| 3.15.10 | расходы на передачу теплоэнергии | тыс. руб. |  |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -119 098,67 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -188 252,36 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 1 650,84 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 1 650,84 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 1 650,84 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=757c7e84-1d34-4947-aa34-bd6b7a1923e4 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 697,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,00 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 912,75 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 912,75 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 912,75 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 912,75 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 96,06 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 171,40 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 171,40 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 176,76 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 37,73 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,61 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=757c7e84-1d34-4947-aa34-bd6b7a1923e4 |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2685668a-e70b-4561-86aa-e255998b6c08 |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=17fb1d7b-b45e-4c7c-a017-403c47f8b827 |

Таблица 60. Основные технико-экономические показатели котельной, Куйбышева, д. 77

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 27.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 44494,80 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 44122,86 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 18780,99 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
|  | общая стоимость |  | 18780,99 |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 3890,62 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,16 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 2590,65 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2953,58 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,33 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 682,22 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 206,58 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 216,98 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 8795,00 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2617,62 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 570,65 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5002,60 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3155,18 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 549,28 |
| 3.14 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1274,40 |
| 3.15.1 | вспомогательные материалы | тыс. руб. | 215,60 |
| 3.15.2 | услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 1058,80 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 371,94 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 89,27 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 463,55 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 463,55 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 463,55 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8759a431-741b-4612-a0bb-548f5fcd6a0e |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 24,10 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,00 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 28,17 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 27,14 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 27,14 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 78,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 26,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 164,69 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 164,69 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159,38 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,02 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,30 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Таблица 61. Основные технико-экономические показатели АО «Реммаш»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 24.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 18051,351 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 25769,899 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 13675,07304 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 2833,0464 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,302842 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 1484,922 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2044,87229 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,3756 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 467,335 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2817,512 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 847,151 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 761,682 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 229,018 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 718,911 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 473,14576 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3767,823 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 19,41005 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
|  | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 98,82191 |
| 3.14 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 335,889 |
| 3.15.1 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 335,889 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1266,744 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 16,7 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 20,62042 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 15,369829 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 15,369829 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 13 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 2 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 0 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 158 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6f45ec1a-49bc-489a-9061-796ac7bf53ed |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fdfb1aee-e268-49fa-a592-0949387e7cba |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=12191b6c-1552-485a-bf9a-e8ed06b12e78 |

Таблица 62. Основные технико-экономические показатели ООО «КомЭнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 23.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 46917,61 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 44259,00 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 26056,00 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 5557,30 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,69 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2900,83 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,98 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 729,00 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1698,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 108,85 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5741,76 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1726,00 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2297,82 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 647,50 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 19,25 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 901,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 606,62 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1154,77 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 400,60 |
| 3.15.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 234,66 |
| 3.15.2 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 163,00 |
| 3.15.3 | Затраты на транспортировку тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.15.4 | Плата за выбросы | тыс. руб. | 2,94 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 2658,61 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 2658,61 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 9,20 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 9,20 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 9,20 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 36,88 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 17,21 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 43,13 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 41,42 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 41,42 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,02 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,56 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,56 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 20,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 18,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 0,14 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,14 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,13 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,02 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,25 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=597110b4-8825-4018-9e1b-7066e728976d |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=06080589-5853-42bd-bb9a-3421a6e15411 |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7ead2a9b-454b-4478-8eff-2d40820eca72 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы четырех основных организаций

АО «РИР» (ранее АО «ОТЭК»)

- Снижение себестоимости на 16%, в основном за счет снижения расходов на амортизацию, а также на ремонт.

- По итогам года ТСО получила валовый убыток в размере – 119 млн., что в 1,8 раз больше чем в 2018 г.

МУП «Глазовские теплосети»

В 2018 г. ТСО опубликовала отчет только по одному виду деятельности:

-	Себестоимость производимых товаров.

ООО «Свет»

-  деятельность свою не вел

АО «Реммаш»

Выручка от деятельности по передаче тепловой энергии снизилась на 11%, себестоимость производимых товаров на 7%.

ООО «КомЭнерго»

- По итогам года ТСО получила валовую прибыль в размере 2,658 млн., что в разы больше чем в 2018 г., себестоимость снизилась на 4%.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В границах МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» регулируемую деятельность в области теплоснабжения осуществляют следующие организации:

- Акционерным обществом «Росатом Инфраструктурные решения» (далее АО «РИР»);

- 4.	Общество с ограниченной ответственностью «Свет» (далее ООО «Свет»);

- Акционерным обществом «Реммаш» (далее АО «Реммаш»);

- Общество с ограниченной ответственностью «КомЭнерго» (далее ООО «КомЭнерго»).

Нормативное правовое регулирование в сфере теплоснабжения осуществляет Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, которая является органом исполнительной власти Удмуртской Республики, действующим на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Сведения об утвержденных тарифах, устанавливаемых Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики на тепловую энергию (мощность), поставляемую от теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 63.

Тарифы на тепловую энергию на нужды ГВС для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения по теплоснабжающим организациям МО «Город Глазов», за период с 2016 по 2019 год, представлены в таблице 64.

Таблица 63. Утвержденные тарифы на тепловую энергию МО «Город Глазов» за 2016—2019 г.г.

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель — вода |  | Тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель — пар давлением от 2,5 до 7,0 кгс/см² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| АО «ОТЭК – АО «РИР» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференцации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |
|  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2016 | 1024,04 | 1047,78 | — | — |
|  |  | 2017 | 1047,78 | 1047,78 | — | — |
|  |  | 2018 | 1047,78 | 1084,45 | — | — |
|  |  | 2019 | 1084,45 | 1106,14 | — | — |
| АО «Реммаш» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференцации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |
|  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2016 | 1052,28 | 1080,04 | — | — |
|  |  | 2017 | 1080,04 | 1123,97 | — | — |
|  |  | 2018 | 1123,97 | 1163,26 | — | — |
|  |  | 2019 | 1163,26 | 1187,70 | — | — |
| ООО «Комэнерго» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференцации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |
|  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2016 | 912,97 | 982,46 | — | — |
|  |  | 2017 | 982,46 | 1016,21 | — | — |
|  |  | 2018 | 1016,21 | 1051,77 | — | — |
|  |  | 2019 | 1051,77 | 1093,16 | — | — |
| В период с 2016 по 2019 г. МУП «Глазовские теплосети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференцации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный |  |  |  |  |  |
|  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2016 | 1570,30 | 1616,86 | — | — |
|  |  | 2017 | 1616,86 | 1666,47 | — | — |
|  |  | 2018 | 1666,47 | 1585,20 | — | — |
|  |  | 2019 | 1585,20 | 1616,77 | — | — |

Таблица 64. Утвержденные тарифы на ГВС МО «Город Глазов» за 2016—2019 гг.

| Наименование регулируемой организации | Год | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб/м³ | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб/м³ | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал | Ставка за тепловую мощность, тыс.руб/Гкал/час в мес |
| АО «ОТЭК – АО «РИР» | 2016 | с 1 января по 30 июня | — | 22,26 | 1024,04 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 23,72 | 1047,78 | — |
|  | 2017 | с 1 января по 30 июня | — | 23,72 | 1047,78 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 25,92 | 1047,78 | — |
|  | 2018 | с 1 января по 30 июня | — | 25,92 | 1047,78 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 26,82 | 1084,45 | — |
|  | 2019 | с 1 января по 30 июня | — | 26,82 | 1084,45 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 27,36 | 1106,14 | — |
| АО «Реммаш» | 2016 | с 1 января по 30 июня | — | 16,89 | 1052,28 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 24,67 | 1080,04 | — |
|  | 2017 | с 1 января по 30 июня | — | 24,67 | 1080,04 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 26,21 | 1123,97 | — |
|  | 2018 | с 1 января по 30 июня | — | 26,21 | 1123,97 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 27,13 | 1163,26 | — |
|  | 2019 | с 1 января по 30 июня | — | 27,13 | 1163,26 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 27,68 | 1187,70 | — |
| ООО «Комэнерго» | 2016 | с 1 января по 30 июня | — | 30,94 | 912,97 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 31,89 | 982,46 | — |
|  | 2017 | с 1 января по 30 июня | — | 31,89 | 982,46 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 33,55 | 1016,21 | — |
|  | 2018 | с 1 января по 30 июня | — | 33,55 | 1016,21 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 34,76 | 1051,77 | — |
|  | 2019 | с 1 января по 30 июня | — | 34,76 | 1051,77 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 35,45 | 1093,16 | — |
| В период с 2016 по 2019 г. МУП «Глазовские теплосети» | 2016 | с 1 января по 30 июня | — | 16,89 | 1570,30 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 17,57 | 1616,86 | — |
|  | 2017 | с 1 января по 30 июня | — | 17,57 | 1616,86 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 18,09 | 1666,47 | — |
|  | 2018 | с 1 января по 30 июня | — | 18,09 | 1666,47 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 18,72 | 1585,20 | — |
|  | 2019 | с 1 января по 30 июня | — | 18,72 | 1585,20 | — |
|  |  | с 1 июля по 31 декабря | — | 19,09 | 1616,77 | — |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения теплоснабжающим организациям, представлено в таблицах ниже.

Таблица 65. Структура тарифа АО «РИР»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 04.04.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 881 774,82 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 636 003,31 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 140 224,38 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,54 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 31 774,83 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 0,93 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 34 343,00 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 4 325,30 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 298,91 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 42 014,93 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 13 652,07 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 37 415,24 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,02 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 46 611,99 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 7 465,89 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 31 318,91 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 2 644,29 |
| 3.14 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 32 715,02 |
| 3.15.1 | расходы на материалы | тыс. руб. | 9 225,53 |
| 3.15.2 | расходы на услуги производственного характера | тыс. руб. | 15 167,52 |
| 3.15.3 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 106,69 |
| 3.15.4 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 104,01 |
| 3.15.5 | налог на имущество | тыс. руб. | 2 158,42 |
| 3.15.6 | водный налог | тыс. руб. | 3 388,44 |
| 3.15.7 | плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | тыс. руб. | 96,30 |
| 3.15.8 | прочие расходы | тыс. руб. | 2 468,11 |
| 3.15.9 | Коммерческие расходы | тыс. руб. |  |
| 3.15.10 | расходы на передачу теплоэнергии | тыс. руб. |  |

Таблица 66. Структура тарифа МУП «ГТС» в 2019 г. (ООО «Свет» с 2022г.)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 27.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 44494,80 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 44122,86 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 18780,99 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
|  | общая стоимость |  | 18780,99 |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 3890,62 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,16 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 2590,65 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2953,58 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,33 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 682,22 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 206,58 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 216,98 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 8795,00 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2617,62 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 570,65 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5002,60 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3155,18 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 549,28 |
| 3.14 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1274,40 |
| 3.15.1 | вспомогательные материалы | тыс. руб. | 215,60 |
| 3.15.2 | услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 1058,80 |

Таблица 67. Структура тарифа АО «Реммаш»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 24.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 18051,351 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 25769,899 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 13675,073 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 2833,0464 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,302842 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 1484,922 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2044,8723 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,3756 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 467,335 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2817,512 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 847,151 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 761,682 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 229,018 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 718,911 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 473,14576 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3767,823 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 19,41005 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
|  | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 98,82191 |
| 3.14 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 335,889 |
| 3.15.1 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 335,889 |

Таблица 68. Структура тарифа ООО «КомЭнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 23.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 46917,61 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 44259,00 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 26056,00 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 5557,30 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,69 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2900,83 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,98 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 729,00 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1698,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 108,85 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5741,76 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1726,00 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2297,82 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 647,50 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 19,25 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 901,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 606,62 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1154,77 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 400,60 |
| 3.15.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 234,66 |
| 3.15.2 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 163,00 |
| 3.15.3 | Затраты на транспортировку тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.15.4 | Плата за выбросы | тыс. руб. | 2,94 |

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки представлена в таблице ниже.

Таблица 69. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возможности подключения (на 2024 год)

| № п/п | Наименование | Значение, тыс.руб./(Гкал/ч) (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе: |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | 140,537 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование), в том числе при наличии дифференциации: |  |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка Дн до 250 мм | 4518,021 |
| 2.2 | Подземная канальная прокладка, Дн до 250 мм | 4995,497 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей | 0,0 |
| 4 | Налог на прибыль | 420,478 |

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» — не установлены.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» — отсутствуют.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» — отсутствуют.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На основе анализа показателей и параметров теплоснабжения потребителей тепловой энергии в МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» обсуждения с рядом специалистов и управленцев энергоснабжающих предприятий, ответственных сотрудников муниципальных органов власти (исполнительных и законодательного собрания) следует обратить внимание на следующее:

- Поскольку большая часть многоквартирных жилых домов города (МКД) строилась в 50-е, 60-е и 70-е годы, схемы их подключения к централизованной сети были ориентированы на центральное качественное регулирование с сезонной наладкой элеваторных тепловых узлов. Старение внутридомовых систем теплопотребления в этих домах неизбежно привело к повышению удельных расходов теплоносителя, а также к увеличению потребления тепловой энергии в пик отопительного сезона.

- Схемы подключения ГВС в МКД на сегодня практически не содержат средств регулирования температуры воды подаваемой в квартиры жильцов. Как следствие, это требует поддержания излишне высокой температуры в подающей сети (на 5-10 градусов) из-за охлаждения теплоносителя (при ориентации на потребителей, расположенных в отдаленных от источников районах). Это – одна из причин повышенных потерь тепловой энергии при транспорте тепловой энергии от теплоисточников до потребителей.

- Различная степень старения внутридомовых систем и отсутствие средств регулирования потребления тепла на домах приводит, с одной стороны, к дополнительной сложности наладки режимов работы тепловых сетей и источников, и - в то же время - к необходимости поддержания температуры теплоносителя в подающей сети (на 5-10 град.С выше расчетно-нормативного уровня). Это тоже причина дополнительных потерь тепловой энергии в сетях.

- Отсутствие регулирования в МКД приводит к неконтролируемым перепускам теплоносителя (сетевой воды) из подающего трубопровода в обратный (как через контур ГВС, так и в узлах «элеваторного» подключения систем отопления). Это приводит:

  - ) к перерасходу теплоносителя (сетевой воды);

  - ) к повышенной температуре сетевой воды в обратных трубопроводах и магистралях сети, и, следовательно, к дополнительным тепловым потерям в обратной сети.

- Длительные сроки эксплуатации теплосети города снизили прочностные показатели трубопроводов, что не позволяет поднимать температуру выше предельно-допустимого на сегодня уровня 110 °С. Это также предельный уровень температуры на тепловых вводах зданий, не имеющих средств регулирования.

- Указанными в пп. 1-5 причинами объясняются следующие особенности сложившихся в системе теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» графиков центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии от тепловых источников города:

  - ) в летнем и переходных режимах (в диапазоне изменения tнв от +8 град С до – 19 град С) температура сетевой воды на отпускных коллекторах и в подающей сети источников на 5-10 °С выше расчетно-нормативного уровня, что приводит к дополнительных потерям тепловой энергии,

  - ) в летний период tос приближается к tпс из-за перепусков воды в системах ГВС и нерегулируемой циркуляции теплоносителя в магистралях, что также приводит к повышенным тепловым потерям в общем годовом балансе тепловой энергии,

  - ) в наиболее холодной части отопительного периода для части МКД старых серий (постройки 50-х и 60-з гг.) при предельно-допустимой температуре 110 градусов может не хватать для покрытия тепловых потерь здания. Это – основание для произвольной коррекции ограничительных устройств (дроссельных шайб) на тепловых вводах потребителей (рассверливание пропускных диаметров шайб, либо их ликвидация), что приведет к повышению циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, и нерасчетному повышению температуры воды в обратном трубопроводе соответствующей части сети.

Таким образом, по муниципальному образованию «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» коротко можно констатировать следующие проблемы организации качественного теплоснабжения потребителей коммунально-бытового сектора:

- высокие тепловые потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у 50% потребителей;

- отсутствие регуляторов температуры на ГВС у потребителей;

- отсутствие контроля за расходом и параметрами потоков теплоносителя в тепловых сетях в автоматизированном виде;

- высокий процент износа тепловых сетей;

- отсутствие трубопроводных систем передачи тепловой энергии и теплоносителя между теплоисточниками города;

- отсутствие резерва пропускной способности некоторых сетей.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Вопросы надежности систем централизованного теплоснабжения города подробно рассмотрены в Главе 11 «Надёжность систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

Основными проблемами организации надёжного и безопасного теплоснабжения города являются места с некоторыми участками тепловых сетей, которые выработали свой ресурс работы и имеют срок эксплуатации более 25 лет.

Перечень таких систем теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 70. Перечень систем теплоснабжения, в которых имеются участки тепловых сетей, выработавших свой ресурс

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Доля изношенных участков ТС, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 от Котельной, ул. Куйбышева, д. 77 | 25% |
| 2 | СЦТ-2 от Котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 13 | 80% |
| 3 | СЦТ-3 от Котельной № 3 ООО «КомЭнерго», г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 63 | 85% |
| 4 | СЦТ-4 от ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 | 54% |

Также, немаловажной проблемой является высокий уровень грунтовых вод, который негативным образом влияет на трубопроводы тепловых сетей, вызывая преждевременную коррозию.

С учетом ежегодным увеличения стоимости материалов, экономически целесообразно сохранить трубопроводы. Необходимо при расчете работ по ремонту и реконструкции канальных участков тепловых сетей, включать ремонт и обустройство дренажа бетонных каналов. Рекомендуемые мероприятия более подробно описаны в Главе 8 Обосновывающих материалов.

Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения

Проблемы развития систем теплоснабжения города в рамках существующих СЦТ в основном обусловлены проблемами надёжного и качественного теплоснабжения.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения природным газом действующих источников тепловой энергии МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» — не выявлены.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»» — не выдавались.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города Глазов, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность. Проблемы в системах теплоснабжения города Глазов представлены в п. 1.12.1 и п. 1.12.2.