****

**Схема теплоснабжения**

**муниципального образования**

**«Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»**

**на период 2016-2030 год**

**(Актуализация на 2026 год)**

**Обосновывающие материалы**

**Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения**

**Приложение 1. Показатели надежности систем теплоснабжения**

# Приложение 1. Показатели надежности систем теплоснабжения

Таблица 1. Показатели надежности систем теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметра подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уз 905в | уз 905г | 369,19 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000146 | 0,0000054 | 0,0117243 | АО «РИР» |
| уз 905д | уз 905в | 601,26 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000146 | 0,0000088 | 0,0119896 | АО «РИР» |
| уз 905в | Пром об | 106,04 | 0,1 | 0,1 | 0,148932 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,0002653 | АО «РИР» |
| уз-905 | уз 905б | 782,19 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000146 | 0,0000114 | 0,0129796 | АО «РИР» |
| уз 905б | уз 905д | 147,33 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0,0125656 | АО «РИР» |
| тк-298 | ж\д | 31,41 | 0,082 | 0,082 | 0,168659 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0012616 | АО «РИР» |
| тк-162б | тк-153 | 55,6 | 0,15 | 0,15 | 0,110287 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-162б | ж\д | 46,85 | 0,069 | 0,069 | 0,18652 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0007524 | АО «РИР» |
| уз 1739 | тк-151а | 50,7 | 0,1 | 0,1 | 0,150393 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-153 | уз 153 а | 76,45 | 0,1 | 0,1 | 0,15162 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,00061 | АО «РИР» |
| тк-153 | тк-153 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218313 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-153 | Адм. учр. | 16,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218298 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-150 | тк 1015 | 11,1 | 0,1 | 0,1 | 0,150393 | 0,0020751 | 0,000023 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк 1015 | уз 1739 | 41,91 | 0,1 | 0,1 | 0,150393 | 0,0020751 | 0,000087 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-150 | тк-150 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168655 | 0,0000146 | 0 | 0,0012751 | АО «РИР» |
| тк-150 | тк-150 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148452 | 0,0000146 | 0 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-151 | тк-151 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218251 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-151 | Адм. учр. | 8,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-152 | тк-152 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-152 | Адм. учр. | 5,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218217 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-153 | тк-153 | 1,76 | 0,1 | 0,1 | 0,150393 | 0,0000146 | 0 | 0,00061 | АО «РИР» |
| тк-153 | тк-153 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | 0,109221 | 0,0000146 | 0 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-Г | тк-166 | 458,54 | 0,414 | 0,414 | 0,044743 | 124,03563 | 56,875298 | 0,1776187 | АО «РИР» |
| тк-149 | Ж/д | 6,24 | 0,04 | 0,04 | 0,238654 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-151а | тк-151 | 16,52 | 0,1 | 0,1 | 0,150393 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-151 | тк-152 | 52,35 | 0,1 | 0,1 | 0,150393 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-152 | тк-153 | 39,5 | 0,1 | 0,1 | 0,150393 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-153 | тк-154 | 79,31 | 0,1 | 0,1 | 0,150393 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0006708 | АО «РИР» |
| тк-149 | тк-150 | 41,39 | 0,1 | 0,1 | 0,148452 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-245 | тк-245а | 39,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| уз-А | уз-2 | 50,17 | 0,414 | 0,414 | 0,042062 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2142155 | АО «РИР» |
| уз-А | уз-А | 1,72 | 0,414 | 0,414 | 0,044878 | 124,03563 | 0,2133413 | 0,2140611 | АО «РИР» |
| уз-Г | уз-Г | 1,87 | 0,15 | 0,15 | 0,109807 | 0,0000146 | 0 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-Г | тк-149 | 86,91 | 0,15 | 0,15 | 0,109807 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-Г | тк-159 | 59,08 | 0,1 | 0,1 | 0,15066 | 0,0000955 | 0,0000056 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-Г | уз-Г | 2,33 | 0,1 | 0,1 | 0,150679 | 124,03563 | 0,289003 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-Г | уз-Г | 1,53 | 0,414 | 0,414 | 0,042062 | 124,03563 | 0,1897745 | 0,1776187 | АО «РИР» |
| уз-Г | уз-Г | 1,81 | 0,207 | 0,207 | 0,084479 | 1,2798312 | 0,0023165 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-Г | тк-155 | 128,36 | 0,207 | 0,207 | 0,084469 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-149 | тк-149 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238626 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-159 | тк-159 | 3,1 | 0,05 | 0,05 | 0,21835 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-159 | тк-159а | 17,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218328 | 0,0004777 | 0,0000082 | 0 | АО «РИР» |
| тк-159а | тк-159а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218647 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-159а | тк-159а | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218555 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-159а | ж\д | 31,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218406 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-160 | тк-160 | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218478 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-160 | ж/д | 37,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218449 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-155 | тк-155 | 1,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218697 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-155 | тк-155а | 18,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218687 | 0,0000773 | 0,0000015 | 0 | АО «РИР» |
| тк-155а | тк-155а | 1,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218766 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-155а | ж\д | 10,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-155б | ж\д | 9,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-155б | тк-155б | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218687 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-156 | тк-156 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-156 | ж/д | 7,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-157 | тк-157 | 1,98 | 0,04 | 0,04 | 0,238676 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-157 | ж\д | 7,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238663 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-245а | тк-245а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218687 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-245а | Пром об | 6,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-245б | тк-245б | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218962 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-245б | Пром об | 44,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218498 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-245б | тк-245б | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218704 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-245б | Адм. учр | 8,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-159а | ж\д | 44,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218498 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1720 | ТК-311 | 285,18 | 0,517 | 0,517 | 0,035718 | 0,0000146 | 0,0000042 | 0,0019982 | АО «РИР» |
| тк-155а | тк-155б | 48,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218687 | 0,0000446 | 0,0000022 | 0 | АО «РИР» |
| тк-155 | тк-156 | 39,3 | 0,207 | 0,207 | 0,084469 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-156 | тк-157а | 36,84 | 0,207 | 0,207 | 0,084469 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-157а | тк-157 | 19,03 | 0,207 | 0,207 | 0,084469 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-157 | тк-158 | 57,77 | 0,207 | 0,207 | 0,084469 | 0,0000529 | 0,0000031 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-160 | тк-161 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,15066 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-159 | тк-160 | 57,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15066 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-2 | уз-Г | 80,9 | 0,414 | 0,414 | 0,042062 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,2142155 | АО «РИР» |
| уз 1720 | тк-313 | 156,7 | 0,207 | 0,207 | 0,083532 | 0,0000146 | 0,0000023 | 0,0030075 | АО «РИР» |
| тк-245а | тк-245б | 19,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-212 | тк-213 | 51,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148515 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0015814 | АО «РИР» |
| тк-217 | тк-218 | 20,29 | 0,1 | 0,1 | 0,148847 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0015796 | АО «РИР» |
| тк-214 | тк-215 | 88,81 | 0,125 | 0,125 | 0,127021 | 17,013848 | 1,5109998 | 0,0026163 | АО «РИР» |
| тк-215 | тк-217 | 22,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148847 | 17,013848 | 0,3857039 | 0,0020814 | АО «РИР» |
| тк-226 | тк-227 | 32,48 | 0,15 | 0,15 | 0,112142 | 124,03563 | 4,0286772 | 0,0137356 | АО «РИР» |
| тк-225 | тк-226 | 103,24 | 0,15 | 0,15 | 0,112142 | 124,03563 | 12,805438 | 0,0139921 | АО «РИР» |
| тк-222 | тк-223 | 49,04 | 0,15 | 0,15 | 0,112142 | 124,03563 | 6,0827073 | 0,0159306 | АО «РИР» |
| тк-221 | тк-222 | 25,88 | 0,15 | 0,15 | 0,112142 | 124,03563 | 3,210042 | 0,0159306 | АО «РИР» |
| тк-220 | тк-221 | 38,94 | 0,15 | 0,15 | 0,112142 | 124,03563 | 4,8299472 | 0,0167182 | АО «РИР» |
| тк-223 | тк-224 | 24,8 | 0,15 | 0,15 | 0,112142 | 124,03563 | 3,0760835 | 0,0154876 | АО «РИР» |
| тк-224 | тк-225 | 48,89 | 0,15 | 0,15 | 0,112142 | 124,03563 | 6,0641018 | 0,0139921 | АО «РИР» |
| тк-162а | тк-163 | 44,64 | 0,1 | 0,1 | 0,15066 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0011671 | АО «РИР» |
| тк-163 | тк-163а | 27,62 | 0,1 | 0,1 | 0,15066 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0009393 | АО «РИР» |
| тк-164 | тк-165 | 48,59 | 0,1 | 0,1 | 0,15066 | 0,0001975 | 0,0000096 | 0,0007116 | АО «РИР» |
| тк-163а | тк-164 | 19,04 | 0,1 | 0,1 | 0,15066 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0009393 | АО «РИР» |
| тк-12а | тк-12 | 37,1 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000446 | 0,0000017 | 0,0073672 | АО «РИР» |
| тк-13 | тк-12а | 6,23 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,5935023 | 0,0036975 | 0,007473 | АО «РИР» |
| тк-9а | жд | 52,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238959 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-10а | тк-10а | 1,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218706 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-10а | ж\д | 27,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218375 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-10а | тк-10а | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218728 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-10а | ж\д | 30,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218397 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12б | тк-12б | 1,86 | 0,04 | 0,04 | 0,239138 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12б | ж\д | 60,18 | 0,04 | 0,04 | 0,239008 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12б | тк-12б | 1,87 | 0,04 | 0,04 | 0,238793 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12б | ж\д | 7,68 | 0,04 | 0,04 | 0,238664 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12 | тк-12 | 1,75 | 0,04 | 0,04 | 0,238765 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12 | тк-12б | 16,05 | 0,04 | 0,04 | 0,238765 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12 | тк-12 | 1,62 | 0,04 | 0,04 | 0,238949 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-13 | тк-13а | 41,7 | 0,04 | 0,04 | 0,238911 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-13а | ж/д | 43,66 | 0,04 | 0,04 | 0,2389 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-13а | тк-13а | 1,91 | 0,04 | 0,04 | 0,239197 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-13а | тк-13а | 1,7 | 0,04 | 0,04 | 0,238972 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-13а | ж/д | 9,41 | 0,04 | 0,04 | 0,238675 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-213 | ж/д | 22,74 | 0,069 | 0,069 | 0,186335 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007905 | АО «РИР» |
| тк-213 | тк-213 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | 0,186361 | 0,0000146 | 0 | 0,0007905 | АО «РИР» |
| тк-213 | тк-213 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | 0,186351 | 0,0000146 | 0 | 0,0007909 | АО «РИР» |
| тк-213 | ж\д | 21,35 | 0,069 | 0,069 | 0,186324 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007909 | АО «РИР» |
| тк-214 | Постройка | 22,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-215 | тк-215 | 1,72 | 0,069 | 0,069 | 0,18638 | 0,0000146 | 0 | 0,0005349 | АО «РИР» |
| тк-215 | тк-216 | 26,94 | 0,069 | 0,069 | 0,186367 | 0,0000446 | 0,0000012 | 0,0005349 | АО «РИР» |
| тк-217 | тк-217 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218245 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-219 | ж/д | 33,47 | 0,069 | 0,069 | 0,186417 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007897 | АО «РИР» |
| тк-219 | тк-219 | 1,78 | 0,069 | 0,069 | 0,186187 | 0,0000146 | 0 | 0,0007897 | АО «РИР» |
| тк-219 | тк-219 | 1,74 | 0,069 | 0,069 | 0,186304 | 0,0000146 | 0 | 0,0007899 | АО «РИР» |
| тк-219 | ж/д | 15,17 | 0,069 | 0,069 | 0,186277 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0007899 | АО «РИР» |
| тк-162б | тк-162б | 1,81 | 0,069 | 0,069 | 0,186534 | 0,0000146 | 0 | 0,0007524 | АО «РИР» |
| тк-154 | тк-154 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218259 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-162а | тк-162б | 101,89 | 0,15 | 0,15 | 0,110287 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-163 | Задвижка тк-163 | 3,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218407 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-164 | Задвижка тк-164 | 4,66 | 0,04 | 0,04 | 0,238812 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-164 | ж\д | 25,68 | 0,04 | 0,04 | 0,238782 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-165 | Задвижка тк-165 | 5,41 | 0,04 | 0,04 | 0,238805 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-165 | ж/д | 23,78 | 0,04 | 0,04 | 0,238769 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-165 | тк-165 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218721 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-166 | тк-166 | 1,69 | 0,15 | 0,15 | 0,112154 | 124,03563 | 0,2096202 | 0,0173559 | АО «РИР» |
| тк-166 | тк-220 | 73,65 | 0,15 | 0,15 | 0,112154 | 124,03563 | 9,1352242 | 0,0173559 | АО «РИР» |
| тк-220 | тк-220 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218362 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-221 | тк-221 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | 0,23879 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-222 | тк-222 | 1,76 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-224 | тк-224 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | 0,186725 | 0,0000146 | 0 | 0,0014955 | АО «РИР» |
| тк-224б | тк-224б | 1,76 | 0,069 | 0,069 | 0,18682 | 0,0000146 | 0 | 0,0010998 | АО «РИР» |
| тк-224б | тк-224б | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218719 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-227 | тк-228 | 57,07 | 0,1 | 0,1 | 0,148558 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0033908 | АО «РИР» |
| тк-227 | тк-227 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148571 | 0,0000146 | 0 | 0,0033908 | АО «РИР» |
| тк-227 | тк-227 | 2,25 | 0,125 | 0,125 | 0,126575 | 0,0000146 | 0 | 0,0063545 | АО «РИР» |
| тк-231 | тк-231 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218917 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-228 | тк-228 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218341 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-228а | тк-228а | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218619 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-228а | тк-228а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218396 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-229 | тк-229а | 47,48 | 0,08 | 0,08 | 0,171326 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0026255 | АО «РИР» |
| тк-229 | тк-229 | 1,72 | 0,08 | 0,08 | 0,170972 | 0,0000146 | 0 | 0,0026255 | АО «РИР» |
| тк-229а | тк-229а | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,219022 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-229а | тк-229б | 45,69 | 0,07 | 0,07 | 0,185039 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,001761 | АО «РИР» |
| тк-229а | тк-229а | 1,84 | 0,07 | 0,07 | 0,185053 | 0,0000146 | 0 | 0,001761 | АО «РИР» |
| тк-229б | тк-229б | 1,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186295 | 0,0000146 | 0 | 0,0010938 | АО «РИР» |
| тк-229б | тк-229б | 1,79 | 0,069 | 0,069 | 0,186792 | 0,0000146 | 0 | 0,0006672 | АО «РИР» |
| тк-218 | тк-219 | 52,05 | 0,1 | 0,1 | 0,148847 | 0,0000955 | 0,000005 | 0,0015796 | АО «РИР» |
| тк-230 | тк-230а | 30,77 | 0,125 | 0,125 | 0,126329 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,003398 | АО «РИР» |
| тк-166 | тк-166а | 138,77 | 0,414 | 0,414 | 0,044743 | 0,0004777 | 0,0000663 | 0,1602562 | АО «РИР» |
| тк-166а | тк-167 | 70,84 | 0,414 | 0,414 | 0,044743 | 0,0004777 | 0,0000338 | 0,1587754 | АО «РИР» |
| тк-211 | ж/д | 61,43 | 0,069 | 0,069 | 0,186632 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0007906 | АО «РИР» |
| тк-8а | тк-8а | 3,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148678 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003602 | АО «РИР» |
| тк-8а | ж/д | 6,01 | 0,1 | 0,1 | 0,148169 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003602 | АО «РИР» |
| тк-10 | тк-10а | 42,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218522 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12 | тк-11 | 35,16 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0063485 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-163 | ж\д | 27,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218379 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-228 | тк-229 | 48,28 | 0,069 | 0,069 | 0,186531 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0026255 | АО «РИР» |
| тк-227 | тк-230 | 29,32 | 0,15 | 0,15 | 0,112142 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,0039903 | АО «РИР» |
| тк-13 | тк-13 | 1,91 | 0,04 | 0,04 | 0,238923 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-167 | тк-168 | 61,72 | 0,414 | 0,414 | 0,044743 | 0,0004777 | 0,0000295 | 0,1582312 | АО «РИР» |
| тк-8б | тк-8а | 35,27 | 0,1 | 0,1 | 0,148632 | 0,000038 | 0,0000013 | 0,0003602 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-33 | тк-34 | 35,52 | 0,15 | 0,15 | 0,109783 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-1 | уз-1 | 3,45 | 0,082 | 0,082 | 0,168944 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009778 | АО «РИР» |
| уз-1 | тк-158в | 27,22 | 0,082 | 0,082 | 0,168944 | 0,0000328 | 0,0000009 | 0,0009778 | АО «РИР» |
| тк-3 | уз-3 | 183,89 | 0,207 | 0,207 | 0,084129 | 0,0000146 | 0,0000027 | 0 | АО «РИР» |
| уз-3 | тк-1 | 94,22 | 0,207 | 0,207 | 0,086104 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-32 | тк-33 | 31,6 | 0,207 | 0,207 | 0,084207 | 0,5935023 | 0,0187547 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-3 | ж\д | 24,04 | 0,04 | 0,04 | 0,238771 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-3 | тк-3 | 2,98 | 0,04 | 0,04 | 0,238825 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9в | тк-9в | 1,81 | 0,04 | 0,04 | 0,238886 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9в | ж/д | 10,03 | 0,04 | 0,04 | 0,238679 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-33 | тк-33 | 2,71 | 0,207 | 0,207 | 0,083216 | 0,2873051 | 0,0007786 | 0,0210247 | АО «РИР» |
| тк-33 | тк-33а | 37,55 | 0,207 | 0,207 | 0,083216 | 0,2873051 | 0,0107883 | 0,0210247 | АО «РИР» |
| тк-33 | тк-3 | 77,87 | 0,207 | 0,207 | 0,084164 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| тк-33 | тк-33 | 3,2 | 0,207 | 0,207 | 0,082658 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-33 | тк-33 | 3,03 | 0,207 | 0,207 | 0,084207 | 0,5935023 | 0,0017983 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-33 | Задвижка тк-33 | 5,3 | 0,15 | 0,15 | 0,109783 | 1,2798312 | 0,0067831 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-3 | уз-3 | 3,33 | 0,207 | 0,207 | 0,086104 | 1,2798312 | 0,0042618 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-1 | уз-3 | 13,53 | 0,207 | 0,207 | 0,084469 | 1,2798312 | 0,0173161 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-1 | тк-1 | 1,81 | 0,1 | 0,1 | 0,148653 | 0,0000146 | 0 | 0,0026631 | АО «РИР» |
| тк-1 | тк-1ж | 67,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148653 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0026631 | АО «РИР» |
| тк-1 | Задвижка тк-1 | 5,14 | 0,04 | 0,04 | 0,239094 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-1 | тк-1а | 33,56 | 0,04 | 0,04 | 0,239094 | 0,0001198 | 0,000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1а | тк-1а | 1,58 | 0,04 | 0,04 | 0,23913 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1а | ж/д | 10,61 | 0,04 | 0,04 | 0,238683 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1б | тк-1б | 1,61 | 0,04 | 0,04 | 0,239133 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1б | ж\д | 11,07 | 0,04 | 0,04 | 0,238686 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1б | тк-1б | 1,83 | 0,04 | 0,04 | 0,239473 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1б | ж\д | 62,82 | 0,04 | 0,04 | 0,239026 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1ж | тк-1ж | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,21909 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1е | тк-1е | 1,64 | 0,05 | 0,05 | 0,219037 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1е | ж/д | 8,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1д | тк-1д | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,238844 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1д | тк-1г | 31,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238831 | 0,0000446 | 0,0000014 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1в | тк-1в | 1,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218384 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1в | ж\д | 23,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218346 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1в | тк-1в | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218281 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1в | ж\д | 8,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218243 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1д | тк-1в | 35,31 | 0,05 | 0,05 | 0,219014 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1в | тк-1в | 1,98 | 0,05 | 0,05 | 0,219014 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1г | тк-1г | 1,61 | 0,04 | 0,04 | 0,238891 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1г | ж\д | 9,15 | 0,04 | 0,04 | 0,238673 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-3 | Задвижка тк-3 | 5,32 | 0,04 | 0,04 | 0,238927 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-3 | ж/д | 39,46 | 0,04 | 0,04 | 0,238872 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-4 | тк-4 | 1,76 | 0,04 | 0,04 | 0,238828 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-4 | ж/д | 31 | 0,04 | 0,04 | 0,238817 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-4 | тк-4 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218334 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-4 | тк-4а | 19,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218322 | 0,0000328 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-4а | тк-4а | 1,84 | 0,04 | 0,04 | 0,238745 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-4а | ж/д | 16,25 | 0,04 | 0,04 | 0,23872 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-4а | тк-4а | 1,93 | 0,04 | 0,04 | 0,238911 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-4а | ж\д | 41,54 | 0,04 | 0,04 | 0,238886 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-5 | тк-5 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | 0,186593 | 0,0000146 | 0 | 0,0007348 | АО «РИР» |
| тк-5 | тк-5а | 54,55 | 0,069 | 0,069 | 0,186579 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0007348 | АО «РИР» |
| тк-5а | тк-5а | 1,64 | 0,04 | 0,04 | 0,238797 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-5а | ж\д | 26,33 | 0,04 | 0,04 | 0,238786 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-5а | тк-5а | 1,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218347 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-5а | тк-5б | 21,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218333 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-5б | тк-5б | 1,75 | 0,04 | 0,04 | 0,238709 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-5б | ж\д | 10,99 | 0,04 | 0,04 | 0,238685 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-5б | тк-5б | 1,86 | 0,04 | 0,04 | 0,2388 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-5б | ж\д | 24,79 | 0,04 | 0,04 | 0,238776 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-6 | ж\д | 33,79 | 0,04 | 0,04 | 0,238835 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-6 | тк-6 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238847 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-6 | тк-6 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218396 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-6 | ж/д | 28,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218382 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7 | тк-7 | 1,96 | 0,04 | 0,04 | 0,238817 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7 | тк-7а | 27,28 | 0,04 | 0,04 | 0,238792 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7 | тк-7 | 1,76 | 0,04 | 0,04 | 0,238858 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7 | тк-7б | 30,13 | 0,04 | 0,04 | 0,238834 | 0,0000169 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7б | тк-7б | 1,63 | 0,04 | 0,04 | 0,238931 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7б | ж\д | 14,8 | 0,04 | 0,04 | 0,23871 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7б | тк-7б | 1,88 | 0,04 | 0,04 | 0,239093 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7б | ж/д | 39,42 | 0,04 | 0,04 | 0,238872 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7а | тк-7а | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218471 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7а | ж/д | 37,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218446 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7а | тк-7а | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218281 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-7а | ж/д | 10,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-8 | тк-8 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148645 | 0,0000146 | 0 | 0,0005892 | АО «РИР» |
| тк-8 | тк-8б | 27,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148645 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0005892 | АО «РИР» |
| тк-8 | тк-8 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218443 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-8 | тк-8в | 31,48 | 0,05 | 0,05 | 0,21843 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-8в | тк-8в | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218503 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-8в | ж/д | 10,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-8в | тк-8в | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218697 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-8в | ж/д | 37,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218446 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-8б | тк-8б | 1,95 | 0,04 | 0,04 | 0,238666 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-8б | ж\д | 6,02 | 0,04 | 0,04 | 0,238653 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9 | тк-9 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218358 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9 | тк-9а | 21,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218333 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9 | тк-9 | 1,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218536 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9в | тк-9в | 1,68 | 0,04 | 0,04 | 0,239039 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9в | ж/д | 33,33 | 0,04 | 0,04 | 0,238832 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9а | тк-9а | 1,87 | 0,04 | 0,04 | 0,238636 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9а | тк-9а | 1,64 | 0,04 | 0,04 | 0,23868 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9а | ж\д | 6,7 | 0,04 | 0,04 | 0,238657 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9б | тк-9б | 1,82 | 0,04 | 0,04 | 0,238881 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9б | ж\д | 9,24 | 0,04 | 0,04 | 0,238674 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9 | тк-9б | 46,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218511 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-9б | тк-9в | 26,25 | 0,04 | 0,04 | 0,23882 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-10 | тк-10 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218522 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-11 | тк-10 | 37,4 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000328 | 0,0000012 | 0,0060595 | АО «РИР» |
| тк-11а | тк-11а | 1,87 | 0,04 | 0,04 | 0,238721 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-11а | ж/д | 14,54 | 0,04 | 0,04 | 0,238709 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12 | тк-12в | 44,02 | 0,04 | 0,04 | 0,238927 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12в | тк-12в | 1,89 | 0,04 | 0,04 | 0,238993 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12в | ж\д | 10,11 | 0,04 | 0,04 | 0,23868 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12в | тк-12в | 1,87 | 0,04 | 0,04 | 0,239173 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-12в | ж/д | 37,52 | 0,04 | 0,04 | 0,238859 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35б | тк-35б | 1,84 | 0,04 | 0,04 | 0,239075 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35б | ж\д | 26,35 | 0,04 | 0,04 | 0,238786 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32а | тк-32а | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,238973 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32а | ж\д | 10,77 | 0,04 | 0,04 | 0,238684 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32а | тк-32а | 2,03 | 0,04 | 0,04 | 0,239056 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32а | ж/д | 23,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238767 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32 | тк-32 | 1,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218429 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32 | тк-32 | 1,81 | 0,04 | 0,04 | 0,238755 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32 | тк-32в | 16,41 | 0,04 | 0,04 | 0,238743 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32 | тк-35б | 33,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218429 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32в | тк-32в | 1,63 | 0,04 | 0,04 | 0,238953 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32в | ж/д | 32,06 | 0,04 | 0,04 | 0,238824 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32в | тк-32в | 1,75 | 0,04 | 0,04 | 0,23895 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-32в | ж/д | 31,49 | 0,04 | 0,04 | 0,23882 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-34 | тк-34 | 1,62 | 0,04 | 0,04 | 0,238798 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-34 | ж\д | 26,54 | 0,04 | 0,04 | 0,238787 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35в | тк-35в | 1,66 | 0,04 | 0,04 | 0,239474 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35в | ж/д | 46,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238915 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35в | тк-35в | 1,71 | 0,04 | 0,04 | 0,239217 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35в | ж/д | 6,94 | 0,04 | 0,04 | 0,238659 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35б | тк-35б | 1,68 | 0,04 | 0,04 | 0,239227 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35б | ж\д | 8,42 | 0,04 | 0,04 | 0,238669 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35 | тк-35 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,239194 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35 | тк-35б | 29,87 | 0,04 | 0,04 | 0,239194 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35 | тк-35 | 1,9 | 0,15 | 0,15 | 0,111139 | 1,2798312 | 0,0024317 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-35 | тк-36 | 58,33 | 0,15 | 0,15 | 0,111139 | 1,2798312 | 0,0746526 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-35 | тк-35 | 1,77 | 0,04 | 0,04 | 0,238796 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35 | ж/д | 24,38 | 0,04 | 0,04 | 0,238773 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36 | тк-36 | 1,62 | 0,04 | 0,04 | 0,239439 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36 | тк-36а | 35,5 | 0,04 | 0,04 | 0,239439 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36 | тк-36 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238758 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36 | ж/д | 18,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238737 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36а | тк-36а | 2,12 | 0,04 | 0,04 | 0,23949 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36а | ж\д | 10,97 | 0,04 | 0,04 | 0,238685 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36б | тк-36в | 33,98 | 0,04 | 0,04 | 0,239418 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36в | тк-36в | 1,94 | 0,04 | 0,04 | 0,239489 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36в | ж/д | 10,73 | 0,04 | 0,04 | 0,238684 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37д | тк-37д | 2,11 | 0,04 | 0,04 | 0,238802 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37д | ж\д | 24,82 | 0,04 | 0,04 | 0,238776 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37д | тк-37д | 1,87 | 0,04 | 0,04 | 0,238702 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37д | ж/д | 9,49 | 0,04 | 0,04 | 0,238676 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37 | тк-37 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218762 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37 | тк-37а | 24,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218762 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37 | тк-37 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37 | тк-37д | 19,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37а | тк-37а | 1,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238704 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37а | ж\д | 10,58 | 0,04 | 0,04 | 0,238683 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37б | тк-37б | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218948 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37б | тк-37б | 1,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238679 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37б | ж/д | 8,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238669 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37в | тк-37г | 47,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218521 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37в | тк-37в | 2,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218388 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37б | тк-37в | 25,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218388 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37в | тк-37в | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218508 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37в | ж/д | 16,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37г | тк-37г | 1,86 | 0,04 | 0,04 | 0,238688 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37г | ж/д | 9,56 | 0,04 | 0,04 | 0,238676 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-37 | тк-38 | 58,97 | 0,15 | 0,15 | 0,110611 | 1,2798312 | 0,0754716 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-38а | ж/д | 14,83 | 0,04 | 0,04 | 0,238711 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38б | ж/д | 14,79 | 0,04 | 0,04 | 0,23871 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38б | тк-38б | 1,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238733 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38в | ж/д | 13,67 | 0,04 | 0,04 | 0,238703 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38в | тк-38в | 1,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238626 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38б | тк-38д | 15,41 | 0,15 | 0,15 | 0,110346 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0009232 | АО «РИР» |
| тк-38д | тк-38в | 23,86 | 0,15 | 0,15 | 0,110346 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0009232 | АО «РИР» |
| тк-59 | тк-59 | 1,66 | 0,207 | 0,207 | 0,08393 | 0,2873051 | 0,0004769 | 0,0124461 | АО «РИР» |
| тк-59 | тк-77 | 37,09 | 0,207 | 0,207 | 0,083908 | 0,2873051 | 0,0106561 | 0,0124461 | АО «РИР» |
| тк-33а | тк-59 | 60,56 | 0,207 | 0,207 | 0,083204 | 0,2873051 | 0,0173992 | 0,0210247 | АО «РИР» |
| тк-59 | тк-59 | 2,09 | 0,207 | 0,207 | 0,083204 | 0,2873051 | 0,0006005 | 0,0210247 | АО «РИР» |
| тк-59 | тк-59 | 1,73 | 0,15 | 0,15 | 0,110313 | 0,0001525 | 0,0000003 | 0,0085786 | АО «РИР» |
| тк-59 | тк-60 | 38,58 | 0,15 | 0,15 | 0,110301 | 0,0001525 | 0,0000059 | 0,0085786 | АО «РИР» |
| тк-60 | тк-60 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-60 | ж/д | 12,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218266 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-60 | тк-60 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | 0,186464 | 0,0000146 | 0 | 0,0016513 | АО «РИР» |
| тк-60 | тк-61 | 35,96 | 0,069 | 0,069 | 0,18645 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0016513 | АО «РИР» |
| тк-60а | тк-60а | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,218278 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-60а | ж/д | 11,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-61 | тк-61 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | 0,187718 | 0,0000146 | 0 | 0,001249 | АО «РИР» |
| тк-61 | тк-61б | 69,88 | 0,069 | 0,069 | 0,187425 | 0,0000446 | 0,0000031 | 0,001249 | АО «РИР» |
| тк-61 | тк-61 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | 0,239007 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-61 | ж\д | 56,35 | 0,04 | 0,04 | 0,238983 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-61 | тк-61 | 1,99 | 0,04 | 0,04 | 0,2389 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-61 | ж/д | 40,04 | 0,04 | 0,04 | 0,238876 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-61а | ж/д | 41,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218479 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-62 | тк-62 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | 0,238739 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-62 | ж\д | 17,4 | 0,04 | 0,04 | 0,238727 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-62а | тк-62а | 1,99 | 0,04 | 0,04 | 0,238726 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-77 | тк-77 | 1,77 | 0,04 | 0,04 | 0,238714 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-77 | ж/д | 13,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238703 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-78 | тк-78 | 1,75 | 0,04 | 0,04 | 0,238688 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-78 | ж/д | 9,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238676 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80 | тк-80 | 1,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218933 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80 | тк-80в | 29,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218911 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80 | тк-80 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218721 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80 | тк-80а | 27,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218699 | 0,0000955 | 0,0000026 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80а | тк-80а | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,238746 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80а | ж\д | 18,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238735 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80б | тк-80б | 1,97 | 0,05 | 0,05 | 0,219025 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80б | ж\д | 45,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218504 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80б | тк-80б | 1,64 | 0,04 | 0,04 | 0,238754 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80б | ж/д | 19,86 | 0,04 | 0,04 | 0,238744 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-81 | тк-81 | 1,71 | 0,207 | 0,207 | 0,086488 | 0,2873051 | 0,0004913 | 0,0073037 | АО «РИР» |
| тк-81 | тк-82 | 45,11 | 0,207 | 0,207 | 0,085125 | 0,2873051 | 0,0129603 | 0,0073037 | АО «РИР» |
| тк-81 | тк-81 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218627 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-81 | ж/д | 60,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218617 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| тк-162 | Задвижка тк-162 | 4,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218502 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-162 | ж\д | 40,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218468 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-162а | тк-162а | 1,85 | 0,15 | 0,15 | 0,110287 | 0,0000146 | 0 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-158 | тк-158 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | 0,238691 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-158 | ж/д | 10,23 | 0,04 | 0,04 | 0,23868 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-158а | тк-158а | 1,51 | 0,04 | 0,04 | 0,239022 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-158а | ж\д | 60,7 | 0,04 | 0,04 | 0,239012 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| тк-158б | тк-158б | 2,07 | 0,04 | 0,04 | 0,238702 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-158б | ж\д | 9,67 | 0,04 | 0,04 | 0,238677 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-158б | тк-158б | 1,73 | 0,04 | 0,04 | 0,238911 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-158в | тк-158в | 1,94 | 0,04 | 0,04 | 0,238694 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-158в | ж/д | 10,39 | 0,04 | 0,04 | 0,238681 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-161 | тк-162 | 33,14 | 0,1 | 0,1 | 0,15066 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-162 | тк-162а | 14,96 | 0,1 | 0,1 | 0,15066 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-158 | уз-1 | 21,33 | 0,207 | 0,207 | 0,084469 | 1,2798312 | 0,0272988 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-158в | тк-158а | 37,56 | 0,082 | 0,082 | 0,168917 | 0,0000328 | 0,0000012 | 0,0007522 | АО «РИР» |
| тк-158а | тк-158б | 12,92 | 0,069 | 0,069 | 0,186259 | 0,0000635 | 0,0000008 | 0,000527 | АО «РИР» |
| тк-1 | тк-2 | 59,39 | 0,207 | 0,207 | 0,084189 | 1,2798312 | 0,0760092 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-1ж | тк-1е | 59,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218976 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1е | тк-1д | 12,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218976 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-5 | тк-4 | 49,56 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0005916 | АО «РИР» |
| тк-2 | тк-3 | 31,02 | 0,207 | 0,207 | 0,084189 | 0,0000635 | 0,000002 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-6 | тк-5 | 30,97 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000185 | 0,0000006 | 0,0013265 | АО «РИР» |
| тк-7 | тк-6 | 50,87 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000185 | 0,0000009 | 0,001784 | АО «РИР» |
| тк-8 | тк-7 | 61 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000955 | 0,0000058 | 0,0028141 | АО «РИР» |
| тк-9 | тк-8 | 39,56 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0020751 | 0,0000821 | 0,00395 | АО «РИР» |
| тк-10 | тк-9 | 79,92 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0052876 | АО «РИР» |
| ТЭЦ | уз 2032 | 69,95 | 0,7 | 0,7 | 0,023631 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,9916151 | АО «РИР» |
| тк-502 | тк-502 | 1,89 | 0,069 | 0,069 | 0,186495 | 0,0000146 | 0 | 0,0007983 | АО «РИР» |
| тк-502 | ж/д | 41,68 | 0,069 | 0,069 | 0,18648 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0007983 | АО «РИР» |
| тк-502 | тк-502 | 1,72 | 0,082 | 0,082 | 0,169142 | 0,0000146 | 0 | 0,0010624 | АО «РИР» |
| тк-502 | ж/д | 90,3 | 0,082 | 0,082 | 0,169116 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0010624 | АО «РИР» |
| тк-504 | тк-504 | 1,91 | 0,082 | 0,082 | 0,16852 | 0,0000146 | 0 | 0,0008788 | АО «РИР» |
| тк-504 | ж/д | 11,65 | 0,082 | 0,082 | 0,168506 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008788 | АО «РИР» |
| тк-505 | тк-506 | 91,92 | 0,15 | 0,15 | 0,11113 | 0,2873051 | 0,0264091 | 0,0059268 | АО «РИР» |
| тк-505 | тк-505 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | 0,11113 | 0,2873051 | 0,0005315 | 0,0059268 | АО «РИР» |
| тк-505 | тк-505 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218673 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-505 | ж/д | 9,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218246 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-505 | тк-505 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 0,21827 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-506 | тк-506 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148218 | 0,0000146 | 0 | 0,0011643 | АО «РИР» |
| тк-507 | тк-507 | 2,16 | 0,15 | 0,15 | 0,111165 | 0,2873051 | 0,0006206 | 0,0040111 | АО «РИР» |
| тк-507 | тк-507 | 2,39 | 0,082 | 0,082 | 0,16863 | 0,0000146 | 0 | 0,0007514 | АО «РИР» |
| тк-507 | ж/д | 25,32 | 0,082 | 0,082 | 0,168611 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0007514 | АО «РИР» |
| тк-508 | тк-508 | 2,03 | 0,082 | 0,082 | 0,169082 | 0,0000146 | 0 | 0,0007516 | АО «РИР» |
| тк-508 | ж/д | 11,49 | 0,082 | 0,082 | 0,168504 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008424 | АО «РИР» |
| тк-508 | тк-508 | 1,97 | 0,082 | 0,082 | 0,169172 | 0,0000146 | 0 | 0,0008424 | АО «РИР» |
| уз 2135 | тк-508 | 5,37 | 0,15 | 0,15 | 0,109984 | 0,0000446 | 0,0000002 | 0,0027006 | АО «РИР» |
| тк-508 | тк-508 | 1,83 | 0,15 | 0,15 | 0,109984 | 0,0000146 | 0 | 0,0027006 | АО «РИР» |
| тк-516 | тк-516 | 2,03 | 0,125 | 0,125 | 0,126564 | 17,013848 | 0,0345381 | 0,0039134 | АО «РИР» |
| тк-516 | тк-516 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000146 | 0 | 0,0007227 | АО «РИР» |
| тк-516 | тк-516 | 1,59 | 0,1 | 0,1 | 0,148422 | 0,0000146 | 0 | 0,0011784 | АО «РИР» |
| тк-516 | тк-517 | 36,2 | 0,1 | 0,1 | 0,148399 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0011784 | АО «РИР» |
| тк-517 | ж/д | 14,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218281 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-517 | тк-517 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218305 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-517 | тк-517 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218572 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-517 | ж/д | 51,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218547 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-518 | тк-518 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168768 | 0,0000146 | 0 | 0,0008475 | АО «РИР» |
| тк-518 | ж/д | 43,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168754 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0008475 | АО «РИР» |
| тк-519 | ж/д | 9,45 | 0,082 | 0,082 | 0,168489 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008518 | АО «РИР» |
| тк-519 | тк-519 | 1,87 | 0,082 | 0,082 | 0,16843 | 0,0000146 | 0 | 0,0008518 | АО «РИР» |
| тк-520 | тк-520 | 1,6 | 0,082 | 0,082 | 0,168534 | 0,0000146 | 0 | 0,0009 | АО «РИР» |
| тк-520 | ж/Д | 13,7 | 0,082 | 0,082 | 0,168522 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0009 | АО «РИР» |
| тк-520 | тк-520 | 1,67 | 0,069 | 0,069 | 0,186452 | 0,0000146 | 0 | 0,0008518 | АО «РИР» |
| тк-520 | тк-519 | 36,28 | 0,069 | 0,069 | 0,186452 | 0,0000253 | 0,0000009 | 0,0008518 | АО «РИР» |
| тк-521 | тк-521 | 1,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168546 | 0,0000146 | 0 | 0,000848 | АО «РИР» |
| тк-521 | ж/д | 13,3 | 0,082 | 0,082 | 0,168518 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,000848 | АО «РИР» |
| тк-615 | тк-615 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | 0,148136 | 0,0000146 | 0 | 0,0018033 | АО «РИР» |
| тк-615а | тк-616 | 32,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148381 | 0,000013 | 0,0000004 | 0,0021031 | АО «РИР» |
| тк-616 | тк-616 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | 0,186222 | 0,0000146 | 0 | 0,0009857 | АО «РИР» |
| тк-616 | ж/д | 6,17 | 0,069 | 0,069 | 0,186208 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009857 | АО «РИР» |
| тк-616 | тк-616 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148601 | 0,0000146 | 0 | 0,0011173 | АО «РИР» |
| тк-616 | уз 2147 | 28,91 | 0,1 | 0,1 | 0,148601 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0011173 | АО «РИР» |
| тк-480 | тк-480а | 14,54 | 0,125 | 0,125 | 0,127104 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0110132 | АО «РИР» |
| тк-111 | тк-111 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218344 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-111 | ж\д | 21,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218331 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-111 | тк-111 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | 0,186175 | 3839,6855 | 7,2954025 | 0,0007055 | АО «РИР» |
| тк-112 | тк-111 | 9,36 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-112 | тк-112 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-113 | тк-113 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218968 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-113 | ж\д | 65,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218649 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-113 | тк-113 | 1,98 | 0,04 | 0,04 | 0,238703 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-113 | ж/д | 11,74 | 0,04 | 0,04 | 0,23869 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-128а | тк-128а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,148333 | 3839,6855 | 6,7962433 | 0,0036961 | АО «РИР» |
| тк-128а | тк-129 | 25,84 | 0,1 | 0,1 | 0,14832 | 3839,6855 | 99,217475 | 0,0036961 | АО «РИР» |
| тк-129 | тк-129 | 1,55 | 0,082 | 0,082 | 0,16844 | 0,0000146 | 0 | 0,0010726 | АО «РИР» |
| тк-129 | тк-129 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | 0,169171 | 3839,6855 | 6,2970842 | 0,0026234 | АО «РИР» |
| тк-129 | тк-130 | 36,24 | 0,082 | 0,082 | 0,169171 | 0,0009516 | 0,0000345 | 0,0026234 | АО «РИР» |
| тк-130 | ж/д | 12,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-130 | тк-130 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-131 | ж/д | 11,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218263 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-131 | тк-131 | 2,02 | 0,05 | 0,05 | 0,21829 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-131 | тк-131 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218774 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-131 | ж/д | 78,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218746 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | АО «РИР» |
| тк-132 | тк-132 | 1,58 | 0,15 | 0,15 | 0,109584 | 0,0000146 | 0 | 0,0050347 | АО «РИР» |
| тк-132 | тк-132 | 1,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148139 | 0,0000146 | 0 | 0,0031485 | АО «РИР» |
| тк-136 | тк-136 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,21828 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-136 | ж/д | 12,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-136 | тк-136 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148776 | 0,0000146 | 0 | 0,0026045 | АО «РИР» |
| тк-136 | тк-137 | 41,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148776 | 0,0009516 | 0,0000397 | 0,0026045 | АО «РИР» |
| тк-136 | тк-136 | 1,61 | 0,125 | 0,125 | 0,126736 | 3839,6855 | 6,1818938 | 0,0061802 | АО «РИР» |
| тк-136 | тк-140 | 85,5 | 0,125 | 0,125 | 0,126736 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,0061802 | АО «РИР» |
| тк-137 | тк-137 | 1,69 | 0,05 | 0,05 | 0,21837 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-137 | ж/д | 24,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218358 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-138 | тк-138 | 1,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218269 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-138 | ж\д | 10,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-139 | тк-139 | 2,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218292 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-139 | ж\д | 12,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-139 | ж/д | 44,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218496 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-139 | тк-139 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218523 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-141 | тк-141 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218448 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-141 | ж/д | 35,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218437 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-143 | тк-144 | 39,12 | 0,1 | 0,1 | 0,149763 | 0,0000203 | 0,0000008 | 0,0038604 | АО «РИР» |
| тк-143 | тк-143 | 1,34 | 0,1 | 0,1 | 0,149763 | 3839,6855 | 5,1451788 | 0,0038604 | АО «РИР» |
| тк-143 | тк-143 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 0,149514 | 0,0000146 | 0 | 0,0014918 | АО «РИР» |
| тк-143 | тк-147 | 47,52 | 0,1 | 0,1 | 0,149514 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0014918 | АО «РИР» |
| тк-144 | ж/д | 13,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-144 | тк-144 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-145 | тк-145 | 1,65 | 0,7 | 0,7 | 0,023496 | 3839,6855 | 6,3354811 | 0,0014223 | АО «РИР» |
| тк-146 | ж/д | 78,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218742 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | АО «РИР» |
| тк-146 | тк-146 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218772 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-146 | тк-146 | 2,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218293 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-146 | ж/д | 11,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218263 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-147 | тк-147 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218281 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-147 | ж/д | 12,6 | 0,05 | 0,05 | 0,21827 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-148 | тк-148 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218513 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-148 | ж/д | 44,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218501 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-714 | тк-135 | 46,13 | 0,207 | 0,207 | 0,083351 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0012817 | АО «РИР» |
| тк-714 | тк-465а | 36,95 | 0,207 | 0,207 | 0,083351 | 17,013848 | 0,6286617 | 0,0221039 | АО «РИР» |
| тк-465 | тк-465 | 1,82 | 0,125 | 0,125 | 0,126424 | 0,0000146 | 0 | 0,0028631 | АО «РИР» |
| тк-465 | тк-466 | 42,17 | 0,125 | 0,125 | 0,126411 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0028631 | АО «РИР» |
| тк-465 | тк-471 | 28,59 | 0,207 | 0,207 | 0,083061 | 17,013848 | 0,4864259 | 0,0190085 | АО «РИР» |
| тк-465 | тк-465 | 1,98 | 0,207 | 0,207 | 0,083795 | 17,013848 | 0,0336874 | 0,0190085 | АО «РИР» |
| тк-468 | тк-468 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-468 | тк-468 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218308 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-472 | тк-467 | 61,23 | 0,125 | 0,125 | 0,126564 | 0,2873051 | 0,0175917 | 0,0015239 | АО «РИР» |
| тк-472 | тк-472 | 2,11 | 0,125 | 0,125 | 0,126564 | 0,2873051 | 0,0006062 | 0,0015239 | АО «РИР» |
| тк-471 | тк-472 | 46,65 | 0,207 | 0,207 | 0,083061 | 17,013848 | 0,793696 | 0,0188438 | АО «РИР» |
| тк-472 | тк-472 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 0,21848 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-472 | тк-472а | 36,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218468 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-474 | тк-474 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218495 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-474 | тк-474а | 35,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218461 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-475 | тк-475а | 62,35 | 0,15 | 0,15 | 0,110447 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0029955 | АО «РИР» |
| тк-475 | тк-475 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | 0,110447 | 0,0000146 | 0 | 0,0029955 | АО «РИР» |
| тк-479 | тк-480 | 44,95 | 0,125 | 0,125 | 0,127104 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0114761 | АО «РИР» |
| тк-479 | тк-479 | 1,35 | 0,125 | 0,125 | 0,127113 | 17,013848 | 0,0229687 | 0,0114761 | АО «РИР» |
| тк-480 | тк-480 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | 0,186538 | 0,0000146 | 0 | 0,0004629 | АО «РИР» |
| тк-484 | тк-484 | 1,92 | 0,069 | 0,069 | 0,186651 | 0,0000146 | 0 | 0,0001705 | АО «РИР» |
| тк-484 | Кафе | 61,94 | 0,069 | 0,069 | 0,186636 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0001705 | АО «РИР» |
| тк-484 | тк-484 | 1,34 | 0,082 | 0,082 | 0,168533 | 0,0000146 | 0 | 0,0001434 | АО «РИР» |
| тк-484 | Пром объект | 13,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168522 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0001434 | АО «РИР» |
| тк-483 | тк-484 | 29,63 | 0,15 | 0,15 | 0,109775 | 0,0002602 | 0,0000077 | 0,0092322 | АО «РИР» |
| тк-485 | тк-485 | 1,46 | 0,069 | 0,069 | 0,186239 | 0,0000146 | 0 | 0,0003096 | АО «РИР» |
| тк-485 | Магазин | 8,83 | 0,069 | 0,069 | 0,186228 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003096 | АО «РИР» |
| тк-486 | тк-486 | 2,02 | 0,082 | 0,082 | 0,168798 | 17,013848 | 0,034368 | 0,0009369 | АО «РИР» |
| тк-486 | тк-486 | 2,01 | 0,082 | 0,082 | 0,16888 | 0,0000146 | 0 | 0,0075642 | АО «РИР» |
| тк-486 | тк-486 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218263 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-484 | тк-485 | 54,38 | 0,15 | 0,15 | 0,109775 | 0,0002602 | 0,0000141 | 0,0089183 | АО «РИР» |
| тк-480 | тк-481 | 47,45 | 0,069 | 0,069 | 0,186525 | 0,0003492 | 0,0000166 | 0,0004629 | АО «РИР» |
| тк-472 | тк-473 | 45,51 | 0,207 | 0,207 | 0,083296 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0167856 | АО «РИР» |
| тк-716 | тк-716 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218353 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-718 | тк-718 | 2,08 | 0,15 | 0,15 | 0,10966 | 3839,6855 | 7,9865457 | 0,0092598 | АО «РИР» |
| тк-721 | тк-721 | 1,66 | 0,125 | 0,125 | 0,126285 | 3839,6855 | 6,3738779 | 0,0036961 | АО «РИР» |
| тк-133 | тк-132 | 48,17 | 0,15 | 0,15 | 0,109584 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0081831 | АО «РИР» |
| тк-486 | тк-487 | 45,37 | 0,082 | 0,082 | 0,168767 | 0,0000287 | 0,0000013 | 0,0009369 | АО «РИР» |
| тк-472 | тк-472 | 1,6 | 0,207 | 0,207 | 0,083061 | 17,013848 | 0,0272222 | 0,0167856 | АО «РИР» |
| тк-718 | тк-136 | 63,38 | 0,15 | 0,15 | 0,109635 | 3839,6855 | 243,35927 | 0,0092598 | АО «РИР» |
| тк-718 | тк-718 | 1,62 | 0,15 | 0,15 | 0,109609 | 3839,6855 | 6,2202906 | 0,0081831 | АО «РИР» |
| тк-721 | тк-128а | 22,97 | 0,125 | 0,125 | 0,126273 | 0,0004777 | 0,000011 | 0,0036961 | АО «РИР» |
| тк-721 | тк-721 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218489 | 3839,6855 | 6,4122747 | 0 | АО «РИР» |
| тк-718 | тк-133 | 6,04 | 0,15 | 0,15 | 0,109609 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0081831 | АО «РИР» |
| тк-721 | тк-128 | 5,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218489 | 0,0004777 | 0,0000025 | 0 | АО «РИР» |
| тк-718 | тк-719 | 26,57 | 0,517 | 0,517 | 0,035288 | 0,2873051 | 0,0076337 | 0,080362 | АО «РИР» |
| тк-719 | тк-721 | 88,89 | 0,517 | 0,517 | 0,035288 | 0,2873051 | 0,0255385 | 0,080362 | АО «РИР» |
| тк-130 | тк-131 | 58 | 0,082 | 0,082 | 0,169146 | 0,0009516 | 0,0000552 | 0,0015496 | АО «РИР» |
| тк-140 | тк-141 | 37,42 | 0,1 | 0,1 | 0,149148 | 3839,6855 | 143,68103 | 0,0059001 | АО «РИР» |
| тк-141 | тк-142 | 63,53 | 0,1 | 0,1 | 0,149148 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0053522 | АО «РИР» |
| тк-137 | тк-138 | 42,34 | 0,1 | 0,1 | 0,148764 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0017312 | АО «РИР» |
| тк-138 | тк-139 | 70,61 | 0,082 | 0,082 | 0,168963 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0012566 | АО «РИР» |
| тк-142 | тк-143 | 30,19 | 0,1 | 0,1 | 0,149148 | 0,0000169 | 0,0000005 | 0,0053522 | АО «РИР» |
| тк-147 | тк-148 | 48,82 | 0,069 | 0,069 | 0,186535 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0005482 | АО «РИР» |
| тк-144 | тк-145 | 40,61 | 0,1 | 0,1 | 0,14873 | 3839,6855 | 155,92963 | 0,0029161 | АО «РИР» |
| тк-145 | тк-146 | 41,73 | 0,082 | 0,082 | 0,168739 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0014938 | АО «РИР» |
| тк-112 | тк-113 | 42,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218497 | 3839,6855 | 162,61068 | 0 | АО «РИР» |
| тк-465а | тк-465 | 42,45 | 0,207 | 0,207 | 0,083351 | 0,0000529 | 0,0000022 | 0,0221039 | АО «РИР» |
| тк-474 | тк-474б | 28,06 | 0,207 | 0,207 | 0,083296 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0160245 | АО «РИР» |
| тк-474б | тк-475 | 16,5 | 0,207 | 0,207 | 0,083296 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,015783 | АО «РИР» |
| тк-485 | тк-486 | 27,85 | 0,125 | 0,125 | 0,126308 | 0,0002602 | 0,0000072 | 0,0086087 | АО «РИР» |
| тк-475а | тк-476 | 76,71 | 0,15 | 0,15 | 0,110326 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0022499 | АО «РИР» |
| тк-468 | тк-469 | 31,5 | 0,069 | 0,069 | 0,186802 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0008577 | АО «РИР» |
| тк-467 | тк-468 | 50,15 | 0,069 | 0,069 | 0,186802 | 0,2873051 | 0,0144084 | 0,0015239 | АО «РИР» |
| тк-713 | тк-714 | 122,18 | 0,517 | 0,517 | 0,035288 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,1267538 | АО «РИР» |
| тк-473 | тк-474 | 27,91 | 0,207 | 0,207 | 0,083296 | 0,0000169 | 0,0000005 | 0,016428 | АО «РИР» |
| тк-482 | тк-483 | 35,8 | 0,125 | 0,125 | 0,127104 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,009862 | АО «РИР» |
| тк-475 | тк-479 | 16,02 | 0,15 | 0,15 | 0,109328 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0122851 | АО «РИР» |
| тк-135 | тк-135а | 16,5 | 0,082 | 0,082 | 0,168543 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0012817 | АО «РИР» |
| тк-714 | тк-716 | 140,92 | 0,517 | 0,517 | 0,035288 | 0,2873051 | 0,040487 | 0,0982903 | АО «РИР» |
| тк-716 | тк-718 | 86,82 | 0,517 | 0,517 | 0,035288 | 0,2873051 | 0,0249438 | 0,0977588 | АО «РИР» |
| тк-145 | тк-112 | 107,14 | 0,1 | 0,1 | 0,14894 | 3839,6855 | 411,38391 | 0,0014223 | АО «РИР» |
| тк-102а | ж\д | 13,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218275 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-104 | тк-104 | 1,54 | 0,069 | 0,069 | 0,186989 | 0,0000146 | 0 | 0,0024374 | АО «РИР» |
| тк-104 | тк-105 | 12,42 | 0,069 | 0,069 | 0,186989 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0024374 | АО «РИР» |
| тк-104 | тк-109 | 22,5 | 0,082 | 0,082 | 0,168604 | 3839,6855 | 86,392925 | 0,0024223 | АО «РИР» |
| тк-104 | тк-104 | 1,86 | 0,082 | 0,082 | 0,168604 | 3839,6855 | 7,1418152 | 0,0024223 | АО «РИР» |
| тк-105 | тк-105 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-105 | Детсад | 21,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218332 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-106 | ж/д | 14,02 | 0,05 | 0,05 | 0,21828 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-106 | тк-106 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218293 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-107 | тк-107 | 1,76 | 0,069 | 0,069 | 0,187208 | 0,0000146 | 0 | 0,0004776 | АО «РИР» |
| тк-117 | тк-117 | 1,57 | 0,069 | 0,069 | 0,186958 | 0,0000146 | 0 | 0,0017377 | АО «РИР» |
| тк-118 | тк-118 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | 0,23869 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-125 | ж/д | 16,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-99 | тк-100 | 5,21 | 0,125 | 0,125 | 0,127474 | 3839,6855 | 20,004762 | 0,0093747 | АО «РИР» |
| тк-117 | тк-120 | 92,38 | 0,125 | 0,125 | 0,127464 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0051257 | АО «РИР» |
| тк-372 | тк-372 | 1,82 | 0,207 | 0,207 | 0,083626 | 0,023218 | 0,0000423 | 0,0044024 | АО «РИР» |
| тк-373 | тк-372 | 33,84 | 0,207 | 0,207 | 0,083626 | 0,023218 | 0,0007857 | 0,0044024 | АО «РИР» |
| тк-102а | ж/д | 58,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218597 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| уз 2106 | ж/д | 6,98 | 0,15 | 0,15 | 0,109256 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0042092 | АО «РИР» |
| уз 2107 | ж/д | 12,01 | 0,1 | 0,1 | 0,148215 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0021672 | АО «РИР» |
| тк-437 | тк-438 | 53,49 | 0,15 | 0,15 | 0,111474 | 124,03563 | 6,634666 | 0,0070681 | АО «РИР» |
| тк-438 | тк-439 | 85,85 | 0,15 | 0,15 | 0,111474 | 124,03563 | 10,648459 | 0,0065177 | АО «РИР» |
| тк-440 | тк-441 | 99,58 | 0,125 | 0,125 | 0,126952 | 0,0009516 | 0,0000948 | 0,0028898 | АО «РИР» |
| тк-441 | тк-442 | 6,37 | 0,125 | 0,125 | 0,126952 | 0,0000635 | 0,0000004 | 0,0028898 | АО «РИР» |
| тк-442 | тк-443 | 10,93 | 0,125 | 0,125 | 0,126952 | 0,0000635 | 0,0000007 | 0,0020724 | АО «РИР» |
| тк-439 | тк-439а | 44,02 | 0,15 | 0,15 | 0,111474 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0048609 | АО «РИР» |
| тк-439а | тк-440 | 71,29 | 0,15 | 0,15 | 0,111474 | 124,03563 | 8,8425001 | 0,0045679 | АО «РИР» |
| тк-449 | тк-450 | 57,83 | 0,15 | 0,15 | 0,111616 | 0,5935023 | 0,0343222 | 0,0068964 | АО «РИР» |
| тк-454а | тк-454 | 16,37 | 0,1 | 0,1 | 0,148612 | 0,5935023 | 0,0097156 | 0,0039746 | АО «РИР» |
| тк-456 | ж/д | 43,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186491 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0009938 | АО «РИР» |
| тк-132а | тк-132б | 51,88 | 0,1 | 0,1 | 0,149137 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0018566 | АО «РИР» |
| тк-454а | дет. клуб | 4,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218213 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-450 | тк-451 | 76 | 0,15 | 0,15 | 0,111616 | 0,5935023 | 0,0451062 | 0,0062387 | АО «РИР» |
| тк-76 | ж\д | 13,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218278 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-76 | тк-76 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218727 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-437 | тк-437 | 1,54 | 0,082 | 0,082 | 0,16856 | 0,0000146 | 0 | 0,0008391 | АО «РИР» |
| тк-437 | ж\д | 15,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168535 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008391 | АО «РИР» |
| тк-437 | тк-437 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | 0,16852 | 0,0000146 | 0 | 0,0008392 | АО «РИР» |
| тк-437 | ж/д | 10,28 | 0,082 | 0,082 | 0,168495 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008392 | АО «РИР» |
| тк-439 | тк-439 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | 0,186318 | 0,0000146 | 0 | 0,0008175 | АО «РИР» |
| тк-439 | ж/д | 17,06 | 0,069 | 0,069 | 0,186291 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008175 | АО «РИР» |
| тк-439 | тк-439 | 1,68 | 0,069 | 0,069 | 0,18626 | 0,0000146 | 0 | 0,0008393 | АО «РИР» |
| тк-439 | ж/д | 9,55 | 0,069 | 0,069 | 0,186234 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008393 | АО «РИР» |
| тк-440 | тк-440 | 1,81 | 0,069 | 0,069 | 0,186324 | 0,0000146 | 0 | 0,000839 | АО «РИР» |
| тк-440 | ж/д | 17,5 | 0,069 | 0,069 | 0,186295 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,000839 | АО «РИР» |
| тк-440 | тк-440 | 2,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186284 | 0,0000146 | 0 | 0,0008391 | АО «РИР» |
| тк-440 | ж/д | 12,3 | 0,069 | 0,069 | 0,186255 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008391 | АО «РИР» |
| тк-442 | ж/д | 6,77 | 0,069 | 0,069 | 0,186212 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008173 | АО «РИР» |
| тк-442 | тк-442 | 1,89 | 0,069 | 0,069 | 0,186227 | 0,0000146 | 0 | 0,0008173 | АО «РИР» |
| тк-443 | тк-443 | 1,71 | 0,069 | 0,069 | 0,186711 | 124,03563 | 0,2121009 | 0,0015405 | АО «РИР» |
| тк-443 | тк-444 | 66,04 | 0,069 | 0,069 | 0,186684 | 0,0000635 | 0,0000042 | 0,0015405 | АО «РИР» |
| тк-443 | тк-443 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | 0,186834 | 0,0000146 | 0 | 0,0005319 | АО «РИР» |
| тк-443 | ж/д | 83,97 | 0,069 | 0,069 | 0,186806 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0005319 | АО «РИР» |
| тк-444 | тк-444 | 2,03 | 0,069 | 0,069 | 0,187076 | 124,03563 | 0,2517923 | 0,0003446 | АО «РИР» |
| тк-444 | тк-445 | 50,81 | 0,069 | 0,069 | 0,186551 | 0,0009516 | 0,0000483 | 0,0003446 | АО «РИР» |
| тк-449 | ж/д | 6,24 | 0,069 | 0,069 | 0,186208 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008394 | АО «РИР» |
| тк-449 | тк-449 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | 0,186221 | 0,0000146 | 0 | 0,0008394 | АО «РИР» |
| тк-450 | тк-450 | 1,62 | 0,069 | 0,069 | 0,186279 | 0,0000146 | 0 | 0,0006577 | АО «РИР» |
| тк-450 | ж/д | 13,89 | 0,069 | 0,069 | 0,186267 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0006577 | АО «РИР» |
| тк-451 | ж/д | 6,48 | 0,069 | 0,069 | 0,18621 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008394 | АО «РИР» |
| тк-451 | тк-451 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | 0,186224 | 0,0000146 | 0 | 0,0008394 | АО «РИР» |
| тк-451 | тк-451 | 1,62 | 0,125 | 0,125 | 0,126745 | 0,5935023 | 0,0009615 | 0,0053994 | АО «РИР» |
| тк-452 | тк-452 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148614 | 0,5935023 | 0,0011098 | 0,0040842 | АО «РИР» |
| тк-452 | тк-454а | 46,27 | 0,1 | 0,1 | 0,148614 | 0,5935023 | 0,0274614 | 0,0040842 | АО «РИР» |
| тк-452 | тк-452 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | 0,16868 | 0,0000146 | 0 | 0,0013152 | АО «РИР» |
| тк-453 | тк-453 | 1,68 | 0,069 | 0,069 | 0,186281 | 0,0000146 | 0 | 0,0006577 | АО «РИР» |
| тк-453 | ж/д | 14,09 | 0,069 | 0,069 | 0,186268 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0006577 | АО «РИР» |
| тк-451 | тк-452 | 86,69 | 0,125 | 0,125 | 0,126733 | 0,5935023 | 0,0514507 | 0,0053994 | АО «РИР» |
| тк-132б | тк-132в | 99,86 | 0,15 | 0,15 | 0,110848 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0026494 | АО «РИР» |
| тк-132 | тк-132а | 80,86 | 0,1 | 0,1 | 0,149152 | 0,0004777 | 0,0000386 | 0,0031485 | АО «РИР» |
| тк-452 | тк-453 | 30,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168667 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0013152 | АО «РИР» |
| тк-453 | ж\д | 19,05 | 0,082 | 0,082 | 0,168563 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0006575 | АО «РИР» |
| тк-453 | тк-453 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168814 | 0,0000146 | 0 | 0,0006575 | АО «РИР» |
| тк-132 | тк-132б | 137,82 | 0,15 | 0,15 | 0,111234 | 0,0000146 | 0,000002 | 0,0050347 | АО «РИР» |
| тк-506 | тк-507 | 79,7 | 0,15 | 0,15 | 0,110386 | 0,0001198 | 0,0000095 | 0,0047625 | АО «РИР» |
| тк-507 | уз 2135 | 38,5 | 0,15 | 0,15 | 0,109972 | 0,0000446 | 0,0000017 | 0,0040111 | АО «РИР» |
| тк-516 | тк-518 | 51,69 | 0,125 | 0,125 | 0,126941 | 17,013848 | 0,8794458 | 0,0039134 | АО «РИР» |
| тк-410 | тк-410 | 1,51 | 0,357 | 0,357 | 0,048689 | 0,0000146 | 0 | 0,0724241 | АО «РИР» |
| тк-408 | тк-410 | 29,56 | 0,357 | 0,357 | 0,04869 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0724241 | АО «РИР» |
| тк-498 | тк-499 | 93,95 | 0,1 | 0,1 | 0,148839 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0021267 | АО «РИР» |
| тк-501 | тк-502 | 31,89 | 0,1 | 0,1 | 0,148366 | 17,013848 | 0,5425716 | 0,0029246 | АО «РИР» |
| тк-454 | тк-455 | 34,35 | 0,125 | 0,125 | 0,126355 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0039746 | АО «РИР» |
| уз 2134 | ж/д | 5,97 | 0,1 | 0,1 | 0,148535 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009017 | АО «РИР» |
| тк-615 | уз 2134 | 48,17 | 0,1 | 0,1 | 0,148547 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0018033 | АО «РИР» |
| уз 2134 | ж/д | 18,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218314 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-615 | тк-615а | 69,85 | 0,517 | 0,517 | 0,034193 | 0,1448579 | 0,0101183 | 0,1472102 | АО «РИР» |
| тк-516 | ж/д | 9,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148198 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007227 | АО «РИР» |
| тк-464 | тк-463 | 35,14 | 0,15 | 0,15 | 0,110008 | 0,5935023 | 0,0208557 | 0,0060565 | АО «РИР» |
| уз 2147 | ж/д | 5,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168457 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009854 | АО «РИР» |
| тк-704 | тк-704 | 1,58 | 0,207 | 0,207 | 0,082874 | 0,0000146 | 0 | 0,0055929 | АО «РИР» |
| тк-704 | тк-494 | 42,34 | 0,207 | 0,207 | 0,082865 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0055929 | АО «РИР» |
| тк-704 | тк-497 | 37,54 | 0,259 | 0,259 | 0,067123 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,007166 | АО «РИР» |
| тк-704 | тк-704 | 1,7 | 0,259 | 0,259 | 0,067131 | 17,013848 | 0,0289235 | 0,007166 | АО «РИР» |
| тк-706 | тк-503 | 42,77 | 0,15 | 0,15 | 0,109937 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0077997 | АО «РИР» |
| тк-706 | тк-706 | 2,19 | 0,15 | 0,15 | 0,109224 | 0,2873051 | 0,0006292 | 0,0077997 | АО «РИР» |
| тк-708 | тк-708 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | 0,126577 | 17,013848 | 0,0306249 | 0,0058145 | АО «РИР» |
| тк-708 | тк-516 | 61,32 | 0,125 | 0,125 | 0,126564 | 17,013848 | 1,0432891 | 0,0058145 | АО «РИР» |
| тк-508 | ж/д | 12,27 | 0,082 | 0,082 | 0,168511 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0007516 | АО «РИР» |
| тк-413 | тк-414 | 29,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168647 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0015963 | АО «РИР» |
| тк-498 | тк-501 | 42,72 | 0,125 | 0,125 | 0,126415 | 17,013848 | 0,7268316 | 0,0031777 | АО «РИР» |
| тк-497 | тк-498 | 50,42 | 0,15 | 0,15 | 0,109548 | 17,013848 | 0,8578382 | 0,007166 | АО «РИР» |
| тк-456 | тк-457 | 122,98 | 0,1 | 0,1 | 0,149288 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0,0019864 | АО «РИР» |
| тк-455 | тк-456 | 29,41 | 0,1 | 0,1 | 0,149288 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0029802 | АО «РИР» |
| тк-459 | тк-458 | 139,74 | 0,125 | 0,125 | 0,127453 | 0,0000157 | 0,0000022 | 0,0005332 | АО «РИР» |
| тк-460 | тк-459 | 45,68 | 0,125 | 0,125 | 0,127453 | 0,000038 | 0,0000017 | 0,0010754 | АО «РИР» |
| тк-462 | тк-460 | 36,23 | 0,15 | 0,15 | 0,110008 | 0,5935023 | 0,0215026 | 0,0031628 | АО «РИР» |
| тк-463 | тк-462 | 46,96 | 0,15 | 0,15 | 0,110008 | 0,5935023 | 0,0278709 | 0,0037906 | АО «РИР» |
| тк-504 | тк-505 | 34,88 | 0,15 | 0,15 | 0,109937 | 0,2873051 | 0,0100212 | 0,0069209 | АО «РИР» |
| тк-503 | тк-504 | 28,47 | 0,15 | 0,15 | 0,109937 | 0,2873051 | 0,0081796 | 0,0077997 | АО «РИР» |
| тк-706 | тк-708 | 108,67 | 0,702 | 0,702 | 0,02453 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,4206082 | АО «РИР» |
| тк-708 | тк-710 | 78,37 | 0,702 | 0,702 | 0,02453 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,4147937 | АО «РИР» |
| тк-518 | тк-520 | 47,83 | 0,125 | 0,125 | 0,126941 | 0,0000226 | 0,0000011 | 0,0030659 | АО «РИР» |
| тк-520 | тк-521 | 15,81 | 0,125 | 0,125 | 0,126941 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0013141 | АО «РИР» |
| тк-704 | тк-706 | 162,22 | 0,702 | 0,702 | 0,02453 | 0,0000146 | 0,0000024 | 0,4214975 | АО «РИР» |
| тк-495 | тк-496 | 89,46 | 0,1 | 0,1 | 0,148805 | 0,0000185 | 0,0000017 | 0,0031155 | АО «РИР» |
| тк-408 | тк-704 | 191,66 | 0,702 | 0,702 | 0,02453 | 0,0000146 | 0,0000028 | 0,4342565 | АО «РИР» |
| тк-461 | ж/д | 24,11 | 0,069 | 0,069 | 0,186667 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,000904 | АО «РИР» |
| тк-508 | ж/д | 82,02 | 0,082 | 0,082 | 0,169082 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0011065 | АО «РИР» |
| уз 2135 | тк-509 | 69,19 | 0,15 | 0,15 | 0,109972 | 0,2873051 | 0,0198786 | 0,0013105 | АО «РИР» |
| тк-408 | тк-408 | 1,67 | 0,357 | 0,357 | 0,048578 | 0,0000146 | 0 | 0,0724241 | АО «РИР» |
| тк-408 | тк-408 | 1,74 | 0,704 | 0,704 | 0,025227 | 0,0000146 | 0 | 0,0009086 | АО «РИР» |
| тк-412 | тк-412 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148394 | 0,0000146 | 0 | 0,0022827 | АО «РИР» |
| тк-412 | тк-413 | 33,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148394 | 0,0000635 | 0,0000021 | 0,0022827 | АО «РИР» |
| тк-412 | тк-412 | 1,95 | 0,082 | 0,082 | 0,169072 | 0,0000146 | 0 | 0,0016521 | АО «РИР» |
| тк-414 | тк-414 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | 0,186325 | 0,0000146 | 0 | 0,0007981 | АО «РИР» |
| тк-414 | ж/д | 17,76 | 0,069 | 0,069 | 0,186297 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007981 | АО «РИР» |
| тк-414 | ж/д | 10,25 | 0,069 | 0,069 | 0,186239 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007982 | АО «РИР» |
| тк-414 | тк-414 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | 0,186268 | 0,0000146 | 0 | 0,0007982 | АО «РИР» |
| тк-454 | тк-454 | 1,55 | 0,1 | 0,1 | 0,148136 | 0,5935023 | 0,0009199 | 0,0039746 | АО «РИР» |
| тк-455 | тк-455 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | 0,186337 | 0,0000146 | 0 | 0,0009944 | АО «РИР» |
| тк-455 | ж/д | 21,16 | 0,069 | 0,069 | 0,186323 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009944 | АО «РИР» |
| тк-456 | тк-456 | 1,48 | 0,069 | 0,069 | 0,186172 | 0,0000146 | 0 | 0,0009938 | АО «РИР» |
| тк-457 | тк-457 | 1,71 | 0,069 | 0,069 | 0,186716 | 0,0000146 | 0 | 0,0009932 | АО «РИР» |
| тк-457 | ж/д | 68,9 | 0,069 | 0,069 | 0,18669 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0009932 | АО «РИР» |
| тк-457 | тк-457 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | 0,18634 | 0,0000146 | 0 | 0,0009932 | АО «РИР» |
| тк-457 | ж/д | 20,03 | 0,069 | 0,069 | 0,186314 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009932 | АО «РИР» |
| тк-458 | тк-458 | 1,78 | 0,069 | 0,069 | 0,186282 | 0,0000146 | 0 | 0,0005332 | АО «РИР» |
| тк-458 | ж/д | 14,12 | 0,069 | 0,069 | 0,186269 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0005332 | АО «РИР» |
| тк-459 | тк-459 | 2,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218268 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-459 | ж/д | 10,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-460 | тк-460 | 1,78 | 0,069 | 0,069 | 0,186696 | 0,0000146 | 0 | 0,000904 | АО «РИР» |
| тк-460 | тк-461 | 41,83 | 0,069 | 0,069 | 0,186696 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,000904 | АО «РИР» |
| тк-460 | ж/д | 4,91 | 0,069 | 0,069 | 0,186198 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0011834 | АО «РИР» |
| тк-460 | тк-460 | 1,89 | 0,069 | 0,069 | 0,186226 | 0,0000146 | 0 | 0,0011834 | АО «РИР» |
| тк-494 | тк-494 | 1,88 | 0,125 | 0,125 | 0,126367 | 0,0000146 | 0 | 0,005137 | АО «РИР» |
| тк-494 | тк-495 | 34,19 | 0,125 | 0,125 | 0,126367 | 0,0000169 | 0,0000006 | 0,005137 | АО «РИР» |
| тк-494 | тк-494 | 1,94 | 0,05 | 0,05 | 0,21851 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-494 | ж\д | 44,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218496 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-495 | тк-495 | 1,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218415 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-495 | ж/д | 29,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218387 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-495 | ж/д | 10,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-495 | тк-495 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | 0,21828 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-496 | тк-496 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218595 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-496 | ж/д | 52,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218556 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-496 | тк-496 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218699 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-496 | ж/д | 66,98 | 0,05 | 0,05 | 0,21866 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-496 | тк-496 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218355 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-496 | ж/д | 19,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218316 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-498 | тк-498 | 1,49 | 0,1 | 0,1 | 0,148149 | 0,0000146 | 0 | 0,0021267 | АО «РИР» |
| тк-498 | тк-498 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,148498 | 0,0000146 | 0 | 0,0018616 | АО «РИР» |
| тк-498 | тк-500 | 46,02 | 0,1 | 0,1 | 0,148473 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0018616 | АО «РИР» |
| тк-499 | тк-499 | 1,65 | 0,082 | 0,082 | 0,168596 | 0,0000146 | 0 | 0,0010632 | АО «РИР» |
| тк-499 | ж/д | 20,08 | 0,082 | 0,082 | 0,168571 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010632 | АО «РИР» |
| тк-499 | ж/д | 8,55 | 0,082 | 0,082 | 0,168482 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010635 | АО «РИР» |
| тк-499 | тк-499 | 1,62 | 0,082 | 0,082 | 0,168507 | 0,0000146 | 0 | 0,0010635 | АО «РИР» |
| тк-500 | тк-500 | 1,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168536 | 0,0000146 | 0 | 0,0010636 | АО «РИР» |
| тк-500 | ж/д | 11,93 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010636 | АО «РИР» |
| тк-500 | ж/д | 18,28 | 0,082 | 0,082 | 0,168557 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,000798 | АО «РИР» |
| тк-500 | тк-500 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | 0,168585 | 0,0000146 | 0 | 0,000798 | АО «РИР» |
| тк-502 | тк-502 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168898 | 0,0000146 | 0 | 0,0010639 | АО «РИР» |
| тк-502 | ж/д | 58,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168872 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0010639 | АО «РИР» |
| тк-761 | тк-763 | 86,98 | 0,616 | 0,616 | 0,028963 | 0,0002602 | 0,0000226 | 0,153342 | АО «РИР» |
| тк-625 | тк-625 | 1,69 | 0,309 | 0,309 | 0,059328 | 0,0050047 | 0,0000085 | 0,0891485 | АО «РИР» |
| тк-625 | тк-625 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | 0,148404 | 0,0000146 | 0 | 0,0010236 | АО «РИР» |
| тк-625 | ж/д | 35,01 | 0,1 | 0,1 | 0,14839 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0010236 | АО «РИР» |
| тк-626 | тк-626 | 1,61 | 0,082 | 0,082 | 0,168531 | 0,0000146 | 0 | 0,0014005 | АО «РИР» |
| тк-626 | ж/д | 13,27 | 0,082 | 0,082 | 0,168518 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0014005 | АО «РИР» |
| тк-629 | тк-629 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148175 | 0,0000146 | 0 | 0,0010545 | АО «РИР» |
| тк-629 | ж\д | 5,05 | 0,1 | 0,1 | 0,148162 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010545 | АО «РИР» |
| тк-630 | тк-630 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148275 | 0,0000146 | 0 | 0,0021808 | АО «РИР» |
| тк-630 | ж/д | 18,15 | 0,1 | 0,1 | 0,148261 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0021808 | АО «РИР» |
| тк-631 | тк-631 | 1,6 | 0,15 | 0,15 | 0,10989 | 0,0000146 | 0 | 0,0029502 | АО «РИР» |
| тк-631 | ж/д | 97,52 | 0,15 | 0,15 | 0,109866 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0029502 | АО «РИР» |
| тк-631 | тк-631 | 1,94 | 0,15 | 0,15 | 0,109861 | 0,0080997 | 0,0000157 | 0,0073302 | АО «РИР» |
| тк-631 | тк-632 | 37,11 | 0,15 | 0,15 | 0,109837 | 0,0000446 | 0,0000017 | 0,0073302 | АО «РИР» |
| тк-632 | ж/д | 23,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148299 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0021823 | АО «РИР» |
| тк-632 | тк-632 | 1,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148311 | 0,0000146 | 0 | 0,0021823 | АО «РИР» |
| тк-759 | тк-761 | 240,76 | 0,616 | 0,616 | 0,028963 | 0,0002602 | 0,0000626 | 0,1682582 | АО «РИР» |
| тк-763 | тк-766 | 123,65 | 0,616 | 0,616 | 0,028963 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0,153342 | АО «РИР» |
| тк-623 | тк-624 | 99,48 | 0,408 | 0,408 | 0,044557 | 0,0050047 | 0,0004979 | 0,1309081 | АО «РИР» |
| тк-630 | тк-629 | 68,47 | 0,207 | 0,207 | 0,08428 | 0,0080997 | 0,0005546 | 0,002455 | АО «РИР» |
| тк-632 | тк-634 | 54,19 | 0,15 | 0,15 | 0,109837 | 0,0080997 | 0,0004389 | 0,0047635 | АО «РИР» |
| тк-635 | тк-636 | 47,26 | 0,1 | 0,1 | 0,148483 | 0,000038 | 0,0000018 | 0,0021889 | АО «РИР» |
| тк-657 | ж\д | 46,04 | 0,1 | 0,1 | 0,148474 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0046479 | АО «РИР» |
| тк-655 | тк-656 | 97,53 | 0,15 | 0,15 | 0,110317 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0049978 | АО «РИР» |
| тк-652 | тк-654 | 94,45 | 0,207 | 0,207 | 0,083161 | 0,0013885 | 0,0001311 | 0,0165514 | АО «РИР» |
| тк-624а | тк-652 | 74,13 | 0,259 | 0,259 | 0,067505 | 0,0013885 | 0,0001029 | 0,0266379 | АО «РИР» |
| тк-572 | тк-573 | 63,78 | 0,082 | 0,082 | 0,169264 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0068765 | АО «РИР» |
| тк-625 | тк-638 | 197,44 | 0,309 | 0,309 | 0,059328 | 0,0050047 | 0,0009881 | 0,0881249 | АО «РИР» |
| тк-758 | тк-759 | 72,38 | 0,616 | 0,616 | 0,028963 | 0,0002602 | 0,0000188 | 0,1682582 | АО «РИР» |
| тк-789а | ж/д | 26,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148327 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0013653 | АО «РИР» |
| уз 1865 | ж\д | 9,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148193 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,001361 | АО «РИР» |
| уз 1864 | уз 1861 | 44,15 | 0,1 | 0,1 | 0,148847 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0026906 | АО «РИР» |
| уз 1861 | ж\д | 5,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148847 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0024377 | АО «РИР» |
| уз 1864 | ж\д | 8,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148847 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0024375 | АО «РИР» |
| уз 1863 | ж\д | 6,51 | 0,1 | 0,1 | 0,14891 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0021034 | АО «РИР» |
| тк-791 | тк-791 | 1,84 | 0,12 | 0,12 | 0,130567 | 0,0000529 | 0,0000001 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-791 | тк-791 | 1,76 | 0,069 | 0,069 | 0,18633 | 0,0000146 | 0 | 0,0015249 | АО «РИР» |
| тк-779 | тк-779 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | 0,110202 | 0,0000529 | 0,0000001 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-779 | уз-791б | 113,12 | 0,15 | 0,15 | 0,11019 | 0,0000529 | 0,000006 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-779 | тк-779 | 1,73 | 0,259 | 0,259 | 0,069017 | 0,0000773 | 0,0000001 | 0,0329426 | АО «РИР» |
| тк-779 | тк-781 | 50,28 | 0,259 | 0,259 | 0,069008 | 0,0000773 | 0,0000039 | 0,0329426 | АО «РИР» |
| тк-781 | тк-781 | 1,68 | 0,15 | 0,15 | 0,109548 | 0,0000146 | 0 | 0,0113936 | АО «РИР» |
| тк-781 | тк-787 | 48,83 | 0,15 | 0,15 | 0,109537 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0113936 | АО «РИР» |
| тк-787 | тк-787 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | 0,126814 | 0,0000146 | 0 | 0,0100526 | АО «РИР» |
| тк-787 | тк-788 | 51,66 | 0,125 | 0,125 | 0,126801 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0100526 | АО «РИР» |
| тк-787 | тк-787 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | 0,148481 | 0,0000146 | 0 | 0,001341 | АО «РИР» |
| тк-787 | ж/д | 45,29 | 0,1 | 0,1 | 0,148468 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,001341 | АО «РИР» |
| тк-789 | тк-789 | 1,53 | 0,069 | 0,069 | 0,18682 | 0,0000146 | 0 | 0,0027263 | АО «РИР» |
| тк-789 | уз 1865 | 49,04 | 0,069 | 0,069 | 0,18682 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0027263 | АО «РИР» |
| тк-789 | тк-789 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148924 | 0,0000146 | 0 | 0,0072316 | АО «РИР» |
| тк-789 | уз 1863 | 86 | 0,1 | 0,1 | 0,148924 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0072316 | АО «РИР» |
| тк-789а | тк-789а | 1,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148136 | 0,0000146 | 0 | 0,0013653 | АО «РИР» |
| уз 1865 | тк-789а | 35,19 | 0,069 | 0,069 | 0,186808 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0013653 | АО «РИР» |
| тк-779 | тк-780 | 183,97 | 0,513 | 0,513 | 0,03564 | 0,0001198 | 0,000022 | 0,0359432 | АО «РИР» |
| тк-778 | тк-779 | 158,11 | 0,513 | 0,513 | 0,03564 | 0,0001198 | 0,0000189 | 0,0863623 | АО «РИР» |
| тк-777 | тк-778 | 62,43 | 0,513 | 0,513 | 0,03564 | 0,0001198 | 0,0000075 | 0,0863623 | АО «РИР» |
| тк-781 | тк-782 | 235,15 | 0,259 | 0,259 | 0,069008 | 0,0000773 | 0,0000182 | 0,021549 | АО «РИР» |
| тк-788 | тк-789 | 44,4 | 0,125 | 0,125 | 0,126801 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0099579 | АО «РИР» |
| уз 1852 | ж/д | 7,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148727 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0061543 | АО «РИР» |
| тк-785а | тк-786 | 67,35 | 0,15 | 0,15 | 0,111423 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0081505 | АО «РИР» |
| тк-785 | тк-785а | 69,96 | 0,15 | 0,15 | 0,111423 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-780 | тк-790 | 53,41 | 0,207 | 0,207 | 0,082927 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0178781 | АО «РИР» |
| тк-780 | тк-780 | 1,81 | 0,207 | 0,207 | 0,082938 | 0,0000146 | 0 | 0,0178781 | АО «РИР» |
| тк-783 | тк-783 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148187 | 0,0000146 | 0 | 0,0032029 | АО «РИР» |
| тк-783 | ж\д | 6,42 | 0,1 | 0,1 | 0,148172 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0032029 | АО «РИР» |
| тк-783 | тк-783 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | 0,169205 | 0,0000146 | 0 | 0,0011876 | АО «РИР» |
| тк-784 | тк-785 | 51,67 | 0,15 | 0,15 | 0,110917 | 0,0000773 | 0,000004 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-784 | тк-784 | 1,94 | 0,15 | 0,15 | 0,110917 | 0,0000773 | 0,0000002 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-784 | тк-784 | 1,73 | 0,125 | 0,125 | 0,127038 | 0,0000146 | 0 | 0,002848 | АО «РИР» |
| тк-784 | тк-784а | 44,88 | 0,125 | 0,125 | 0,127025 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,002848 | АО «РИР» |
| тк-784б | тк-784б | 2,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148524 | 0,0000146 | 0 | 0,0023659 | АО «РИР» |
| тк-784б | ж/д | 50,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148508 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0023659 | АО «РИР» |
| ТК-785 | ж\д | 65,55 | 0,07 | 0,07 | 0,185368 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0046107 | АО «РИР» |
| тк-785 | ТК-785 | 22,77 | 0,07 | 0,07 | 0,185368 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-786 | тк-786 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148164 | 0,0000146 | 0 | 0,0045896 | АО «РИР» |
| тк-786 | ж/д | 29,22 | 0,1 | 0,1 | 0,148346 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0023708 | АО «РИР» |
| тк-786 | тк-786 | 1,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148385 | 0,0000146 | 0 | 0,0023708 | АО «РИР» |
| тк-786 | тк-786 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | 0,148464 | 0,0000146 | 0 | 0,00119 | АО «РИР» |
| тк-790 | тк-790 | 1,81 | 0,1 | 0,1 | 0,148371 | 0,0000146 | 0 | 0,0040554 | АО «РИР» |
| тк-790 | ж/д | 26,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148326 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0040554 | АО «РИР» |
| тк-790 | тк-790 | 2,12 | 0,1 | 0,1 | 0,148525 | 0,0000146 | 0 | 0,0045711 | АО «РИР» |
| тк-790 | тк-790а | 23,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148481 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0045711 | АО «РИР» |
| тк-790 | тк-790 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148771 | 0,0000146 | 0 | 0,0062347 | АО «РИР» |
| тк-790 | уз 1852 | 71,78 | 0,1 | 0,1 | 0,148771 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0062347 | АО «РИР» |
| тк-790б | тк-790б | 2,02 | 0,04 | 0,04 | 0,238627 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-790б | ж/д | 74,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148692 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0040981 | АО «РИР» |
| тк-790б | тк-790б | 2,06 | 0,1 | 0,1 | 0,149052 | 0,0000146 | 0 | 0,0040981 | АО «РИР» |
| тк-783 | тк-784 | 39,79 | 0,259 | 0,259 | 0,069008 | 0,0000773 | 0,0000031 | 0,0171586 | АО «РИР» |
| тк-790а | тк-790б | 21,46 | 0,1 | 0,1 | 0,148481 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0045711 | АО «РИР» |
| тк-784а | тк-784б | 81,99 | 0,125 | 0,125 | 0,127025 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,002848 | АО «РИР» |
| тк-782 | тк-783 | 88,47 | 0,259 | 0,259 | 0,069008 | 0,0000773 | 0,0000068 | 0,021549 | АО «РИР» |
| тк-780 | тк-780а | 100,5 | 0,515 | 0,515 | 0,033871 | 0,0000446 | 0,0000045 | 0,0150037 | АО «РИР» |
| уз 1838 | уз 1839 | 27,03 | 0,082 | 0,082 | 0,168625 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0002624 | АО «РИР» |
| уз 1839 | Магазин | 32,21 | 0,05 | 0,05 | 0,21848 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1839 | Аптека | 9,8 | 0,05 | 0,05 | 0,21848 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1838 | ж/д | 7,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148312 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009965 | АО «РИР» |
| тк-651 | тк-651 | 1,98 | 0,1 | 0,1 | 0,148354 | 0,0000146 | 0 | 0,0047359 | АО «РИР» |
| тк-651 | ж/д | 28,35 | 0,1 | 0,1 | 0,148339 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0047359 | АО «РИР» |
| тк-686а | тк-686а | 1,86 | 0,125 | 0,125 | 0,126999 | 0,0000146 | 0 | 0,0049909 | АО «РИР» |
| тк-686 | тк-686а | 26,87 | 0,125 | 0,125 | 0,126326 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0061983 | АО «РИР» |
| тк-686 | тк-686 | 1,59 | 0,125 | 0,125 | 0,126119 | 0,0000146 | 0 | 0,0061983 | АО «РИР» |
| тк-686 | тк-686б | 62,4 | 0,207 | 0,207 | 0,082979 | 0,0000773 | 0,0000048 | 0,0001595 | АО «РИР» |
| тк-686 | тк-686 | 1,93 | 0,207 | 0,207 | 0,0835 | 0,0000773 | 0,0000001 | 0,0001595 | АО «РИР» |
| тк-686б | тк-686б | 1,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168471 | 0,0000146 | 0 | 0,0001595 | АО «РИР» |
| тк-690 | тк-690 | 1,74 | 0,207 | 0,207 | 0,082791 | 0,0000446 | 0,0000001 | 0,0154026 | АО «РИР» |
| тк-691 | тк-690 | 45,76 | 0,207 | 0,207 | 0,084651 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0154026 | АО «РИР» |
| тк-683 | тк-683 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | 0,1094 | 0,0080997 | 0,0000146 | 0,0040735 | АО «РИР» |
| тк-683 | тк-649 | 26,66 | 0,15 | 0,15 | 0,109388 | 0,000667 | 0,0000178 | 0,0040735 | АО «РИР» |
| тк-683 | тк-684 | 42,23 | 0,1 | 0,1 | 0,148457 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,004196 | АО «РИР» |
| тк-683 | тк-683 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148471 | 0,0000146 | 0 | 0,004196 | АО «РИР» |
| тк-684 | ж/д | 8,96 | 0,082 | 0,082 | 0,168485 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0020982 | АО «РИР» |
| тк-684 | тк-684 | 1,8 | 0,082 | 0,082 | 0,168499 | 0,0000146 | 0 | 0,0020982 | АО «РИР» |
| тк-684 | тк-684 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148601 | 0,0000146 | 0 | 0,0020978 | АО «РИР» |
| тк-684 | ж/д | 18,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148267 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0020978 | АО «РИР» |
| тк-649 | тк-650 | 18,75 | 0,125 | 0,125 | 0,126242 | 0,0080997 | 0,0001519 | 0,0040735 | АО «РИР» |
| тк-649 | тк-649 | 1,74 | 0,125 | 0,125 | 0,126255 | 0,0080997 | 0,0000141 | 0,0040735 | АО «РИР» |
| тк-650 | уз 1838 | 17,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148341 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0012589 | АО «РИР» |
| тк-650 | тк-650 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148341 | 0,0000146 | 0 | 0,0012589 | АО «РИР» |
| тк-650 | ж/д | 8,98 | 0,1 | 0,1 | 0,148192 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0028146 | АО «РИР» |
| тк-650 | тк-650 | 1,86 | 0,1 | 0,1 | 0,14822 | 0,0000146 | 0 | 0,0028146 | АО «РИР» |
| тк-636 | тк-636 | 1,91 | 0,069 | 0,069 | 0,18624 | 0,0000146 | 0 | 0,0007297 | АО «РИР» |
| тк-636 | ж\д | 8,52 | 0,069 | 0,069 | 0,186226 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007297 | АО «РИР» |
| тк637 | тк637 | 1,67 | 0,069 | 0,069 | 0,186401 | 0,0000146 | 0 | 0,0007295 | АО «РИР» |
| тк637 | ж\д | 27,98 | 0,069 | 0,069 | 0,186375 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0007295 | АО «РИР» |
| тк637 | тк637 | 1,75 | 0,069 | 0,069 | 0,186373 | 0,0000146 | 0 | 0,0007297 | АО «РИР» |
| тк637 | ж/д | 24,33 | 0,069 | 0,069 | 0,186347 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0007297 | АО «РИР» |
| тк-766 | тк-766 | 1,87 | 0,513 | 0,513 | 0,035645 | 0,0002602 | 0,0000005 | 0,153342 | АО «РИР» |
| тк-766 | тк-771 | 43,1 | 0,513 | 0,513 | 0,03564 | 0,0002602 | 0,0000112 | 0,153342 | АО «РИР» |
| тк-686а | тк-651а | 63,81 | 0,125 | 0,125 | 0,12679 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0049909 | АО «РИР» |
| тк-651а | тк-651 | 30,73 | 0,125 | 0,125 | 0,12679 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0049909 | АО «РИР» |
| уз-687а | Задвижка уз-687а | 4,42 | 0,1 | 0,1 | 0,148249 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0069905 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-687а | ж/д | 12,12 | 0,1 | 0,1 | 0,148216 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0069905 | АО «РИР» |
| уз-687а | Задвижка уз-687а | 3,86 | 0,15 | 0,15 | 0,110101 | 0,0000773 | 0,0000003 | 0,0084121 | АО «РИР» |
| тк-771 | тк-771 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-773 | тк-773 | 1,74 | 0,1 | 0,1 | 0,148613 | 0,0000146 | 0 | 0,0045303 | АО «РИР» |
| тк-773 | ж/д | 59,54 | 0,1 | 0,1 | 0,148576 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0045303 | АО «РИР» |
| тк-773 | тк-773 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148467 | 0,0000146 | 0 | 0,0069404 | АО «РИР» |
| тк-773 | ж/д | 40,36 | 0,1 | 0,1 | 0,14843 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0069404 | АО «РИР» |
| тк-775 | тк-775 | 2,01 | 0,35 | 0,35 | 0,049624 | 0,0000146 | 0 | 0,0069125 | АО «РИР» |
| тк-775 | ж/д | 11,72 | 0,35 | 0,35 | 0,049616 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0069125 | АО «РИР» |
| тк-775 | тк-775 | 1,59 | 0,1 | 0,1 | 0,148541 | 0,0002602 | 0,0000004 | 0,0004122 | АО «РИР» |
| тк-775 | тк-776 | 15,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148529 | 0,0002602 | 0,0000039 | 0,0004122 | АО «РИР» |
| тк-777 | тк-777 | 1,52 | 0,309 | 0,309 | 0,056907 | 0,0000446 | 0,0000001 | 0,046917 | АО «РИР» |
| тк-777 | тк-777а | 4,75 | 0,309 | 0,309 | 0,0569 | 0,0000446 | 0,0000002 | 0,046917 | АО «РИР» |
| тк-777а | тк-777а | 2,02 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-777а | тк-777а | 1,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148227 | 0,0000146 | 0 | 0,0005718 | АО «РИР» |
| тк-791 | ж/д | 20,33 | 0,069 | 0,069 | 0,186316 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0015249 | АО «РИР» |
| тк-794 | тк-794 | 2,36 | 0,1 | 0,1 | 0,148475 | 0,0000146 | 0 | 0,0018597 | АО «РИР» |
| тк-794 | ж/д | 42,01 | 0,1 | 0,1 | 0,148443 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0018597 | АО «РИР» |
| тк-794 | тк-794 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148726 | 0,0000146 | 0 | 0,0014379 | АО «РИР» |
| тк-795 | тк-795 | 1,89 | 0,1 | 0,1 | 0,148478 | 0,0000146 | 0 | 0,0018653 | АО «РИР» |
| тк-795 | тк-796а | 58,94 | 0,207 | 0,207 | 0,083387 | 0,0000446 | 0,0000026 | 0,0319974 | АО «РИР» |
| тк-795 | тк-795 | 1,71 | 0,207 | 0,207 | 0,083397 | 0,0000446 | 0,0000001 | 0,0319974 | АО «РИР» |
| тк-796 | тк-796 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | 0,148366 | 0,0000146 | 0 | 0,0038036 | АО «РИР» |
| тк-796 | ж/д | 30,23 | 0,1 | 0,1 | 0,148353 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0038036 | АО «РИР» |
| тк-796 | тк-798 | 32,52 | 0,207 | 0,207 | 0,084651 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,021346 | АО «РИР» |
| тк-796 | тк-796 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | 0,085451 | 0,0000446 | 0,0000001 | 0,021346 | АО «РИР» |
| тк-797 | тк-797 | 1,85 | 0,1 | 0,1 | 0,149189 | 0,0000146 | 0 | 0,0023552 | АО «РИР» |
| тк-797 | тк-797 | 2,59 | 0,069 | 0,069 | 0,186687 | 0,0000146 | 0 | 0,0012069 | АО «РИР» |
| тк-797 | ж/д | 39,1 | 0,1 | 0,1 | 0,148421 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0032858 | АО «РИР» |
| тк-797 | тк-797 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | 0,14845 | 0,0000146 | 0 | 0,0032858 | АО «РИР» |
| тк-798 | тк-798 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,218391 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-791 | тк-791а | 38,89 | 0,12 | 0,12 | 0,130553 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,000359 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-687а | тк-687 | 39,22 | 0,15 | 0,15 | 0,110075 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0084121 | АО «РИР» |
| тк-797 | уз 1804 | 130,33 | 0,1 | 0,1 | 0,14916 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0,0023552 | АО «РИР» |
| тк-795 | ж/д | 44,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148464 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0018653 | АО «РИР» |
| тк-791а | тк-792 | 31,34 | 0,12 | 0,12 | 0,130553 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-775 | тк-777 | 97,33 | 0,513 | 0,513 | 0,03564 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,1332793 | АО «РИР» |
| тк-774 | тк-775 | 63,85 | 0,513 | 0,513 | 0,03564 | 0,0002602 | 0,0000166 | 0,1406039 | АО «РИР» |
| тк-773 | тк-774 | 57,7 | 0,513 | 0,513 | 0,03564 | 0,0002602 | 0,000015 | 0,1406039 | АО «РИР» |
| тк-772 | тк-773 | 111,23 | 0,513 | 0,513 | 0,03564 | 0,0002602 | 0,0000289 | 0,1531659 | АО «РИР» |
| тк-771 | тк-772 | 102,63 | 0,513 | 0,513 | 0,03564 | 0,0002602 | 0,0000267 | 0,1531659 | АО «РИР» |
| тк-776 | ж/д | 45,51 | 0,022 | 0,022 | 0,282978 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-692 | тк-691 | 62,87 | 0,207 | 0,207 | 0,084651 | 0,000013 | 0,0000008 | 0,0154026 | АО «РИР» |
| тк-693 | тк-692 | 27,9 | 0,207 | 0,207 | 0,084651 | 0,0000446 | 0,0000012 | 0,0154026 | АО «РИР» |
| тк-799 | тк-693 | 71,14 | 0,207 | 0,207 | 0,084651 | 0,0000446 | 0,0000032 | 0,0154026 | АО «РИР» |
| тк-690 | уз-687а | 27,72 | 0,207 | 0,207 | 0,082791 | 0,0000773 | 0,0000021 | 0,0154026 | АО «РИР» |
| тк-683 | тк-685 | 38,72 | 0,207 | 0,207 | 0,083142 | 0,0004777 | 0,0000185 | 0,0063578 | АО «РИР» |
| тк-685 | тк-686 | 29,79 | 0,207 | 0,207 | 0,083142 | 0,0004777 | 0,0000142 | 0,0063578 | АО «РИР» |
| тк-682 | тк-683 | 20,52 | 0,207 | 0,207 | 0,083142 | 0,0080997 | 0,0001662 | 0,0146273 | АО «РИР» |
| тк-636 | тк637 | 34,18 | 0,082 | 0,082 | 0,16868 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0014592 | АО «РИР» |
| тк-798 | тк-799 | 110,1 | 0,207 | 0,207 | 0,084651 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,020683 | АО «РИР» |
| тк-796 | тк-797 | 105,86 | 0,15 | 0,15 | 0,109923 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,0068478 | АО «РИР» |
| тк-796а | тк-796 | 73,12 | 0,207 | 0,207 | 0,083387 | 0,0000446 | 0,0000033 | 0,0319974 | АО «РИР» |
| тк-777а | тк-794 | 145,76 | 0,309 | 0,309 | 0,0569 | 0,0000446 | 0,0000065 | 0,0463452 | АО «РИР» |
| тк-794 | тк-795 | 94,74 | 0,259 | 0,259 | 0,067403 | 0,0000446 | 0,0000042 | 0,0430476 | АО «РИР» |
| тк-795 | тк-795а | 92,89 | 0,15 | 0,15 | 0,109835 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0091849 | АО «РИР» |
| тк-680 | тк-682 | 65,99 | 0,259 | 0,259 | 0,067754 | 0,0080997 | 0,0005345 | 0,0146273 | АО «РИР» |
| тк-780б | тк-800 | 105,48 | 0,515 | 0,515 | 0,03388 | 0,0000446 | 0,0000047 | 0,0187016 | АО «РИР» |
| тк-780а | тк-780б | 128,44 | 0,515 | 0,515 | 0,033871 | 0,0000446 | 0,0000057 | 0,0150037 | АО «РИР» |
| тк-36б | ж\д | 10,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-202 | тк-203 | 34,97 | 0,082 | 0,082 | 0,168686 | 0,5935023 | 0,0207548 | 0,0013658 | АО «РИР» |
| уз-4 | тк-16е | 38,02 | 0,359 | 0,359 | 0,048757 | 0,2873051 | 0,0109233 | 0,0015858 | АО «РИР» |
| тк-48а | тк-48б | 45,58 | 0,125 | 0,125 | 0,127407 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0006668 | АО «РИР» |
| уз-Д | П-1 | 4,81 | 0,35 | 0,35 | 0,04959 | 0,0004777 | 0,0000023 | 0,1513391 | АО «РИР» |
| тк-733 | тк-170 | 112,21 | 0,357 | 0,357 | 0,04917 | 0,0000203 | 0,0000023 | 0,0737538 | АО «РИР» |
| тк-13 | тк-13 | 1,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218434 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-13 | тк-13б | 34,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218423 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-14в | тк-14в | 1,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218441 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-14в | Адм. учр. | 6,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218228 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-14 | тк-14 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218415 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-14 | тк-14в | 26,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218415 | 0,0000138 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-14 | тк-14 | 1,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218406 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-14 | тк-14г | 26,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218383 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-14г | тк-14г | 1,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218695 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15 | тк-15 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218382 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15 | тк-15г | 25,18 | 0,05 | 0,05 | 0,21836 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15г | ж/д | 3,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238636 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15г | тк-15г | 1,46 | 0,04 | 0,04 | 0,23888 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15б | тк-15б | 1,8 | 0,04 | 0,04 | 0,238971 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15б | тк-15в | 48,77 | 0,04 | 0,04 | 0,238959 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15д | тк-15д | 1,62 | 0,04 | 0,04 | 0,239524 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15д | тк-15д | 1,86 | 0,04 | 0,04 | 0,238902 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15д | ж/д | 6,74 | 0,04 | 0,04 | 0,238658 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15в | тк-15в | 1,76 | 0,04 | 0,04 | 0,239059 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15в | ж\д | 15,16 | 0,04 | 0,04 | 0,238713 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16 | тк-16б | 35,09 | 0,04 | 0,04 | 0,239373 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16 | тк-16а | 22,26 | 0,04 | 0,04 | 0,239373 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16а | тк-16а | 1,81 | 0,04 | 0,04 | 0,239421 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16а | ж\д | 7,28 | 0,04 | 0,04 | 0,238661 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16б | тк-16б | 1,79 | 0,04 | 0,04 | 0,23941 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16б | ж/д | 5,6 | 0,04 | 0,04 | 0,23865 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16д | тк-16д | 1,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238718 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16д | ж/д | 14,52 | 0,04 | 0,04 | 0,238709 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16в | тк-16в | 1,61 | 0,359 | 0,359 | 0,048757 | 1,2798312 | 0,0020605 | 0,0168274 | АО «РИР» |
| тк-16г | ж/д | 5,45 | 0,082 | 0,082 | 0,168458 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007997 | АО «РИР» |
| тк-16г | тк-16г | 1,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168441 | 0,0000146 | 0 | 0,0007997 | АО «РИР» |
| тк-16г | ж/д | 23,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168595 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007861 | АО «РИР» |
| тк-16г | тк-16г | 1,58 | 0,082 | 0,082 | 0,16862 | 0,0000146 | 0 | 0,0007861 | АО «РИР» |
| тк-48б | тк-48б | 1,86 | 0,125 | 0,125 | 0,126873 | 0,0000146 | 0 | 0,0006668 | АО «РИР» |
| тк-48в | Вечерняя школа | 4,95 | 0,125 | 0,125 | 0,126143 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004603 | АО «РИР» |
| тк-48в | тк-48в | 1,71 | 0,125 | 0,125 | 0,126873 | 0,0000146 | 0 | 0,0004603 | АО «РИР» |
| тк-50 | тк-50 | 1,38 | 0,069 | 0,069 | 0,186364 | 0,0000146 | 0 | 0,0007978 | АО «РИР» |
| тк-50а | тк-50а | 1,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218738 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-50а | ж\д | 4,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168454 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007236 | АО «РИР» |
| тк-50а | тк-50а | 1,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168466 | 0,0000146 | 0 | 0,0007236 | АО «РИР» |
| тк-57 | тк-57 | 2,08 | 0,1 | 0,35 | 0,148274 | 0,0000146 | 0 | 0,002906 | АО «РИР» |
| тк-57 | ж/д | 17,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148258 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,002906 | АО «РИР» |
| тк-58 | ж\д | 20,87 | 0,125 | 0,125 | 0,126258 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0067608 | АО «РИР» |
| тк-58 | тк-58 | 1,74 | 0,125 | 0,125 | 0,126864 | 0,0000146 | 0 | 0,0067608 | АО «РИР» |
| тк-58а | ж/д | 66,31 | 0,069 | 0,069 | 0,18667 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0007244 | АО «РИР» |
| тк-58а | тк-58а | 1,65 | 0,069 | 0,069 | 0,186185 | 0,0000146 | 0 | 0,0007244 | АО «РИР» |
| тк-58а | тк-58а | 1,57 | 0,069 | 0,069 | 0,186295 | 0,0000146 | 0 | 0,0007251 | АО «РИР» |
| тк-58а | ж/д | 14,28 | 0,069 | 0,069 | 0,18627 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0007251 | АО «РИР» |
| тк-181 | тк-181 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | 0,186374 | 0,0000146 | 0 | 0,0007926 | АО «РИР» |
| тк-181 | ж/д | 24,26 | 0,069 | 0,069 | 0,186346 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0007926 | АО «РИР» |
| тк-181 | тк-181 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | 0,186514 | 0,0000146 | 0 | 0,0007928 | АО «РИР» |
| тк-181 | ж/д | 42,58 | 0,069 | 0,069 | 0,186487 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0007928 | АО «РИР» |
| тк-731 | тк-56 | 55,33 | 0,15 | 0,15 | 0,109877 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0128723 | АО «РИР» |
| тк-731 | тк-731 | 1,73 | 0,15 | 0,15 | 0,109877 | 0,000667 | 0,0000012 | 0,0128723 | АО «РИР» |
| уз-5 | ж/д | 30,91 | 0,082 | 0,082 | 0,168655 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0003175 | АО «РИР» |
| тк-15 | тк-14а | 44,05 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,5935023 | 0,0261438 | 0,0109542 | АО «РИР» |
| тк-15 | тк-15 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218592 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-15 | тк-15а | 27,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218592 | 0,0013885 | 0,0000384 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16в | тк-16в | 1,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218485 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16в | ж/д | 40,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218471 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-169 | уз-Д | 144,83 | 0,414 | 0,414 | 0,044743 | 0,0004777 | 0,0000692 | 0,1513391 | АО «РИР» |
| тк-293 | тк-294 | 168,24 | 0,414 | 0,414 | 0,042643 | 0,000667 | 0,0001122 | 0,0772568 | АО «РИР» |
| тк-733 | тк-293 | 135,04 | 0,414 | 0,414 | 0,042643 | 0,000667 | 0,0000901 | 0,0775853 | АО «РИР» |
| П-1 | тк-733 | 37,55 | 0,515 | 0,515 | 0,03305 | 0,0004777 | 0,0000179 | 0,1513391 | АО «РИР» |
| уз-5 | тк-16в | 68,19 | 0,359 | 0,359 | 0,048549 | 1,2798312 | 0,0872717 | 0,0168274 | АО «РИР» |
| уз-4 | тк-16 | 4,24 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,5935023 | 0,0025164 | 0,0141275 | АО «РИР» |
| тк-51 | тк-50 | 33,32 | 0,1 | 0,1 | 0,14839 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0019236 | АО «РИР» |
| тк-82 | тк-83 | 144,36 | 0,207 | 0,207 | 0,085125 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,0069673 | АО «РИР» |
| тк-38г | тк-38а | 17,27 | 0,15 | 0,15 | 0,110346 | 0,0000635 | 0,0000011 | 0,0015122 | АО «РИР» |
| тк-89 | тк-95 | 238,54 | 0,259 | 0,259 | 0,068432 | 0,0000114 | 0,0000027 | 0,0193058 | АО «РИР» |
| тк-114 | тк-115 | 38,21 | 0,15 | 0,15 | 0,109779 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0095592 | АО «РИР» |
| тк-725 | тк-726 | 90,75 | 0,517 | 0,517 | 0,033947 | 0,2873051 | 0,0260729 | 0,0750413 | АО «РИР» |
| тк-726 | тк-729 | 148,28 | 0,517 | 0,517 | 0,033947 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0,0269923 | АО «РИР» |
| тк-85 | тк-86 | 98,4 | 0,207 | 0,207 | 0,085125 | 0,2873051 | 0,0282708 | 0,003143 | АО «РИР» |
| тк-84 | тк-85 | 78,76 | 0,207 | 0,207 | 0,085125 | 0,0002602 | 0,0000205 | 0,0033527 | АО «РИР» |
| тк-41 | тк-42 | 16,07 | 0,125 | 0,125 | 0,128542 | 0,0000138 | 0,0000002 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-40 | тк-41 | 55,15 | 0,125 | 0,125 | 0,128542 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-41а | тк-41б | 52,55 | 0,069 | 0,069 | 0,187194 | 0,0001198 | 0,0000063 | 0,0010928 | АО «РИР» |
| тк-41б | тк-41в | 25,94 | 0,069 | 0,069 | 0,187194 | 0,0001525 | 0,000004 | 0,0008606 | АО «РИР» |
| уз-VI | тк-46 | 83,43 | 0,309 | 0,309 | 0,057789 | 1,2798312 | 0,1067763 | 0,0198141 | АО «РИР» |
| тк-83 | тк-84 | 29,85 | 0,207 | 0,207 | 0,085125 | 0,0002602 | 0,0000078 | 0,0063684 | АО «РИР» |
| тк-84а | тк-84б | 25,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218625 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-39 | тк-40 | 36,83 | 0,125 | 0,125 | 0,128542 | 1,2798312 | 0,0471362 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-90 | тк-91 | 16,57 | 0,125 | 0,125 | 0,127201 | 0,0000328 | 0,0000005 | 0,0021063 | АО «РИР» |
| тк-91 | тк-92 | 56,3 | 0,125 | 0,125 | 0,127201 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0021063 | АО «РИР» |
| тк-115 | тк-116 | 17,27 | 0,15 | 0,15 | 0,109779 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0089294 | АО «РИР» |
| тк-47 | тк-48 | 54,91 | 0,207 | 0,207 | 0,085045 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0134958 | АО «РИР» |
| тк-46б | уз-5 | 12,45 | 0,309 | 0,309 | 0,057789 | 1,2798312 | 0,0159339 | 0,0179529 | АО «РИР» |
| тк-84в | ж/д | 8,37 | 0,05 | 0,05 | 0,21875 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-721 | тк-723 | 125,08 | 0,517 | 0,517 | 0,035288 | 0,2873051 | 0,0359361 | 0,0758293 | АО «РИР» |
| тк-40а | тк-40б | 61,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218916 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-45в | тк-45б | 7,33 | 0,05 | 0,05 | 0,21827 | 0,0000287 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-726 | тк-88 | 10,06 | 0,259 | 0,259 | 0,067011 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-13б | тк-13б | 1,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238923 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-13б | тк-13б | 1,73 | 0,04 | 0,04 | 0,238694 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38 | тк-38 | 1,71 | 0,04 | 0,04 | 0,238843 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38 | тк-38г | 11,98 | 0,15 | 0,15 | 0,110369 | 1,2798312 | 0,0153324 | 0,0015122 | АО «РИР» |
| тк-38 | тк-38 | 1,66 | 0,125 | 0,125 | 0,128554 | 1,2798312 | 0,0021245 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-38а | тк-38а | 2,1 | 0,04 | 0,04 | 0,238724 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-39 | тк-39 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218542 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-39 | тк-39 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-39а | тк-39а | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218713 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-39а | тк-39а | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218723 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40 | тк-40а | 39,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218927 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40 | тк-40 | 1,48 | 0,04 | 0,04 | 0,238733 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40а | тк-40а | 1,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218962 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40б | ж/д | 38,66 | 0,04 | 0,04 | 0,238867 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40б | тк-40б | 1,74 | 0,04 | 0,04 | 0,23868 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41 | тк-41 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | 0,187208 | 0,0000146 | 0 | 0,0015264 | АО «РИР» |
| тк-41а | тк-41а | 1,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238687 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41б | тк-41б | 2,12 | 0,04 | 0,04 | 0,238734 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41в | тк-41в | 1,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168663 | 0,0000146 | 0 | 0,0006328 | АО «РИР» |
| тк-41в | тк-41в | 1,78 | 0,04 | 0,04 | 0,238851 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41г | тк-41г | 1,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218467 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41г | тк-41г | 1,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218395 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-43 | тк-43 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218531 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-44 | тк-44 | 1,5 | 0,082 | 0,082 | 0,168512 | 0,0000146 | 0 | 0,0009099 | АО «РИР» |
| тк-45а | тк-45а | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-45б | тк-45б | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218525 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-45в | ж/д | 6,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218228 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-46 | тк-46 | 2,12 | 0,1 | 0,1 | 0,148257 | 0,0000146 | 0 | 0,0018613 | АО «РИР» |
| тк-48 | тк-48а | 27,54 | 0,125 | 0,125 | 0,12665 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0022107 | АО «РИР» |
| тк-83 | тк-83 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218565 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84 | тк-84 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218649 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84 | тк-84 | 1,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218774 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84а | тк-84а | 1,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218689 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84б | ж\д | 6,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218224 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84б | ж\д | 31,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218402 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84г | тк-84г | 1,53 | 0,05 | 0,05 | 0,219 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84г | тк-84г | 1,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218856 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-90 | тк-90 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218262 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-89 | тк-89 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | 0,109791 | 0,0000146 | 0 | 0,0099408 | АО «РИР» |
| тк-89 | тк-89 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | 0,082793 | 0,0000146 | 0 | 0,0027615 | АО «РИР» |
| тк-114 | тк-114 | 1,97 | 0,04 | 0,04 | 0,238695 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-115 | тк-115 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218298 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-116 | тк-116 | 1,61 | 0,125 | 0,125 | 0,127476 | 0,0000146 | 0 | 0,0075115 | АО «РИР» |
| тк-126 | тк-126 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-126 | тк-126а | 10,31 | 0,15 | 0,15 | 0,109278 | 0,0000253 | 0,0000003 | 0,0007134 | АО «РИР» |
| тк-726 | тк-726 | 1,45 | 0,259 | 0,259 | 0,06849 | 222515,53 | 322,64753 | 0,032008 | АО «РИР» |
| тк-726 | тк-89 | 46,24 | 0,259 | 0,259 | 0,06849 | 222515,53 | 10289,119 | 0,032008 | АО «РИР» |
| тк-729 | тк-47 | 38,93 | 0,207 | 0,207 | 0,085056 | 0,000667 | 0,000026 | 0,0141201 | АО «РИР» |
| тк-729 | тк-729 | 1,78 | 0,207 | 0,207 | 0,085056 | 0,000667 | 0,0000012 | 0,0141201 | АО «РИР» |
| тк-723 | тк-725 | 114,91 | 0,517 | 0,517 | 0,035718 | 0,2873051 | 0,0330142 | 0,0758293 | АО «РИР» |
| тк-725 | тк-725 | 1,87 | 0,517 | 0,517 | 0,035718 | 0,2873051 | 0,0005373 | 0,0758293 | АО «РИР» |
| тк-44 | уз-VI | 63,14 | 0,125 | 0,125 | 0,128542 | 1,2798312 | 0,0808085 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-5 | уз-5 | 2,57 | 0,069 | 0,069 | 0,186359 | 0,0000146 | 0 | 0,000808 | АО «РИР» |
| уз-5 | тк-45в | 23,38 | 0,069 | 0,069 | 0,186359 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,000808 | АО «РИР» |
| уз-5 | уз-5 | 2,52 | 0,082 | 0,082 | 0,168435 | 0,0000146 | 0 | 0,0003175 | АО «РИР» |
| тк-43 | тк-44 | 59,44 | 0,125 | 0,125 | 0,128542 | 1,2798312 | 0,0760732 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-86 | тк-87 | 33,41 | 0,207 | 0,207 | 0,085125 | 0,2873051 | 0,0095989 | 0,0001478 | АО «РИР» |
| тк-84в | тк-84г | 52,1 | 0,05 | 0,05 | 0,21875 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-725 | тк-126 | 69,25 | 0,082 | 0,082 | 0,168952 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0007879 | АО «РИР» |
| тк-88 | уз-VI | 128,02 | 0,309 | 0,309 | 0,057805 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-88 | тк-88 | 3 | 0,259 | 0,259 | 0,066955 | 0,2873051 | 0,0008619 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-88 | тк-88 | 3,48 | 0,309 | 0,309 | 0,057805 | 0,2873051 | 0,0009998 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-13б | ж\д | 43,77 | 0,04 | 0,04 | 0,2389 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-13б | ж/д | 8,89 | 0,04 | 0,04 | 0,238672 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38 | ж/д | 33,29 | 0,04 | 0,04 | 0,238832 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38 | тк-38 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | 0,110611 | 1,2798312 | 0,0022525 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-38 | тк-38 | 1,68 | 0,15 | 0,15 | 0,110369 | 1,2798312 | 0,0021501 | 0,0015122 | АО «РИР» |
| тк-38 | тк-39 | 46,36 | 0,125 | 0,125 | 0,128554 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-39 | тк-39а | 43,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218515 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-39 | ж\д | 13,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-39а | ж\д | 27,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218376 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-39а | ж\д | 28,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218386 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40 | тк-40 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218927 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40 | ж\д | 16,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238723 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40а | ж/д | 6,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40б | тк-40б | 1,83 | 0,04 | 0,04 | 0,23889 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-40б | ж\д | 6,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238657 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41 | тк-41а | 55,62 | 0,069 | 0,069 | 0,187208 | 0,0000773 | 0,0000043 | 0,0015264 | АО «РИР» |
| тк-41а | ж\д | 8,18 | 0,04 | 0,04 | 0,238667 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41б | ж/д | 16,23 | 0,04 | 0,04 | 0,23872 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41в | тк-41г | 30,13 | 0,082 | 0,082 | 0,168649 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0006328 | АО «РИР» |
| тк-41в | ж/д | 34,51 | 0,04 | 0,04 | 0,23884 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41г | ж/д | 36,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218441 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-41г | ж/д | 26,6 | 0,05 | 0,05 | 0,21837 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-43 | ж\д | 47,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218518 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-42 | тк-43 | 55,66 | 0,125 | 0,125 | 0,128542 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-44 | ж/д | 10,92 | 0,082 | 0,082 | 0,1685 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0009099 | АО «РИР» |
| тк-45а | ж/д | 7,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз-841 | уз-841 | 3,38 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000146 | 0 | 0,0013153 | АО «РИР» |
| уз-841 | уз-841а | 29,18 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0013153 | АО «РИР» |
| тк-822а | уз 1809 | 18,46 | 0,1 | 0,1 | 0,151317 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0023566 | АО «РИР» |
| уз 1809 | уз-822д | 215,25 | 0,1 | 0,1 | 0,151317 | 0,0000146 | 0,0000031 | 0,0019166 | АО «РИР» |
| уз 1813 | уз 1812 | 52,56 | 0,082 | 0,082 | 0,172208 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0002989 | АО «РИР» |
| уз 1812 | уз 1814 | 90,42 | 0,082 | 0,082 | 0,172208 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1813 | Котельная | 6,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218228 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1812 | Гаражи | 4,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218215 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1831 | уз 1816 | 30,63 | 0,082 | 0,082 | 0,172208 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1816 | уз 1827 | 13,22 | 0,082 | 0,082 | 0,172208 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1828 | уз 1829 | 12,17 | 0,082 | 0,082 | 0,172208 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1827 | уз 1828 | 63,56 | 0,082 | 0,082 | 0,172208 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| уз-841б | ж\д | 4,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218214 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз-841б | уз-841б | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-841а | уз-841б | 16,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148473 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010201 | АО «РИР» |
| уз 1831 | Задвижка ул. Сибирская 129 | 3,27 | 0,027 | 0,027 | 0,269618 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка ул. Сибирская 129 | ж\д | 14,08 | 0,027 | 0,027 | 0,269601 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1816 | Задвижка ул. Сибирская 131 | 3,12 | 0,04 | 0,04 | 0,238789 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка ул. Сибирская 131 | ж\д | 23,63 | 0,04 | 0,04 | 0,238768 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз-841б | уз 1813 | 195,06 | 0,082 | 0,082 | 0,172208 | 0,0000146 | 0,0000029 | 0,0004229 | АО «РИР» |
| уз 1814 | уз 1831 | 22,75 | 0,082 | 0,082 | 0,172208 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1828 |  | 15,87 | 0,04 | 0,04 | 0,238717 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз-841 | тк-842 | 92,26 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0020234 | АО «РИР» |
| уз 1760 | уз-822ж | 64,57 | 0,1 | 0,1 | 0,151317 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0027942 | АО «РИР» |
| уз-822ж | тк-822а | 43,91 | 0,1 | 0,1 | 0,151317 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0027942 | АО «РИР» |
| уз-822в | уз-822е | 39,69 | 0,05 | 0,05 | 0,219376 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-648 | ж/д | 19,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148272 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0008141 | АО «РИР» |
| тк-648 | тк-648 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148137 | 0,0000146 | 0 | 0,0008141 | АО «РИР» |
| тк-642 | тк-642 | 1,57 | 0,1 | 0,1 | 0,149098 | 0,0412604 | 0,0000648 | 0,0015412 | АО «РИР» |
| тк-642а | тк-642а | 2,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218488 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-642а | уз 1907 | 12,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218472 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-642в | тк-642в | 2,08 | 0,082 | 0,082 | 0,168772 | 0,0412604 | 0,0000858 | 0,0008222 | АО «РИР» |
| тк-640 | тк-640 | 1,67 | 0,207 | 0,207 | 0,086528 | 0,000667 | 0,0000011 | 0,0185089 | АО «РИР» |
| тк-640 | тк-640а | 29,47 | 0,207 | 0,207 | 0,086518 | 0,000667 | 0,0000197 | 0,0185089 | АО «РИР» |
| тк-638 | тк-638 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | 0,109417 | 0,0000146 | 0 | 0,0073171 | АО «РИР» |
| тк-638 | уз 1906 | 29,28 | 0,15 | 0,15 | 0,109406 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0073171 | АО «РИР» |
| тк-638 | тк-638 | 1,71 | 0,125 | 0,125 | 0,126666 | 0,0000146 | 0 | 0,0115854 | АО «РИР» |
| тк-658 | тк-658 | 1,68 | 0,082 | 0,082 | 0,168479 | 0,0000146 | 0 | 0,0014119 | АО «РИР» |
| тк-658 | ж/д | 6,53 | 0,082 | 0,082 | 0,168466 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0014119 | АО «РИР» |
| тк-659 | тк-659 | 1,69 | 0,125 | 0,125 | 0,127269 | 0,0000146 | 0 | 0,0056893 | АО «РИР» |
| тк-659 | тк-661 | 84,58 | 0,125 | 0,125 | 0,126718 | 0,0000955 | 0,0000081 | 0,0056893 | АО «РИР» |
| тк-661 | ж/д | 23,65 | 0,069 | 0,069 | 0,186342 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007362 | АО «РИР» |
| тк-661 | тк-661 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | 0,186368 | 0,0000146 | 0 | 0,0007362 | АО «РИР» |
| тк-661 | тк-661 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | 0,186343 | 0,0000146 | 0 | 0,0008552 | АО «РИР» |
| тк-661 | ж/д | 20,39 | 0,069 | 0,069 | 0,186317 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0008552 | АО «РИР» |
| тк-660 | тк-660 | 1,91 | 0,1 | 0,1 | 0,14879 | 0,0000146 | 0 | 0,0040979 | АО «РИР» |
| тк-660 | ж/д | 32,16 | 0,1 | 0,1 | 0,148368 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0040979 | АО «РИР» |
| тк-638б | ж/д | 71,42 | 0,125 | 0,125 | 0,126622 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0014096 | АО «РИР» |
| тк-638б | тк-638б | 2,17 | 0,125 | 0,125 | 0,126653 | 0,0000146 | 0 | 0,0014096 | АО «РИР» |
| тк-638б | уз 1904 | 94,61 | 0,069 | 0,069 | 0,186889 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0013026 | АО «РИР» |
| тк-638б | тк-638б | 1,85 | 0,069 | 0,069 | 0,186917 | 0,0000146 | 0 | 0,0013026 | АО «РИР» |
| тк-638б | тк-638б | 1,82 | 0,069 | 0,069 | 0,186297 | 0,0000146 | 0 | 0,0014109 | АО «РИР» |
| тк-638б | ж/д | 14,13 | 0,069 | 0,069 | 0,186269 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0014109 | АО «РИР» |
| тк-663 | тк-663а | 43,21 | 0,082 | 0,082 | 0,16875 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0015503 | АО «РИР» |
| тк-663 | тк-663 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168429 | 0,0000146 | 0 | 0,0015503 | АО «РИР» |
| тк-663 | тк-663 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | 0,1095 | 0,0000146 | 0 | 0,0032876 | АО «РИР» |
| тк-663 | ж\д | 41,48 | 0,15 | 0,15 | 0,109488 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0032876 | АО «РИР» |
| тк-663а | ж/д | 9,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148196 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0014559 | АО «РИР» |
| тк-663а | тк-663а | 1,62 | 0,1 | 0,1 | 0,148221 | 0,0000146 | 0 | 0,0014559 | АО «РИР» |
| тк-662 | тк-662 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168428 | 0,0000146 | 0 | 0,0010092 | АО «РИР» |
| тк-662 | тк-662 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | 0,109691 | 0,0000146 | 0 | 0,0031876 | АО «РИР» |
| тк-662 | ж/д | 69,75 | 0,15 | 0,15 | 0,109678 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0031876 | АО «РИР» |
| тк-662а | тк-662а | 1,61 | 0,1 | 0,1 | 0,148385 | 0,0000146 | 0 | 0,0035773 | АО «РИР» |
| тк-662б | тк-662б | 1,83 | 0,082 | 0,082 | 0,168545 | 0,0000146 | 0 | 0,001623 | АО «РИР» |
| тк-662б | ж/д | 12,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168516 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,001623 | АО «РИР» |
| тк-662б | тк-662б | 1,92 | 0,082 | 0,082 | 0,169023 | 0,0000146 | 0 | 0,0019544 | АО «РИР» |
| уз 1781 | ж/д | 5,59 | 0,1 | 0,1 | 0,148166 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,002098 | АО «РИР» |
| тк-687 | тк-688 | 88,96 | 0,15 | 0,15 | 0,110075 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,0084121 | АО «РИР» |
| тк-688 | тк-688 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | 0,168836 | 0,0000146 | 0 | 0,0015017 | АО «РИР» |
| тк-688 | тк-689 | 37,61 | 0,125 | 0,125 | 0,126378 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0069104 | АО «РИР» |
| тк-688 | тк-688 | 1,69 | 0,125 | 0,125 | 0,12639 | 0,0000773 | 0,0000001 | 0,0069104 | АО «РИР» |
| тк-689 | ж/д | 37,16 | 0,1 | 0,1 | 0,148406 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0034527 | АО «РИР» |
| тк-689 | тк-689 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148432 | 0,0000146 | 0 | 0,0034527 | АО «РИР» |
| тк-689 | ж\д | 109 | 0,1 | 0,1 | 0,148954 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,0034577 | АО «РИР» |
| тк-689 | тк-689 | 1,69 | 0,1 | 0,1 | 0,148981 | 0,0000146 | 0 | 0,0034577 | АО «РИР» |
| тк-681 | тк-681 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | 0,168517 | 0,0000146 | 0 | 0,002098 | АО «РИР» |
| тк-681 | уз 1781 | 11,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168517 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,002098 | АО «РИР» |
| тк-681 | тк-681 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148542 | 0,0000146 | 0 | 0,0020977 | АО «РИР» |
| тк-681 | ж\д | 7,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148184 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0020977 | АО «РИР» |
| тк-670 | тк-670 | 1,64 | 0,259 | 0,259 | 0,067763 | 0,0080997 | 0,0000133 | 0,0188229 | АО «РИР» |
| тк-670 | тк-680 | 99,93 | 0,259 | 0,259 | 0,067763 | 0,0080997 | 0,0008094 | 0,0188229 | АО «РИР» |
| тк-670 | тк-671 | 51,6 | 0,207 | 0,207 | 0,083982 | 0,0004777 | 0,0000247 | 0,023815 | АО «РИР» |
| тк-670 | тк-670 | 1,65 | 0,207 | 0,207 | 0,083992 | 0,0004777 | 0,0000008 | 0,023815 | АО «РИР» |
| тк-672 | тк-672 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,14841 | 0,0000146 | 0 | 0,0020991 | АО «РИР» |
| тк-672 | ж/д | 5,31 | 0,1 | 0,1 | 0,148164 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0020991 | АО «РИР» |
| тк-672 | тк-672 | 1,72 | 0,1 | 0,1 | 0,148431 | 0,0000146 | 0 | 0,002099 | АО «РИР» |
| тк-672 | ж/д | 7,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148184 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,002099 | АО «РИР» |
| тк-673 | тк-673 | 1,63 | 0,125 | 0,125 | 0,126772 | 0,0000146 | 0 | 0,0050894 | АО «РИР» |
| тк-673 | тк-673а | 90,37 | 0,125 | 0,125 | 0,12676 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0050894 | АО «РИР» |
| тк-673а | тк-673а | 1,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168707 | 0,0000146 | 0 | 0,0008803 | АО «РИР» |
| тк-673а | ж/д | 35,88 | 0,082 | 0,082 | 0,168693 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0008803 | АО «РИР» |
| тк-673а | тк-673а | 1,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148686 | 0,0000146 | 0 | 0,004209 | АО «РИР» |
| тк-673а | ж/д | 72,22 | 0,1 | 0,1 | 0,148673 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,004209 | АО «РИР» |
| тк-675 | тк-675 | 1,61 | 0,082 | 0,082 | 0,168428 | 0,0000146 | 0 | 0,0014492 | АО «РИР» |
| тк-676 | тк-676 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148495 | 0,0000146 | 0 | 0,0048015 | АО «РИР» |
| тк-679 | тк-679 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148226 | 0,0000146 | 0 | 0,0015121 | АО «РИР» |
| тк-679 | ж/д | 10,03 | 0,1 | 0,1 | 0,1482 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0015121 | АО «РИР» |
| тк-679 | тк-679 | 1,65 | 0,1 | 0,1 | 0,148279 | 0,0000146 | 0 | 0,001512 | АО «РИР» |
| тк-679 | ж/д | 16,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148253 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,001512 | АО «РИР» |
| тк-647 | тк-647 | 1,64 | 0,125 | 0,125 | 0,126264 | 0,0000146 | 0 | 0,0036263 | АО «РИР» |
| тк-647 | тк-670 | 21,26 | 0,309 | 0,309 | 0,059428 | 0,0080997 | 0,0001722 | 0,042638 | АО «РИР» |
| тк-647 | тк-647 | 1,92 | 0,309 | 0,309 | 0,059428 | 0,0080997 | 0,0000156 | 0,042638 | АО «РИР» |
| тк-642г | тк-642г | 1,83 | 0,082 | 0,082 | 0,169138 | 0,0000146 | 0 | 0,000491 | АО «РИР» |
| тк-671 | тк-671а | 81,08 | 0,207 | 0,207 | 0,083982 | 0,0004777 | 0,0000387 | 0,0190844 | АО «РИР» |
| тк-671а | тк-673 | 60,64 | 0,207 | 0,207 | 0,083982 | 0,0004777 | 0,000029 | 0,0188727 | АО «РИР» |
| тк-673 | тк-674 | 43,27 | 0,207 | 0,207 | 0,083982 | 0,0004777 | 0,0000207 | 0,0137834 | АО «РИР» |
| тк-674 | тк-675 | 36,79 | 0,15 | 0,15 | 0,110622 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0093816 | АО «РИР» |
| тк-675 | тк-676 | 93,36 | 0,15 | 0,15 | 0,110622 | 0,0004777 | 0,0000446 | 0,0079324 | АО «РИР» |
| тк-671 | тк-672 | 29,02 | 0,1 | 0,1 | 0,14837 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0041981 | АО «РИР» |
| тк-680 | тк-681 | 45,37 | 0,1 | 0,1 | 0,148482 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0041956 | АО «РИР» |
| тк-676 | тк-678 | 30,91 | 0,15 | 0,15 | 0,110622 | 0,0004777 | 0,0000148 | 0,0031309 | АО «РИР» |
| тк-678 | тк-679 | 47,08 | 0,15 | 0,15 | 0,110622 | 0,0004777 | 0,0000225 | 0,0030241 | АО «РИР» |
| тк-802 | тк-802 | 1,93 | 0,15 | 0,15 | 0,109222 | 0,0000146 | 0 | 0,0043859 | АО «РИР» |
| тк-821 | уз 1800 | 50,72 | 0,1 | 0,1 | 0,148509 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0014114 | АО «РИР» |
| уз 1800 | Пром об | 5,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1800 | Пром об | 79,74 | 0,082 | 0,082 | 0,169034 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0004486 | АО «РИР» |
| тк-821 | уз 1801 | 96,23 | 0,125 | 0,125 | 0,126984 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0063157 | АО «РИР» |
| тк-802 | тк-803 | 105,01 | 0,515 | 0,515 | 0,035867 | 0,0000446 | 0,0000047 | 0,0141723 | АО «РИР» |
| тк-803 | тк-804 | 128,79 | 0,515 | 0,515 | 0,035867 | 0,0000446 | 0,0000057 | 0,0137593 | АО «РИР» |
| тк-804 | тк-805 | 132,84 | 0,515 | 0,515 | 0,035867 | 0,0000446 | 0,0000059 | 0,0137593 | АО «РИР» |
| тк-805 | тк-806 | 219,68 | 0,515 | 0,515 | 0,035867 | 0,0000446 | 0,0000098 | 0,0137593 | АО «РИР» |
| уз 1801 | тк-822 | 25,07 | 0,125 | 0,125 | 0,127002 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0054063 | АО «РИР» |
| тк-822 | тк-822 | 2,46 | 0,125 | 0,125 | 0,126125 | 0,0000146 | 0 | 0,0054063 | АО «РИР» |
| тк-806 | тк-806 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | 0,152514 | 0,0001525 | 0,0000003 | 0,0051862 | АО «РИР» |
| тк-806 | тк-806 | 1,59 | 0,15 | 0,15 | 0,109531 | 0,0000146 | 0 | 0,008355 | АО «РИР» |
| тк-821 | тк-821 | 2,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218473 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-821 | уз 1712 | 33,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-821 | тк-821 | 2,23 | 0,1 | 0,1 | 0,148141 | 0,0000146 | 0 | 0,0014114 | АО «РИР» |
| тк-821 | тк-821 | 2,06 | 0,125 | 0,125 | 0,126122 | 0,0000146 | 0 | 0,0063157 | АО «РИР» |
| тк-821 | тк-821 | 2,87 | 0,15 | 0,15 | 0,109539 | 0,0000146 | 0 | 0,008355 | АО «РИР» |
| тк-806 | тк-821 | 46,27 | 0,15 | 0,15 | 0,109539 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,008355 | АО «РИР» |
| тк-806 | уз-830 | 471,41 | 0,1 | 0,1 | 0,152499 | 0,0001525 | 0,0000719 | 0,0051862 | АО «РИР» |
| уз-830 | Уз-Новая | 185,91 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000114 | 0,0000021 | 0,0033387 | АО «РИР» |
| уз-830 | уз-830 | 2,16 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000114 | 0 | 0,0033387 | АО «РИР» |
| уз-822д | уз-822б | 20,01 | 0,1 | 0,1 | 0,151317 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0017538 | АО «РИР» |
| уз-822б | уз-822в | 46,29 | 0,1 | 0,1 | 0,151317 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0014704 | АО «РИР» |
| уз-822е | уз-822г | 38,71 | 0,05 | 0,05 | 0,219376 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-676 | тк-677 | 15,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148482 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0048015 | АО «РИР» |
| тк-677 | ж/д | 31,41 | 0,1 | 0,1 | 0,148482 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0048015 | АО «РИР» |
| уз 1820 | тк-669 | 68,64 | 0,069 | 0,069 | 0,187563 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0019404 | АО «РИР» |
| тк-669 | уз 1819 | 67,53 | 0,069 | 0,069 | 0,187563 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0018223 | АО «РИР» |
| уз 1750 | Лицей искусств | 107,97 | 0,082 | 0,082 | 0,169253 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,0007475 | АО «РИР» |
| уз 1750 | ж/д | 15,54 | 0,1 | 0,1 | 0,148635 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0033492 | АО «РИР» |
| тк-792 | ж/д | 6,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168465 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0014307 | АО «РИР» |
| тк-792 | тк-792 | 2,03 | 0,082 | 0,082 | 0,168481 | 0,0000146 | 0 | 0,0014307 | АО «РИР» |
| тк-795а | ж/д | 48,41 | 0,07 | 0,07 | 0,18506 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0018762 | АО «РИР» |
| тк-795а | тк-795а | 1,98 | 0,07 | 0,07 | 0,185075 | 0,0000146 | 0 | 0,0018762 | АО «РИР» |
| тк-795б | ж/д | 60,25 | 0,07 | 0,07 | 0,185151 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,003212 | АО «РИР» |
| тк-795б | тк-795б | 1,88 | 0,07 | 0,07 | 0,184702 | 0,0000146 | 0 | 0,003212 | АО «РИР» |
| тк-795б | уз 1750 | 51,64 | 0,1 | 0,1 | 0,148648 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0040967 | АО «РИР» |
| тк-795б | тк-795б | 1,74 | 0,1 | 0,1 | 0,148648 | 0,0000146 | 0 | 0,0040967 | АО «РИР» |
| тк-800 | тк-800 | 1,46 | 0,515 | 0,515 | 0,035867 | 0,0000446 | 0,0000001 | 0,0185583 | АО «РИР» |
| тк-800 | тк-801 | 207,98 | 0,515 | 0,515 | 0,035867 | 0,0000446 | 0,0000093 | 0,0185583 | АО «РИР» |
| тк-800 | тк-800 | 1,85 | 0,515 | 0,515 | 0,03388 | 0,0000446 | 0,0000001 | 0,0187016 | АО «РИР» |
| тк-802 | уз 1802 | 66,38 | 0,15 | 0,15 | 0,109656 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0043859 | АО «РИР» |
| тк 1012 | тк-792 | 61,24 | 0,15 | 0,15 | 0,109816 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-793 | тк 1012 | 28,91 | 0,15 | 0,15 | 0,109816 | 0,0000529 | 0,0000015 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-793 | ж/д | 5,38 | 0,1 | 0,1 | 0,148165 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0015233 | АО «РИР» |
| тк-793 | тк-793 | 1,37 | 0,1 | 0,1 | 0,148186 | 0,0000146 | 0 | 0,0015233 | АО «РИР» |
| ТК-793б | тк-793 | 85,45 | 0,082 | 0,082 | 0,169146 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-793 | тк-793 | 1,52 | 0,082 | 0,082 | 0,169158 | 0,0000146 | 0 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-795а | тк-795б | 100,61 | 0,125 | 0,125 | 0,126834 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0073087 | АО «РИР» |
| тк-801 | ТК Новая | 115,84 | 0,515 | 0,515 | 0,035867 | 0,0000446 | 0,0000052 | 0,0185583 | АО «РИР» |
| уз 1804 | ж/д | 5,51 | 0,1 | 0,1 | 0,14916 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0023552 | АО «РИР» |
| уз 1802 | ж/д | 9,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148197 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0043859 | АО «РИР» |
| тк-568а | ж/д | 21,8 | 0,082 | 0,082 | 0,168584 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0006324 | АО «РИР» |
| тк-568а | тк-568а | 1,65 | 0,082 | 0,082 | 0,168991 | 0,0000146 | 0 | 0,0006324 | АО «РИР» |
| тк-568а | тк-568а | 1,73 | 0,082 | 0,082 | 0,168895 | 0,0000146 | 0 | 0,0016556 | АО «РИР» |
| тк-568а | ж\д | 9,5 | 0,082 | 0,082 | 0,168489 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0016556 | АО «РИР» |
| тк-568б | тк-568б | 1,82 | 0,069 | 0,069 | 0,18654 | 0,0000146 | 0 | 0,0008756 | АО «РИР» |
| тк-568б | ж\д | 45,75 | 0,069 | 0,069 | 0,186512 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0008756 | АО «РИР» |
| тк-568б | тк-568б | 1,79 | 0,069 | 0,069 | 0,186335 | 0,0000146 | 0 | 0,0010269 | АО «РИР» |
| тк-568б | ж/д | 19,16 | 0,069 | 0,069 | 0,186307 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010269 | АО «РИР» |
| тк-578 | тк-578 | 1,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148525 | 0,0000146 | 0 | 0,0019066 | АО «РИР» |
| тк-578 | ж\д | 20,88 | 0,1 | 0,1 | 0,148282 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010569 | АО «РИР» |
| тк-578 | тк-578 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148308 | 0,0000146 | 0 | 0,0010569 | АО «РИР» |
| тк-586 | тк-586 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218317 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-586 | ж/д | 17,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218305 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-586 | тк-586а | 17,31 | 0,15 | 0,15 | 0,109325 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0002817 | АО «РИР» |
| тк-586 | тк-586 | 1,71 | 0,15 | 0,15 | 0,110695 | 0,0000146 | 0 | 0,0002817 | АО «РИР» |
| тк-586а | ж/д | 35,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218432 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-586а | тк-586а | 1,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218446 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-587 | тк-587 | 1,93 | 0,04 | 0,04 | 0,238693 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-587 | ж/д | 10,17 | 0,04 | 0,04 | 0,23868 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-588 | тк-588 | 1,58 | 0,04 | 0,04 | 0,238704 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-588 | ж\д | 12,31 | 0,04 | 0,04 | 0,238694 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-588а | тк-588а | 1,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-588а | ж/д | 7,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-589 | тк-589 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218259 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-589 | ж/д | 9,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-590 | тк-590 | 1,72 | 0,069 | 0,069 | 0,186269 | 0,0000146 | 0 | 0,0004451 | АО «РИР» |
| тк-590 | ж/д | 12,49 | 0,069 | 0,069 | 0,186256 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0004451 | АО «РИР» |
| тк-590 | тк-590 | 2,03 | 0,125 | 0,125 | 0,126516 | 0,0000146 | 0 | 0,0013442 | АО «РИР» |
| тк-590 | тк-590 | 1,72 | 0,15 | 0,15 | 0,110996 | 17,013848 | 0,0292638 | 0,0067667 | АО «РИР» |
| тк-590 | уз-591 | 54,94 | 0,15 | 0,15 | 0,109619 | 17,013848 | 0,9347408 | 0,0067667 | АО «РИР» |
| тк-590а | ж\д | 12,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218534 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-590а | ж\д | 36,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218534 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| уз-591 | уз-591 | 3,25 | 0,15 | 0,15 | 0,109813 | 0,0000146 | 0 | 0,0012679 | АО «РИР» |
| уз-591 | ж\д | 28,66 | 0,15 | 0,15 | 0,109401 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0012679 | АО «РИР» |
| уз-591 | уз-591 | 2,79 | 0,15 | 0,15 | 0,110181 | 17,013848 | 0,0474686 | 0,0045975 | АО «РИР» |
| Задвижка | тк-665б | 12,39 | 0,15 | 0,15 | 0,109371 | 17,013848 | 0,2108016 | 0,0033268 | АО «РИР» |
| уз-591 | тк-592 | 44,87 | 0,15 | 0,15 | 0,109767 | 17,013848 | 0,7634113 | 0,0045975 | АО «РИР» |
| тк-584 | тк-584 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-584 | ж\д | 7,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-665 | тк-665 | 1,81 | 0,125 | 0,125 | 0,126405 | 0,0000146 | 0 | 0,0015757 | АО «РИР» |
| тк-665 | ж/д | 39,52 | 0,125 | 0,125 | 0,126392 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0015757 | АО «РИР» |
| тк-600 | ж\д | 10,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-600 | тк-600 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-601 | тк-600 | 40,38 | 0,125 | 0,125 | 0,127442 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0005886 | АО «РИР» |
| тк-601 | тк-601 | 1,88 | 0,125 | 0,125 | 0,126972 | 0,0000146 | 0 | 0,0005886 | АО «РИР» |
| тк-601 | ж/д | 10,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168499 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0005901 | АО «РИР» |
| тк-601 | тк-601 | 1,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168513 | 0,0000146 | 0 | 0,0005901 | АО «РИР» |
| тк-603 | тк-603 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218228 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-603 | ж/д | 5,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218217 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-604а | тк-604 | 33,11 | 0,15 | 0,15 | 0,109454 | 0,0000773 | 0,0000026 | 0,0076463 | АО «РИР» |
| тк-604 | тк-604 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | 0,10922 | 0,0135016 | 0,000023 | 0,0076463 | АО «РИР» |
| тк-604а | тк-604а | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,110813 | 0,0135016 | 0,0000223 | 0,0079904 | АО «РИР» |
| тк-605 | тк-604а | 124,06 | 0,15 | 0,15 | 0,110574 | 0,0001198 | 0,0000149 | 0,0079904 | АО «РИР» |
| тк-605 | тк-605 | 2,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218661 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-606 | тк-609 | 41,78 | 0,15 | 0,15 | 0,110402 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0025981 | АО «РИР» |
| тк-606 | тк-606 | 1,95 | 0,15 | 0,15 | 0,111797 | 0,0135016 | 0,0000263 | 0,0107595 | АО «РИР» |
| тк-606 | ж/д 1 | 22,91 | 0,069 | 0,069 | 0,186336 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010118 | АО «РИР» |
| тк-606 | тк-606 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | 0,18635 | 0,0000146 | 0 | 0,0010118 | АО «РИР» |
| тк-609 | тк-609а | 35,65 | 0,1 | 0,1 | 0,148737 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,001187 | АО «РИР» |
| тк-609 | тк-609 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,14875 | 0,0000146 | 0 | 0,001187 | АО «РИР» |
| тк-609 | тк-609 | 1,55 | 0,069 | 0,069 | 0,186261 | 0,0000146 | 0 | 0,001411 | АО «РИР» |
| тк-609 | ж/д | 11,6 | 0,069 | 0,069 | 0,186249 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,001411 | АО «РИР» |
| тк-610 | тк-610 | 1,82 | 0,125 | 0,125 | 0,126986 | 0,0000146 | 0 | 0,0017968 | АО «РИР» |
| тк-610 | тк-610 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | 0,110231 | 0,0135016 | 0,0000239 | 0,0022421 | АО «РИР» |
| тк-610 | тк-610б | 32,12 | 0,15 | 0,15 | 0,110219 | 0,0135016 | 0,0004337 | 0,0022421 | АО «РИР» |
| тк-610 | тк-603 | 27,64 | 0,125 | 0,125 | 0,126986 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0017968 | АО «РИР» |
| тк-599 | ж\д | 30,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218401 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-599 | тк-599 | 1,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218193 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-600 | тк-599 | 23,87 | 0,125 | 0,125 | 0,126571 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0002585 | АО «РИР» |
| тк-589 | тк-590 | 36,38 | 0,15 | 0,15 | 0,110576 | 17,013848 | 0,6189638 | 0,008556 | АО «РИР» |
| тк-590 | тк-590б | 29,49 | 0,125 | 0,125 | 0,126502 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0013442 | АО «РИР» |
| уз 1787 | ж\д | 7,23 | 0,1 | 0,1 | 0,148179 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009865 | АО «РИР» |
| уз 1787 | ж/д | 43,55 | 0,082 | 0,082 | 0,168753 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0007522 | АО «РИР» |
| тк-605 | ж\д | 64,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218645 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| уз-591 | уз-591 | 3,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-591 | ж/д | 4,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218214 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1897 | Задвижка ул. Сулимова 70 | 3,34 | 0,082 | 0,082 | 0,168473 | 0,0000146 | 0 | 0,0012707 | АО «РИР» |
| Задвижка ул. Сулимова 70 | ж/д | 4,05 | 0,082 | 0,082 | 0,168447 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0012707 | АО «РИР» |
| тк-610б | тк-665в | 112,51 | 0,207 | 0,207 | 0,086518 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0010903 | АО «РИР» |
| тк-664 | тк-610б | 156,26 | 0,207 | 0,207 | 0,086518 | 0,000667 | 0,0001042 | 0,0010903 | АО «РИР» |
| уз 1897 | Задвижка | 30,11 | 0,15 | 0,15 | 0,109767 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0033268 | АО «РИР» |
| тк-592 | уз 1897 | 7,88 | 0,15 | 0,15 | 0,109767 | 17,013848 | 0,1340691 | 0,0045975 | АО «РИР» |
| тк-590а | ж\д | 48,82 | 0,07 | 0,07 | 0,185063 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0006689 | АО «РИР» |
| тк-590б | тк-590а | 25,22 | 0,125 | 0,125 | 0,126502 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0013442 | АО «РИР» |
| тк-568а | тк-568б | 49,09 | 0,082 | 0,082 | 0,168822 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0019025 | АО «РИР» |
| тк-584 | тк-584а | 12,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168779 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010358 | АО «РИР» |
| тк-602 | тк-601 | 48,37 | 0,125 | 0,125 | 0,126972 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0011787 | АО «РИР» |
| тк-603 | тк-602 | 41,74 | 0,125 | 0,125 | 0,126972 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0015865 | АО «РИР» |
| тк-607 | тк-606 | 78,68 | 0,15 | 0,15 | 0,110402 | 0,0135016 | 0,0010623 | 0,0143693 | АО «РИР» |
| тк-609а | ж/д | 44,89 | 0,1 | 0,1 | 0,148737 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,001187 | АО «РИР» |
| тк-604 | тк-610 | 24,05 | 0,207 | 0,207 | 0,082761 | 0,0135016 | 0,0003247 | 0,0076463 | АО «РИР» |
| тк-586 | тк-587 | 32,8 | 0,15 | 0,15 | 0,110576 | 17,013848 | 0,5580542 | 0,0095175 | АО «РИР» |
| тк-587 | тк-588 | 34,26 | 0,15 | 0,15 | 0,110576 | 17,013848 | 0,5828944 | 0,0094027 | АО «РИР» |
| тк-588 | тк-588а | 25,54 | 0,15 | 0,15 | 0,110576 | 17,013848 | 0,4345337 | 0,0092452 | АО «РИР» |
| тк-588а | тк-589 | 35,91 | 0,15 | 0,15 | 0,110576 | 17,013848 | 0,6109673 | 0,0088387 | АО «РИР» |
| тк-638 | тк-640 | 82,8 | 0,309 | 0,309 | 0,059328 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0692224 | АО «РИР» |
| тк-640 | тк-641 | 168,26 | 0,309 | 0,309 | 0,059328 | 0,0000253 | 0,0000043 | 0,0507135 | АО «РИР» |
| тк-638 | тк-658 | 23,41 | 0,125 | 0,125 | 0,126653 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0115854 | АО «РИР» |
| тк-658 | тк-659 | 50,56 | 0,125 | 0,125 | 0,126653 | 0,0000185 | 0,0000009 | 0,0101735 | АО «РИР» |
| тк-642 | тк-642а | 56,69 | 0,1 | 0,1 | 0,149086 | 0,000013 | 0,0000007 | 0,0015412 | АО «РИР» |
| тк-642а | тк-642в | 69,5 | 0,1 | 0,1 | 0,149086 | 0,0412604 | 0,0028676 | 0,0014403 | АО «РИР» |
| тк-662б | ж/д | 74,57 | 0,082 | 0,082 | 0,168993 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0019544 | АО «РИР» |
| тк-663 | тк-664 | 152,46 | 0,207 | 0,207 | 0,086518 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,0058969 | АО «РИР» |
| тк-662а | тк-662б | 32,78 | 0,1 | 0,1 | 0,148373 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0035773 | АО «РИР» |
| тк-662 | тк-663 | 77,48 | 0,207 | 0,207 | 0,086518 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0107347 | АО «РИР» |
| тк-642в | тк-642г | 42,09 | 0,082 | 0,082 | 0,168755 | 0,0000635 | 0,0000027 | 0,0008222 | АО «РИР» |
| тк-661 | тк-660 | 53,49 | 0,1 | 0,1 | 0,148545 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0040979 | АО «РИР» |
| тк-642 | тк-647 | 177,28 | 0,309 | 0,309 | 0,059328 | 0,0080997 | 0,0014359 | 0,0462643 | АО «РИР» |
| тк-640а | тк-662а | 82,7 | 0,207 | 0,207 | 0,086518 | 0,0000138 | 0,0000011 | 0,0185089 | АО «РИР» |
| тк-662а | тк-662 | 47,72 | 0,207 | 0,207 | 0,086518 | 0,000667 | 0,0000318 | 0,0149315 | АО «РИР» |
| тк-641 | тк-642 | 58,87 | 0,309 | 0,309 | 0,059328 | 0,0080997 | 0,0004768 | 0,0507135 | АО «РИР» |
| уз 1906 | тк-638б | 73,52 | 0,125 | 0,125 | 0,126653 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0041232 | АО «РИР» |
| уз 1906 | ж\д | 7,11 | 0,1 | 0,1 | 0,148178 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0031939 | АО «РИР» |
| уз 1908 | ж/д | 8,99 | 0,04 | 0,04 | 0,238672 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-647 | тк-648 | 18,16 | 0,125 | 0,125 | 0,126264 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0036263 | АО «РИР» |
| тк-648 | ж/д | 10,74 | 0,125 | 0,125 | 0,126185 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0028122 | АО «РИР» |
| тк-648 | тк-648 | 1,91 | 0,125 | 0,125 | 0,126329 | 0,0000146 | 0 | 0,0028122 | АО «РИР» |
| тк-45б | тк-45а | 33,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218525 | 0,0000287 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-45в | тк-45в | 1,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218319 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-46 | ж/д | 15,45 | 0,1 | 0,1 | 0,148241 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0018613 | АО «РИР» |
| тк-48 | тк-48 | 2,09 | 0,125 | 0,125 | 0,12665 | 0,0000146 | 0 | 0,0022107 | АО «РИР» |
| тк-83 | ж/д | 51,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218551 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84 | тк-84а | 31,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218649 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84 | тк-84в | 15,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218774 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84а | ж/д | 9,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218244 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84б | тк-84б | 1,46 | 0,05 | 0,05 | 0,21867 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84б | тк-84б | 1,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218849 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84г | ж/д | 34,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218428 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-84г | ж\д | 14,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218284 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-85 | тк-85 | 1,83 | 0,04 | 0,04 | 0,238821 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-90 | ж/д | 9,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-89 | тк-114 | 29,15 | 0,15 | 0,15 | 0,109791 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0099408 | АО «РИР» |
| тк-89 | тк-90 | 28,1 | 0,207 | 0,207 | 0,082793 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0027615 | АО «РИР» |
| тк-114 | ж/д | 10,47 | 0,04 | 0,04 | 0,238682 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-115 | ж/д | 14,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218285 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-116 | тк-116 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | 0,18632 | 0,0000146 | 0 | 0,0014179 | АО «РИР» |
| тк-126 | тк-126 | 1,9 | 0,15 | 0,15 | 0,109291 | 0,0000146 | 0 | 0,0007134 | АО «РИР» |
| тк-116 | тк-117 | 94,55 | 0,125 | 0,125 | 0,127464 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0075115 | АО «РИР» |
| тк-48 | тк-49 | 54,47 | 0,207 | 0,207 | 0,085045 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0112851 | АО «РИР» |
| тк-310 | уз-315 | 332,67 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,1448579 | 0,0481899 | 0,0345165 | АО «РИР» |
| тк-376 | тк-375 | 56,81 | 0,207 | 0,207 | 0,083476 | 0,023218 | 0,001319 | 0,0044024 | АО «РИР» |
| тк-294 | тк-294 | 1,94 | 0,259 | 0,259 | 0,067733 | 0,0000146 | 0 | 0,0203047 | АО «РИР» |
| тк-294 | тк-294 | 1,97 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,1448579 | 0,0002854 | 0,0478231 | АО «РИР» |
| тк-294 | тк-24 | 57,4 | 0,15 | 0,15 | 0,109595 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,009129 | АО «РИР» |
| тк-294 | тк-294 | 2,03 | 0,15 | 0,15 | 0,109609 | 0,0000146 | 0 | 0,009129 | АО «РИР» |
| тк-24 | тк-24 | 1,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148285 | 0,0000146 | 0 | 0,0015697 | АО «РИР» |
| тк-24 | ж\д | 17,88 | 0,1 | 0,1 | 0,148259 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0015697 | АО «РИР» |
| тк-24 | тк-24 | 1,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148703 | 0,0000146 | 0 | 0,00286 | АО «РИР» |
| тк-24 | тк-25 | 29,65 | 0,1 | 0,1 | 0,148677 | 0,0000287 | 0,0000009 | 0,00286 | АО «РИР» |
| тк-24а | КНС | 9,01 | 0,027 | 0,027 | 0,269575 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-24а | тк-24а | 1,65 | 0,027 | 0,027 | 0,269536 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-24а | тк-24а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,148973 | 0,0000146 | 0 | 0,0020555 | АО «РИР» |
| тк-24а | уз 2128 | 38,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148417 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0020555 | АО «РИР» |
| тк-25 | тк-25 | 1,56 | 0,082 | 0,082 | 0,168509 | 0,0000146 | 0 | 0,0007164 | АО «РИР» |
| тк-25 | ж\д | 10,52 | 0,082 | 0,082 | 0,168497 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0007164 | АО «РИР» |
| тк-26 | ж/д | 14,72 | 0,069 | 0,069 | 0,186273 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010414 | АО «РИР» |
| тк-26 | тк-26 | 1,86 | 0,069 | 0,069 | 0,186175 | 0,0000146 | 0 | 0,0010414 | АО «РИР» |
| тк-26 | ж\д | 56,64 | 0,125 | 0,125 | 0,126516 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,003658 | АО «РИР» |
| тк-26 | тк-26 | 1,77 | 0,125 | 0,125 | 0,126873 | 0,0000146 | 0 | 0,003658 | АО «РИР» |
| тк-50 | ж/д | 6,06 | 0,069 | 0,069 | 0,186207 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007978 | АО «РИР» |
| тк-51 | тк-51 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148137 | 0,0000146 | 0 | 0,0019236 | АО «РИР» |
| тк-52 | ж\д | 28,28 | 0,1 | 0,1 | 0,148338 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0035873 | АО «РИР» |
| тк-52 | тк-52 | 1,83 | 0,1 | 0,1 | 0,148138 | 0,0000146 | 0 | 0,0035873 | АО «РИР» |
| тк-54 | тк-54 | 1,72 | 0,082 | 0,082 | 0,168534 | 0,0000146 | 0 | 0,0015902 | АО «РИР» |
| тк-54 | ж/д | 13,53 | 0,082 | 0,082 | 0,16852 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0015902 | АО «РИР» |
| тк-54 | тк-54 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | 0,18637 | 0,0000146 | 0 | 0,0010111 | АО «РИР» |
| тк-54 | тк-55 | 25,54 | 0,069 | 0,069 | 0,186356 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0010111 | АО «РИР» |
| тк-296 | тк-296 | 1,6 | 0,082 | 0,082 | 0,168571 | 0,0000146 | 0 | 0,001266 | АО «РИР» |
| тк-296 | тк-296 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168704 | 0,0000146 | 0 | 0,0012613 | АО «РИР» |
| тк-296 | тк-296 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168932 | 0,0000146 | 0 | 0,0009838 | АО «РИР» |
| тк-305 | уз-305д | 94,93 | 0,15 | 0,15 | 0,110588 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,003776 | АО «РИР» |
| тк-305 | тк-305 | 1,73 | 0,15 | 0,15 | 0,1106 | 0,0000146 | 0 | 0,003776 | АО «РИР» |
| тк-310 | тк-310 | 2,2 | 0,15 | 0,15 | 0,109992 | 0,0759097 | 0,000167 | 0,002748 | АО «РИР» |
| тк-310 | тк-311 | 6,22 | 0,15 | 0,15 | 0,109977 | 0,0759097 | 0,0004722 | 0,002748 | АО «РИР» |
| тк-312б | тк-312б | 2,1 | 0,15 | 0,15 | 0,110111 | 0,0759097 | 0,0001594 | 0,0017693 | АО «РИР» |
| тк-312в | тк-312а | 37,35 | 0,15 | 0,15 | 0,109977 | 0,0759097 | 0,0028352 | 0,001793 | АО «РИР» |
| тк-312а | тк-312б | 28,71 | 0,15 | 0,15 | 0,109977 | 0,0759097 | 0,0021794 | 0,0017693 | АО «РИР» |
| тк-312а | тк-312а | 1,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-312а | Пром об | 7,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-375 | тк-375 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | 0,08311 | 0,023218 | 0,0000392 | 0,0044024 | АО «РИР» |
| тк-53 | тк-54 | 67,59 | 0,207 | 0,207 | 0,085045 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0026013 | АО «РИР» |
| уз-306 | тк-308 | 44,34 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,1448579 | 0,006423 | 0,0372645 | АО «РИР» |
| тк-305б | уз-306 | 48,06 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,1448579 | 0,0069619 | 0,0410841 | АО «РИР» |
| тк-308 | тк-310 | 54,05 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,000013 | 0,0000007 | 0,0372645 | АО «РИР» |
| тк-296 | ж\д | 61,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168892 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0009838 | АО «РИР» |
| тк-296 | ж\д | 32,18 | 0,082 | 0,082 | 0,168665 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0012613 | АО «РИР» |
| тк-296 | ж\д | 14,92 | 0,082 | 0,082 | 0,168531 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,001266 | АО «РИР» |
| тк-295 | тк-296 | 30,52 | 0,15 | 0,15 | 0,109414 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,003511 | АО «РИР» |
| тк-294 | тк-295 | 48,71 | 0,259 | 0,259 | 0,067733 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0203047 | АО «РИР» |
| тк-294 | тк-305 | 203,03 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,1448579 | 0,0294105 | 0,0478231 | АО «РИР» |
| тк-24 | тк-26 | 47,52 | 0,125 | 0,125 | 0,126462 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0046993 | АО «РИР» |
| уз 2128 | тк-24б | 10,25 | 0,069 | 0,069 | 0,186252 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0013393 | АО «РИР» |
| уз 2128 | ж\д | 6,03 | 0,35 | 0,35 | 0,049595 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007163 | АО «РИР» |
| тк-25 | тк-24а | 41,34 | 0,1 | 0,1 | 0,148677 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0021436 | АО «РИР» |
| уз-305д | уз-305е | 46,37 | 0,15 | 0,15 | 0,110588 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,003432 | АО «РИР» |
| уз-305е | уз-305а | 61,98 | 0,15 | 0,15 | 0,110588 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0033566 | АО «РИР» |
| тк-305 | тк-305б | 37,39 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,1448579 | 0,0054162 | 0,0416708 | АО «РИР» |
| тк-311 | тк-312 | 11,47 | 0,15 | 0,15 | 0,109977 | 0,0759097 | 0,0008707 | 0,0021675 | АО «РИР» |
| тк-312 | тк-312в | 30,13 | 0,15 | 0,15 | 0,109977 | 0,0759097 | 0,0022872 | 0,0019328 | АО «РИР» |
| тк-49 | тк-51 | 39,77 | 0,207 | 0,207 | 0,085045 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0081122 | АО «РИР» |
| тк-375 | тк-374 | 36,66 | 0,207 | 0,207 | 0,08311 | 0,023218 | 0,0008512 | 0,0044024 | АО «РИР» |
| тк-51 | тк-51а | 81,56 | 0,207 | 0,207 | 0,085045 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0061886 | АО «РИР» |
| тк-52 | тк-53 | 20,56 | 0,207 | 0,207 | 0,085045 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0026013 | АО «РИР» |
| тк-51а | тк-52 | 58,78 | 0,207 | 0,207 | 0,085045 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0061886 | АО «РИР» |
| тк-107 | тк-107 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | 0,187069 | 0,0000146 | 0 | 0,0004793 | АО «РИР» |
| тк-108 | тк-108 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218475 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-109 | тк-109 | 2,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-110 | тк-110 | 1,64 | 0,04 | 0,04 | 0,238703 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-116б | ж/д | 12,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218269 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-116а | ж/д | 14,27 | 0,04 | 0,04 | 0,238707 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-117 | тк-117 | 1,7 | 0,04 | 0,04 | 0,238935 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-119 | тк-119 | 1,66 | 0,04 | 0,04 | 0,239001 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-122 | тк-123 | 81,73 | 0,1 | 0,1 | 0,149014 | 3839,6855 | 313,81751 | 0,0022012 | АО «РИР» |
| тк-123 | тк-123 | 1,48 | 0,069 | 0,069 | 0,186518 | 3839,6855 | 5,6827347 | 0,0019224 | АО «РИР» |
| тк-125 | тк-125 | 1,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218313 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-107 | тк-108 | 29,79 | 0,069 | 0,069 | 0,187208 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0004776 | АО «РИР» |
| тк-117 | ж/д | 47,35 | 0,04 | 0,04 | 0,238924 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-120а | тк-120а | 1,94 | 0,04 | 0,04 | 0,238758 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-120 | тк-121 | 39,1 | 0,1 | 0,1 | 0,14872 | 3839,6855 | 150,1317 | 0,002982 | АО «РИР» |
| тк-121 | тк-121 | 1,84 | 0,04 | 0,04 | 0,238694 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-129а | тк-129а | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-107 | ж\д | 11,86 | 0,069 | 0,069 | 0,186251 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0004793 | АО «РИР» |
| тк-108 | ж\д | 39,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218463 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-109 | ж/д | 8,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-110 | ж\д | 12,08 | 0,04 | 0,04 | 0,238693 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-117 | тк-118 | 23,76 | 0,069 | 0,069 | 0,186946 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0017377 | АО «РИР» |
| тк-119 | тк-119 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | 0,238699 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-120а | тк-120а | 1,85 | 0,07 | 0,07 | 0,185112 | 0,0000146 | 0 | 0,0014865 | АО «РИР» |
| тк-122 | тк-122 | 1,78 | 0,04 | 0,04 | 0,238893 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-125 | ж/д | 66,43 | 0,04 | 0,04 | 0,239049 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-110 | тк-111 | 69,52 | 0,069 | 0,069 | 0,187347 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0007055 | АО «РИР» |
| тк-129 | тк-129а | 37,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168733 | 0,0000529 | 0,000002 | 0,0010726 | АО «РИР» |
| тк-128 | тк-127 | 36,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218477 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-102 | тк-103 | 6,26 | 0,125 | 0,125 | 0,127474 | 0,000038 | 0,0000002 | 0,0048598 | АО «РИР» |
| тк-116 | тк-116б | 18,87 | 0,069 | 0,069 | 0,186305 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0014179 | АО «РИР» |
| тк-116б | тк-116б | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-116а | тк-116а | 1,71 | 0,04 | 0,04 | 0,238625 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-118 | ж\д | 9,74 | 0,04 | 0,04 | 0,238677 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-119 | ж/д | 9,68 | 0,04 | 0,04 | 0,238677 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-119 | ж/д | 55,74 | 0,04 | 0,04 | 0,238979 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-120а | ж/д | 20,16 | 0,04 | 0,04 | 0,238746 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-120 | тк-120 | 1,65 | 0,1 | 0,1 | 0,148136 | 3839,6855 | 6,3354811 | 0,002982 | АО «РИР» |
| тк-121 | ж/д | 10,46 | 0,04 | 0,04 | 0,238682 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-122 | ж/д | 40,83 | 0,04 | 0,04 | 0,238881 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-122 | тк-122 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,14872 | 3839,6855 | 6,7962433 | 0,0022012 | АО «РИР» |
| тк-123 | тк-125 | 45,1 | 0,069 | 0,069 | 0,186507 | 0,0001198 | 0,0000054 | 0,0019224 | АО «РИР» |
| тк-125 | тк-125 | 1,78 | 0,04 | 0,04 | 0,239061 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-129а | ж/д | 7,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-49 | ж\д | 15,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148244 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0031728 | АО «РИР» |
| тк-92 | тк-93 | 78,1 | 0,125 | 0,125 | 0,127201 | 0,0001198 | 0,0000094 | 0,001127 | АО «РИР» |
| тк-116б | тк-116а | 47,98 | 0,07 | 0,07 | 0,185057 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0010362 | АО «РИР» |
| тк-116а | ж/д | 59,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218608 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| тк-95 | тк-96 | 16,2 | 0,259 | 0,259 | 0,068432 | 222515,53 | 3604,7518 | 0,0187536 | АО «РИР» |
| тк-374 | тк-373 | 13,28 | 0,207 | 0,207 | 0,08311 | 0,023218 | 0,0003083 | 0,0044024 | АО «РИР» |
| тк-98 | тк-99 | 88,35 | 0,125 | 0,125 | 0,127474 | 0,0000635 | 0,0000056 | 0,009801 | АО «РИР» |
| тк-118 | тк-119 | 78,22 | 0,069 | 0,069 | 0,186946 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0010378 | АО «РИР» |
| тк-121 | тк-122 | 37,52 | 0,1 | 0,1 | 0,14872 | 3839,6855 | 144,065 | 0,002282 | АО «РИР» |
| тк-105 | тк-106 | 44,69 | 0,069 | 0,069 | 0,186977 | 0,0001198 | 0,0000054 | 0,0016622 | АО «РИР» |
| тк-106 | тк-107 | 45,47 | 0,069 | 0,069 | 0,186977 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0009569 | АО «РИР» |
| тк-103 | тк-104 | 78,11 | 0,1 | 0,1 | 0,148718 | 0,0002602 | 0,0000203 | 0,0048598 | АО «РИР» |
| тк-101 | тк-102 | 35,96 | 0,125 | 0,125 | 0,127474 | 0,000038 | 0,0000014 | 0,0063778 | АО «РИР» |
| тк-100 | тк-101 | 50,93 | 0,125 | 0,125 | 0,127474 | 0,0000328 | 0,0000017 | 0,0076151 | АО «РИР» |
| тк-100б | тк-100а | 45,73 | 0,05 | 0,05 | 0,2186 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-372 | тк-371 | 87,98 | 0,207 | 0,207 | 0,083135 | 0,023218 | 0,0020427 | 0,0044024 | АО «РИР» |
| тк-100б | ж/д | 12,88 | 0,05 | 0,05 | 0,2186 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз 2106 | уз 2107 | 51,62 | 0,125 | 0,125 | 0,126479 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0022095 | АО «РИР» |
| тк-123 | тк-124 | 35,08 | 0,1 | 0,1 | 0,149014 | 0,0020751 | 0,0000728 | 0,0002788 | АО «РИР» |
| тк-120 | тк-120а | 27,16 | 0,069 | 0,069 | 0,186369 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0021437 | АО «РИР» |
| тк-109а | тк-110 | 44,33 | 0,069 | 0,069 | 0,187332 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0016573 | АО «РИР» |
| тк-109 | тк-109а | 38 | 0,069 | 0,069 | 0,187332 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0017173 | АО «РИР» |
| тк-93 | тк-93 | 1,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218244 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-93 | ж/д | 5,67 | 0,05 | 0,05 | 0,21822 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-95 | ж/д | 7,11 | 0,05 | 0,05 | 0,21823 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-95 | тк-95 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-96 | тк-97 | 53,73 | 0,125 | 0,125 | 0,126842 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0123349 | АО «РИР» |
| тк-96 | тк-96 | 1,75 | 0,125 | 0,125 | 0,126855 | 222515,53 | 389,40218 | 0,0123349 | АО «РИР» |
| тк-96 | тк-96 | 1,8 | 0,12 | 0,12 | 0,13042 | 0,0000146 | 0 | 0,0064187 | АО «РИР» |
| тк-96 | уз 2106 | 50,15 | 0,12 | 0,12 | 0,13042 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0064187 | АО «РИР» |
| тк-97 | тк-97 | 1,62 | 0,082 | 0,082 | 0,168572 | 0,0000146 | 0 | 0,0010366 | АО «РИР» |
| тк-97 | ж\д | 18,64 | 0,082 | 0,082 | 0,16856 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010366 | АО «РИР» |
| тк-98 | тк-98 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218424 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-98 | ж/д | 32,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218409 | 0,0020751 | 0,0000666 | 0 | АО «РИР» |
| тк-97 | тк-98 | 48,03 | 0,125 | 0,125 | 0,128225 | 0,0001975 | 0,0000095 | 0,011061 | АО «РИР» |
| тк-98 | тк-98 | 1,58 | 0,125 | 0,125 | 0,128225 | 222515,53 | 351,57455 | 0,011061 | АО «РИР» |
| тк-98 | тк-98 | 1,9 | 0,069 | 0,069 | 0,186547 | 0,0000146 | 0 | 0,0011935 | АО «РИР» |
| тк-98 | тк-98б | 48,48 | 0,069 | 0,069 | 0,186533 | 0,0001975 | 0,0000096 | 0,0011935 | АО «РИР» |
| тк-98б | тк-98б | 1,57 | 0,05 | 0,05 | 0,21833 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-98б | ж/д | 17,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218306 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-98б | тк-98б | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218611 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-98б | ж/д | 56,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218587 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-99 | тк-99 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218356 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-99 | ж/д | 22,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218342 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-100 | тк-100б | 28,66 | 0,07 | 0,07 | 0,184919 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0017596 | АО «РИР» |
| тк-100 | тк-100 | 1,45 | 0,07 | 0,07 | 0,184919 | 0,0000146 | 0 | 0,0017596 | АО «РИР» |
| тк-100а | тк-100а | 1,62 | 0,04 | 0,04 | 0,239036 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-100а | ж\д | 60,97 | 0,04 | 0,04 | 0,239013 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| тк-100а | тк-100а | 1,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238727 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-100а | ж/д | 13,89 | 0,04 | 0,04 | 0,238704 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-101 | тк-101 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | 0,186228 | 0,0000146 | 0 | 0,0010418 | АО «РИР» |
| тк-101 | ж/д | 7,22 | 0,069 | 0,069 | 0,186216 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010418 | АО «РИР» |
| тк-101 | тк-101 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218528 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-101 | ж\д | 46,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218515 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-102 | тк-102 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 0,2184 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-102 | ж/д | 27,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218375 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-102 | тк-102 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218424 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-102 | тк-102а | 27,51 | 0,05 | 0,05 | 0,2184 | 0,0000635 | 0,0000017 | 0 | АО «РИР» |
| тк-102а | тк-102а | 1,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218818 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-102а | тк-102а | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218496 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-315 | уз-316 | 77,14 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,1448579 | 0,0111743 | 0,034089 | АО «РИР» |
| тк-319 | уз-377 | 257,92 | 0,309 | 0,309 | 0,057922 | 0,1448579 | 0,0373618 | 0,0056392 | АО «РИР» |
| тк-319 | тк-319 | 3,06 | 0,35 | 0,35 | 0,049606 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0,0211812 | АО «РИР» |
| уз-315 | уз-315 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | 0,148184 | 0,0000146 | 0 | 0,000088 | АО «РИР» |
| уз-316 | уз-316 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148337 | 0,0000146 | 0 | 0,0019698 | АО «РИР» |
| уз-316 | Гаражи - 3 шт. | 25,17 | 0,1 | 0,1 | 0,148315 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0019698 | АО «РИР» |
| уз-317 | уз-317 | 2,8 | 0,35 | 0,35 | 0,049592 | 0,0000146 | 0 | 0,0083207 | АО «РИР» |
| уз-317 | уз 2095 | 2,67 | 0,35 | 0,35 | 0,049582 | 0,0000146 | 0 | 0,0083207 | АО «РИР» |
| уз-318 | тк-319 | 115,97 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,0000138 | 0,0000016 | 0,0211812 | АО «РИР» |
| тк-319 | тк-319 | 3,19 | 0,35 | 0,35 | 0,049584 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0,0211812 | АО «РИР» |
| тк-319 | уз-376а | 233,43 | 0,207 | 0,207 | 0,084565 | 0,0000146 | 0,0000034 | 0,0099631 | АО «РИР» |
| тк-319 | тк-319 | 2,86 | 0,35 | 0,35 | 0,049618 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0,015542 | АО «РИР» |
| тк-319 | тк-319 | 3,02 | 0,35 | 0,35 | 0,049596 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0,015542 | АО «РИР» |
| тк-319 | уз-320 | 212,35 | 0,207 | 0,207 | 0,084256 | 0,0000253 | 0,0000054 | 0,0020696 | АО «РИР» |
| тк-319 | тк-319 | 3,3 | 0,35 | 0,35 | 0,049608 | 0,0000146 | 0 | 0,0134724 | АО «РИР» |
| тк-319 | тк-319 | 3,23 | 0,35 | 0,35 | 0,049608 | 0,0000146 | 0 | 0,0134724 | АО «РИР» |
| тк-319 | тк-319 | 17,66 | 0,207 | 0,207 | 0,084565 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0099631 | АО «РИР» |
| уз-320 | уз-320 | 2,59 | 0,082 | 0,082 | 0,168473 | 0,0000146 | 0 | 0,0018817 | АО «РИР» |
| уз-320 | уз 2104 | 4,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168473 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0018817 | АО «РИР» |
| уз-376а | тк-376 | 84,68 | 0,207 | 0,207 | 0,084943 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0090492 | АО «РИР» |
| тк-376 | тк-376 | 3,43 | 0,207 | 0,207 | 0,084943 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0090492 | АО «РИР» |
| тк-376 | тк-376 | 3,5 | 0,207 | 0,207 | 0,083065 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0036715 | АО «РИР» |
| тк-376 | уз 2069 | 13,74 | 0,207 | 0,207 | 0,082702 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0036715 | АО «РИР» |
| тк-376 | тк-376 | 3,21 | 0,082 | 0,082 | 0,16917 | 0,0000146 | 0 | 0,0003373 | АО «РИР» |
| уз-376а | уз-376а | 3,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-376а | уз 2071 | 7,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 2069 | уз 2115 | 88,86 | 0,125 | 0,125 | 0,127334 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0025969 | АО «РИР» |
| уз-320 | уз-321 | 71,06 | 0,207 | 0,207 | 0,084256 | 0,0000253 | 0,0000018 | 0,0001476 | АО «РИР» |
| уз 2083 | Гаражи - 6 шт. | 6,91 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0028205 | АО «РИР» |
| уз-316 | уз-317 | 71,07 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,1448579 | 0,0102951 | 0,0321192 | АО «РИР» |
| уз-317 | уз-318 | 87 | 0,309 | 0,309 | 0,060832 | 0,1448579 | 0,0126026 | 0,0237985 | АО «РИР» |
| уз 2115 | Училище №24 | 73,73 | 0,125 | 0,125 | 0,127334 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0015515 | АО «РИР» |
| уз 2115 | ж\д | 7,17 | 0,1 | 0,1 | 0,148178 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010454 | АО «РИР» |
| уз 2069 | ж\д | 6,66 | 0,125 | 0,125 | 0,127334 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010746 | АО «РИР» |
| тк-377а | П-2 | 164,96 | 0,207 | 0,207 | 0,083567 | 0,1448579 | 0,0238958 | 0,0008652 | АО «РИР» |
| П-2 | тк-378 | 1,77 | 0,35 | 0,35 | 0,049578 | 0,1448579 | 0,0002564 | 0,0008652 | АО «РИР» |
| уз-377а | тк-377а | 58,49 | 0,309 | 0,309 | 0,057922 | 0,1448579 | 0,0084727 | 0,0008652 | АО «РИР» |
| тк-378 | тк-378 | 1,67 | 0,309 | 0,309 | 0,056263 | 0,0000146 | 0 | 0,0008652 | АО «РИР» |
| уз-377 | уз-377а | 65,96 | 0,309 | 0,309 | 0,057922 | 0,1448579 | 0,0095548 | 0,0016788 | АО «РИР» |
| уз-325 | уз-344а | 1207,36 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000138 | 0,0000166 | 0,0334526 | АО «РИР» |
| уз-322 | уз-322 | 3,63 | 0,309 | 0,309 | 0,056271 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0385436 | АО «РИР» |
| уз-322 | уз-322 | 3,58 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-322 | тк 1005 | 66,6 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-322 | уз-325 | 148,74 | 0,207 | 0,207 | 0,083549 | 0,0000253 | 0,0000038 | 0,0367378 | АО «РИР» |
| уз-324 | уз-324 | 2,51 | 0,15 | 0,15 | 0,109554 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0,002117 | АО «РИР» |
| уз-325 | уз-324 | 10,64 | 0,207 | 0,207 | 0,083549 | 0,0000253 | 0,0000003 | 0,002117 | АО «РИР» |
| уз-324 | тк-326 | 48,75 | 0,15 | 0,15 | 0,109537 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,002117 | АО «РИР» |
| уз-325 | уз-325 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 0,21881 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-325 | ж\д | 10,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз-325 | уз-325 | 2,55 | 0,207 | 0,207 | 0,083549 | 0,0000138 | 0 | 0,0334526 | АО «РИР» |
| уз-325 | Задвижка уз-325 | 4,46 | 0,05 | 0,05 | 0,219039 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-325 | ж\д | 42,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218486 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| уз-325 | тк-330 | 67,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218731 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-330 | тк-330 | 2,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238738 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-344 | П-3 | 101,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148919 | 0,0000138 | 0,0000014 | 0,0028074 | АО «РИР» |
| П-3 | уз-345 | 3,37 | 0,1 | 0,1 | 0,148919 | 0,0000138 | 0 | 0,0028074 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-1107 | тк-1106 | 131,65 | 0,15 | 0,15 | 0,110098 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0,0010677 | АО «РИР» |
| тк-1106 | тк-1106 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | 0,168595 | 0,0000146 | 0 | 0,0010677 | АО «РИР» |
| тк-1106 | ж/д | 21,3 | 0,082 | 0,082 | 0,16858 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010677 | АО «РИР» |
| уз-1107 | Задвижка уз-1107 | 4,69 | 0,15 | 0,15 | 0,10924 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010677 | АО «РИР» |
| уз-1079 | П-4 | 2,56 | 0,35 | 0,35 | 0,049581 | 0,0000114 | 0 | 0,0073711 | АО «РИР» |
| П-4 | Задвижка уз-1079 | 1,6 | 0,15 | 0,15 | 0,10922 | 0,0000114 | 0 | 0,0073711 | АО «РИР» |
| уз-907 | П-5 | 4,03 | 0,426 | 0,426 | 0,040404 | 0,0001525 | 0,0000006 | 0,0385436 | АО «РИР» |
| П-5 | Задвижка уз-907 | 2,41 | 0,426 | 0,426 | 0,040404 | 0,0001525 | 0,0000004 | 0,0385436 | АО «РИР» |
| тк-301 | тк-304 | 54,21 | 0,125 | 0,125 | 0,126766 | 0,2873051 | 0,0155748 | 0,0037063 | АО «РИР» |
| тк-304 | тк-304а | 80,09 | 0,125 | 0,125 | 0,126685 | 0,2873051 | 0,0230103 | 0,0037063 | АО «РИР» |
| тк-174 | П-6 | 2,74 | 0,35 | 0,35 | 0,049582 | 0,0031801 | 0,0000087 | 0,0295482 | АО «РИР» |
| П-6 | Задвижка тк-174 | 1,57 | 0,309 | 0,309 | 0,058195 | 0,0031801 | 0,000005 | 0,0295482 | АО «РИР» |
| тк-183 | тк-184 | 45,57 | 0,1 | 0,1 | 0,14847 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0019741 | АО «РИР» |
| уз-905 | Уз-905а | 124,8 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000025 | 0,0397409 | АО «РИР» |
| уз-906а | уз-906б | 178,22 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000036 | 0,0396747 | АО «РИР» |
| тк-254 | тк-254 | 1,53 | 0,207 | 0,207 | 0,083071 | 0,0031801 | 0,0000049 | 0,0254759 | АО «РИР» |
| тк-254 | Пром об | 6,53 | 0,04 | 0,04 | 0,238656 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-254 | тк-254 | 1,84 | 0,04 | 0,04 | 0,238668 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-259 | тк-259 | 1,76 | 0,1 | 0,1 | 0,148318 | 0,0000146 | 0 | 0,0004079 | АО «РИР» |
| тк-259 | тк-259а | 23,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148318 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0004079 | АО «РИР» |
| уз-905 | уз-905 | 3,16 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000146 | 0 | 0,0129796 | АО «РИР» |
| тк-253а | тк 253п | 157,62 | 0,207 | 0,207 | 0,083524 | 0,000013 | 0,0000021 | 0,0265614 | АО «РИР» |
| тк-258 | тк-259 | 39,77 | 0,125 | 0,125 | 0,126989 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0007455 | АО «РИР» |
| тк-253а | тк-253а | 2,07 | 0,05 | 0,05 | 0,219708 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-253а | тк-253а | 2,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218806 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253и | Задвижка ул. Некрасова 29 | 3,01 | 0,027 | 0,027 | 0,269595 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253ж | уз 253и | 31,05 | 0,05 | 0,05 | 0,219677 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-252 | тк-253 | 24,61 | 0,207 | 0,207 | 0,084342 | 0,0031801 | 0,0000783 | 0,0288928 | АО «РИР» |
| Задвижка ул. Некрасова 29 | ж\д | 9,81 | 0,027 | 0,027 | 0,269579 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-253а | уз 253е | 47,3 | 0,05 | 0,05 | 0,219677 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| уз-906б | уз-906в | 115,77 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000024 | 0,0394849 | АО «РИР» |
| уз-252а | уз-252в | 83,68 | 0,414 | 0,414 | 0,042372 | 0,0000203 | 0,0000017 | 0,0003545 | АО «РИР» |
| тк-253 | тк 253г | 214,82 | 0,207 | 0,207 | 0,084342 | 0,0000226 | 0,0000048 | 0,0288928 | АО «РИР» |
| уз-252 | уз-252а | 140,46 | 0,414 | 0,414 | 0,042372 | 0,0000203 | 0,0000029 | 0,0005026 | АО «РИР» |
| уз-252в | уз-252б | 53,84 | 0,414 | 0,414 | 0,042556 | 0,0000203 | 0,0000011 | 0 | АО «РИР» |
| уз-251а | уз-252 | 110,61 | 0,309 | 0,309 | 0,058188 | 0,0031801 | 0,0003518 | 0,0293954 | АО «РИР» |
| тк-175 | тк-175а | 69,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148788 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0026461 | АО «РИР» |
| тк-175а | тк-176 | 17,55 | 0,1 | 0,1 | 0,148788 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0023901 | АО «РИР» |
| тк-174а | тк-251 | 65,41 | 0,309 | 0,309 | 0,058188 | 0,0031801 | 0,000208 | 0,0294727 | АО «РИР» |
| тк-251 | уз-251а | 85,4 | 0,309 | 0,309 | 0,058188 | 0,0031801 | 0,0002716 | 0,0294727 | АО «РИР» |
| тк-179 | тк-182 | 46,15 | 0,15 | 0,15 | 0,109805 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0048908 | АО «РИР» |
| тк-172 | тк-173 | 182,35 | 0,357 | 0,357 | 0,049491 | 0,0000203 | 0,0000037 | 0,0603507 | АО «РИР» |
| тк-300 | тк-301 | 69,55 | 0,15 | 0,15 | 0,10969 | 0,2873051 | 0,0199821 | 0,0087543 | АО «РИР» |
| тк-301 | тк-302 | 35,02 | 0,125 | 0,125 | 0,126766 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0031929 | АО «РИР» |
| тк-304а | тк-304б | 49,29 | 0,1 | 0,1 | 0,148498 | 0,2873051 | 0,0141613 | 0,0024706 | АО «РИР» |
| тк-196 | тк-197 | 67,95 | 0,1 | 0,1 | 0,14864 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0022092 | АО «РИР» |
| тк-194 | тк-195 | 44,69 | 0,125 | 0,125 | 0,126956 | 0,0001975 | 0,0000088 | 0,0047339 | АО «РИР» |
| тк-190 | тк-193 | 26,34 | 0,15 | 0,15 | 0,109554 | 0,0001525 | 0,000004 | 0,0061047 | АО «РИР» |
| тк-190 | тк-191 | 18,94 | 0,1 | 0,1 | 0,148664 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0023035 | АО «РИР» |
| тк-186 | тк-190 | 24,98 | 0,15 | 0,15 | 0,109554 | 1,2798312 | 0,0319702 | 0,0084082 | АО «РИР» |
| тк-191 | тк-192 | 52,09 | 0,1 | 0,1 | 0,148664 | 0,0004777 | 0,0000249 | 0,0017827 | АО «РИР» |
| тк-176 | тк-177 | 40,64 | 0,069 | 0,069 | 0,186579 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0010505 | АО «РИР» |
| тк-177 | тк-178 | 11,99 | 0,069 | 0,069 | 0,186579 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0010505 | АО «РИР» |
| тк-186 | тк-187 | 16,69 | 0,1 | 0,1 | 0,14846 | 0,0000773 | 0,0000013 | 0,0014649 | АО «РИР» |
| тк-187 | тк-188 | 27,6 | 0,1 | 0,1 | 0,14846 | 0,0000287 | 0,0000008 | 0,001327 | АО «РИР» |
| тк-188 | тк-189 | 40,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218498 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-297 | тк-300 | 45,54 | 0,207 | 0,207 | 0,082883 | 0,2873051 | 0,0130839 | 0,0107202 | АО «РИР» |
| тк-297 | тк-298 | 36,38 | 0,125 | 0,125 | 0,126369 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0060735 | АО «РИР» |
| тк-180 | тк-181 | 58,98 | 0,1 | 0,1 | 0,148572 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0016297 | АО «РИР» |
| тк-298 | тк-299 | 48,04 | 0,1 | 0,1 | 0,148501 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0035499 | АО «РИР» |
| тк-173 | тк-173 | 161,4 | 0,359 | 0,359 | 0,048934 | 0,000013 | 0,0000021 | 0,0435135 | АО «РИР» |
| тк-173 | тк-174 | 8,07 | 0,359 | 0,359 | 0,048934 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0435135 | АО «РИР» |
| уз 2001 | Гаражи | 13,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148229 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0004111 | АО «РИР» |
| тк-303 | ж\д | 39,47 | 0,082 | 0,082 | 0,168721 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,000984 | АО «РИР» |
| тк-188 | тк-188 | 1,87 | 0,069 | 0,069 | 0,186948 | 0,0000146 | 0 | 0,001002 | АО «РИР» |
| тк-191 | тк-191 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218286 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-191 | ж/д | 13,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218275 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-193 | тк-193 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | 0,168525 | 0,0000146 | 0 | 0,0012625 | АО «РИР» |
| тк-193 | ж/д | 12,34 | 0,082 | 0,082 | 0,168511 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0012625 | АО «РИР» |
| тк-193 | тк-194 | 70,85 | 0,125 | 0,125 | 0,126968 | 0,0000226 | 0,0000016 | 0,0048422 | АО «РИР» |
| тк-193 | тк-193 | 1,63 | 0,125 | 0,125 | 0,126968 | 1,2798312 | 0,0020861 | 0,0048422 | АО «РИР» |
| тк-194 | тк-194 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218348 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-195 | ж/д | 22,37 | 0,082 | 0,082 | 0,168589 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0012624 | АО «РИР» |
| тк-195 | тк-195 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | 0,168602 | 0,0000146 | 0 | 0,0012624 | АО «РИР» |
| тк-195 | тк-195 | 1,86 | 0,125 | 0,125 | 0,127348 | 1,2798312 | 0,0023805 | 0,0034715 | АО «РИР» |
| тк-195 | тк-196 | 53,71 | 0,125 | 0,125 | 0,127348 | 1,2798312 | 0,0687397 | 0,0034715 | АО «РИР» |
| тк-196 | тк-196 | 1,63 | 0,082 | 0,082 | 0,168532 | 0,0000146 | 0 | 0,0012623 | АО «РИР» |
| тк-196 | ж\д | 13,41 | 0,082 | 0,082 | 0,168519 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0012623 | АО «РИР» |
| тк-197 | ж/д | 47,27 | 0,082 | 0,082 | 0,168781 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0012614 | АО «РИР» |
| тк-197 | тк-197 | 1,66 | 0,082 | 0,082 | 0,168809 | 0,0000146 | 0 | 0,0012614 | АО «РИР» |
| тк-197 | тк-197 | 1,86 | 0,082 | 0,082 | 0,168514 | 0,0000146 | 0 | 0,0009478 | АО «РИР» |
| тк-197 | ж/д | 9,21 | 0,082 | 0,082 | 0,168487 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009478 | АО «РИР» |
| тк-298 | ж\д | 20,83 | 0,082 | 0,082 | 0,168577 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0012619 | АО «РИР» |
| тк-298 | тк-298 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168603 | 0,0000146 | 0 | 0,0012619 | АО «РИР» |
| тк-298 | тк-298 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | 0,168685 | 0,0000146 | 0 | 0,0012616 | АО «РИР» |
| тк-300 | тк-300а | 60,99 | 0,15 | 0,15 | 0,109619 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0019659 | АО «РИР» |
| тк-300 | тк-300 | 1,92 | 0,15 | 0,15 | 0,110104 | 0,0000146 | 0 | 0,0019659 | АО «РИР» |
| тк-300а | ж\д | 25,61 | 0,082 | 0,082 | 0,168614 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0009837 | АО «РИР» |
| тк-300а | тк-300а | 1,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168627 | 0,0000146 | 0 | 0,0009837 | АО «РИР» |
| тк-300а | ж\д | 86,34 | 0,125 | 0,125 | 0,126731 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0009822 | АО «РИР» |
| тк-300а | тк-300а | 1,63 | 0,125 | 0,125 | 0,126742 | 0,0000146 | 0 | 0,0009822 | АО «РИР» |
| тк-301 | тк-301 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | 0,186419 | 0,0000146 | 0 | 0,0018551 | АО «РИР» |
| тк-301 | тк-301а | 31,91 | 0,069 | 0,069 | 0,186405 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0018551 | АО «РИР» |
| тк-302 | тк-302 | 1,81 | 0,082 | 0,082 | 0,168696 | 0,0000146 | 0 | 0,0012613 | АО «РИР» |
| тк-302 | ж\д | 34,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168682 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0012613 | АО «РИР» |
| тк-302 | тк-302 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148299 | 0,0000146 | 0 | 0,0019316 | АО «РИР» |
| тк-302 | тк-303 | 21,24 | 0,1 | 0,1 | 0,148285 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0019316 | АО «РИР» |
| тк-303 | ж\д | 18,19 | 0,069 | 0,069 | 0,1863 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009476 | АО «РИР» |
| тк-303 | тк-303 | 1,86 | 0,069 | 0,069 | 0,186314 | 0,0000146 | 0 | 0,0009476 | АО «РИР» |
| тк-303 | тк-303 | 1,82 | 0,082 | 0,082 | 0,16843 | 0,0000146 | 0 | 0,000984 | АО «РИР» |
| тк-304 | тк-304 | 2 | 0,125 | 0,125 | 0,12735 | 0,2873051 | 0,0005746 | 0,0037063 | АО «РИР» |
| тк-304а | тк-304а | 1,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168511 | 0,0000146 | 0 | 0,0012357 | АО «РИР» |
| тк-304а | ж\д | 10,48 | 0,082 | 0,082 | 0,168497 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0012357 | АО «РИР» |
| тк-304б | тк-304б | 1,81 | 0,082 | 0,082 | 0,168936 | 0,0000146 | 0 | 0,0012352 | АО «РИР» |
| тк-304б | ж/д | 63,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168909 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0012352 | АО «РИР» |
| тк-304б | ж\д | 7,3 | 0,082 | 0,082 | 0,168472 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0012354 | АО «РИР» |
| тк-304б | тк-304б | 1,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168499 | 0,0000146 | 0 | 0,0012354 | АО «РИР» |
| тк-192 | ж\д | 7,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-192 | тк-192 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218262 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-192 | тк-192 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218316 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-192 | ж/д | 15,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-174 | тк-175 | 29,21 | 0,15 | 0,15 | 0,109416 | 0,0000185 | 0,0000005 | 0,0139255 | АО «РИР» |
| тк-174 | тк-174 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,109427 | 124,03563 | 0,2046588 | 0,0139255 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-174 | тк-174а | 179,95 | 0,309 | 0,309 | 0,058188 | 0,0031801 | 0,0005723 | 0,0295482 | АО «РИР» |
| тк-175 | тк-175 | 1,52 | 0,1 | 0,1 | 0,148135 | 124,03563 | 0,1885342 | 0,0026461 | АО «РИР» |
| тк-175а | тк-175а | 1,46 | 0,05 | 0,05 | 0,21832 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-176 | тк-176 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | 0,186683 | 0,0000146 | 0 | 0,0013396 | АО «РИР» |
| тк-173 | тк-179 | 49,41 | 0,207 | 0,207 | 0,082924 | 1,2798312 | 0,0632365 | 0,006964 | АО «РИР» |
| тк-173 | тк-173 | 1,65 | 0,207 | 0,207 | 0,082924 | 1,2798312 | 0,0021117 | 0,006964 | АО «РИР» |
| тк-173 | тк-173 | 1,77 | 0,207 | 0,207 | 0,083104 | 1,2798312 | 0,0022653 | 0,0098732 | АО «РИР» |
| тк-173 | тк-186 | 80,96 | 0,207 | 0,207 | 0,083104 | 1,2798312 | 0,1036151 | 0,0098732 | АО «РИР» |
| тк-182 | тк-182 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168763 | 0,0000146 | 0 | 0,0007934 | АО «РИР» |
| тк-182 | ж/д | 41,12 | 0,082 | 0,082 | 0,168734 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0007934 | АО «РИР» |
| тк-182 | ж/д | 14,54 | 0,082 | 0,082 | 0,168528 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010618 | АО «РИР» |
| тк-182 | тк-182 | 1,87 | 0,082 | 0,082 | 0,168557 | 0,0000146 | 0 | 0,0010618 | АО «РИР» |
| тк-179 | тк-180 | 42,25 | 0,15 | 0,15 | 0,109805 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0020732 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-907 | тк908 | 40,82 | 0,426 | 0,426 | 0,040514 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0385436 | АО «РИР» |
| уз-907 | уз-907 | 2,79 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000001 | 0,0386046 | АО «РИР» |
| уз-907а | уз-907 | 57,73 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000012 | 0,0386046 | АО «РИР» |
| уз-906в | уз-907а | 73,48 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000015 | 0,0386702 | АО «РИР» |
| уз-906в | Задвижка уз-906в | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218446 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз-906в6 | Инд/п | 5,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218418 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-906в | уз-906в6 | 24,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218418 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк908 | уз-911 | 1218,11 | 0,414 | 0,414 | 0,046083 | 0,0001525 | 0,0001858 | 0,0385436 | АО «РИР» |
| тк-299 | тк-299 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | 0,186261 | 0,0000146 | 0 | 0,0009854 | АО «РИР» |
| тк-299 | ж/д | 11,34 | 0,069 | 0,069 | 0,186247 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0009854 | АО «РИР» |
| тк-299 | тк-299 | 1,66 | 0,1 | 0,1 | 0,149034 | 0,0000146 | 0 | 0,0018783 | АО «РИР» |
| тк-299 | тк-299а | 67,79 | 0,1 | 0,1 | 0,149034 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0018783 | АО «РИР» |
| уз-252 | П-7 | 2,66 | 0,35 | 0,35 | 0,049582 | 0,0031801 | 0,0000085 | 0,0288928 | АО «РИР» |
| П-7 | Задвижка уз-252 | 1,9 | 0,207 | 0,207 | 0,082636 | 0,0031801 | 0,000006 | 0,0288928 | АО «РИР» |
| уз-902 | уз-903 | 260,94 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000053 | 0,0698607 | АО «РИР» |
| уз 2032 | уз-901 | 1417,58 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000146 | 0,0000207 | 0,0698607 | АО «РИР» |
| уз 2032 | тк-982 | 702,15 | 0,259 | 0,259 | 0,070536 | 0,0000146 | 0,0000103 | 0,01873 | АО «РИР» |
| уз-970 | Пром об | 11,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз-971 | уз-970 | 40,14 | 0,15 | 0,15 | 0,109479 | 0,0000185 | 0,0000007 | 0,0037234 | АО «РИР» |
| уз-973 | уз-971 | 89,56 | 0,207 | 0,207 | 0,083375 | 0,0000185 | 0,0000017 | 0,0158027 | АО «РИР» |
| тк-982 | тк-981 | 145,33 | 0,309 | 0,309 | 0,057106 | 0,0000185 | 0,0000027 | 0,0173808 | АО «РИР» |
| тк-980 | тк-978 | 77,57 | 0,207 | 0,207 | 0,083565 | 0,0000185 | 0,0000014 | 0,0168459 | АО «РИР» |
| тк-978 | Пром об | 31,15 | 0,1 | 0,1 | 0,14836 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0000771 | АО «РИР» |
| тк-976 | тк-976 | 2,03 | 0,207 | 0,207 | 0,084333 | 0,0000185 | 0 | 0,0167158 | АО «РИР» |
| тк-976 | уз-974 | 29,82 | 0,207 | 0,207 | 0,083375 | 0,0000185 | 0,0000006 | 0,0167158 | АО «РИР» |
| тк-976 | тк-976 | 1,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168482 | 0,0000146 | 0 | 0,0000529 | АО «РИР» |
| тк-982 | тк-982 | 1,62 | 0,259 | 0,259 | 0,066948 | 0,0000146 | 0 | 0,01873 | АО «РИР» |
| тк-982 | тк-983 | 7,26 | 0,1 | 0,1 | 0,148861 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,001281 | АО «РИР» |
| тк-982 | тк-982 | 1,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148875 | 0,0000146 | 0 | 0,001281 | АО «РИР» |
| тк-984 | тк-985 | 65,57 | 0,082 | 0,082 | 0,168923 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0001899 | АО «РИР» |
| тк-984 | тк-984 | 1,68 | 0,082 | 0,082 | 0,168936 | 0,0000146 | 0 | 0,0001899 | АО «РИР» |
| тк-983 | тк-984 | 88,06 | 0,1 | 0,1 | 0,148861 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0010116 | АО «РИР» |
| тк-981 | тк-980 | 52,61 | 0,309 | 0,309 | 0,057106 | 0,0000185 | 0,000001 | 0,0173808 | АО «РИР» |
| тк-980 | Пром об | 6,34 | 0,04 | 0,04 | 0,238655 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-978 | тк-977 | 39,96 | 0,207 | 0,207 | 0,083565 | 0,0000185 | 0,0000007 | 0,0167687 | АО «РИР» |
| тк-977 | тк-976 | 45,2 | 0,207 | 0,207 | 0,083565 | 0,0000185 | 0,0000008 | 0,0167687 | АО «РИР» |
| уз-974 | уз-975 | 17,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218538 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз-974 | уз-973 | 12,33 | 0,207 | 0,207 | 0,083375 | 0,0000185 | 0,0000002 | 0,0158704 | АО «РИР» |
| уз 2032 | уз 1975 | 192,29 | 0,517 | 0,517 | 0,035718 | 0,0000146 | 0,0000028 | 0,2204843 | АО «РИР» |
| уз 2032 | тк-398 | 1144,59 | 0,706 | 0,706 | 0,025803 | 0,0000146 | 0,0000167 | 0,4924077 | АО «РИР» |
| уз 1975 | уз-А | 783,69 | 0,414 | 0,414 | 0,044377 | 0,0004777 | 0,0003744 | 0,2140611 | АО «РИР» |
| уз 1975 | уз 1720 | 843,32 | 0,517 | 0,517 | 0,035718 | 0,0000146 | 0,0000123 | 0,0050057 | АО «РИР» |
| тк-400 | тк-401 | 238,73 | 0,706 | 0,706 | 0,024091 | 0,0000114 | 0,0000027 | 0,4842733 | АО «РИР» |
| тк-398б | тк-399 | 143,16 | 0,704 | 0,704 | 0,023627 | 0,0000146 | 0,0000021 | 0,4924077 | АО «РИР» |
| тк-398а | тк-398б | 7,76 | 0,706 | 0,706 | 0,025803 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,4924077 | АО «РИР» |
| тк-399 | тк-399 | 1,74 | 0,7 | 0,7 | 0,023496 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-399 | тк-400 | 112,89 | 0,706 | 0,706 | 0,024091 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,4842733 | АО «РИР» |
| тк-398 | тк-398а | 18,15 | 0,706 | 0,706 | 0,025803 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,4924077 | АО «РИР» |
| П-8 | уз-902 | 184,49 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000037 | 0,0698607 | АО «РИР» |
| уз-901 | П-8 | 6,21 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000001 | 0,0698607 | АО «РИР» |
| уз 1954 | Гараж | 23,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218859 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1960 | ГСК "Энергия" | 7,41 | 0,027 | 0,027 | 0,270047 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз-904 | уз-904 | 2,7 | 0,15 | 0,15 | 0,110256 | 0,0000146 | 0 | 0,0075173 | АО «РИР» |
| уз-903 | уз-903 | 2,88 | 0,309 | 0,309 | 0,057461 | 0,0000169 | 0 | 0,0095803 | АО «РИР» |
| уз-903 | уз-903а | 125,84 | 0,309 | 0,309 | 0,057448 | 0,0000169 | 0,0000021 | 0,0095803 | АО «РИР» |
| уз-903 | уз-904 | 286,84 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000058 | 0,0602804 | АО «РИР» |
| уз-904 | уз-905 | 996,9 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000203 | 0,0527204 | АО «РИР» |
| тк-254а | тк-254б | 76,56 | 0,15 | 0,15 | 0,113687 | 0,0000253 | 0,0000019 | 0,0133982 | АО «РИР» |
| тк-254б | тк-254в1 | 101,34 | 0,15 | 0,15 | 0,113674 | 0,0000253 | 0,0000026 | 0,0133982 | АО «РИР» |
| тк-254в1 | тк-254в | 54,53 | 0,15 | 0,15 | 0,113674 | 0,0000253 | 0,0000014 | 0,0133982 | АО «РИР» |
| уз 1950 | уз 1954 | 59,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218859 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| тк-255 | тк-255 | 2,03 | 0,069 | 0,069 | 0,186308 | 0,0000146 | 0 | 0,0013314 | АО «РИР» |
| тк-255 | ж\д | 17,28 | 0,069 | 0,069 | 0,186293 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0013314 | АО «РИР» |
| тк-254а | тк-254а | 1,76 | 0,15 | 0,15 | 0,113687 | 0,0000253 | 0 | 0,0133982 | АО «РИР» |
| тк-255 | тк-256 | 51,75 | 0,15 | 0,15 | 0,109568 | 0,0000169 | 0,0000009 | 0,0092307 | АО «РИР» |
| тк-256 | тк-260 | 44,17 | 0,15 | 0,15 | 0,109506 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0071481 | АО «РИР» |
| тк-256 | тк-256 | 1,63 | 0,15 | 0,15 | 0,109867 | 0,0031801 | 0,0000052 | 0,0071481 | АО «РИР» |
| тк-256 | тк-256 | 1,72 | 0,125 | 0,125 | 0,127002 | 0,0000146 | 0 | 0,0020826 | АО «РИР» |
| тк-256 | тк-257 | 34,35 | 0,125 | 0,125 | 0,126989 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0020826 | АО «РИР» |
| тк-257 | тк-257 | 1,73 | 0,082 | 0,082 | 0,168509 | 0,0000146 | 0 | 0,001067 | АО «РИР» |
| тк-260 | ж\д | 17,34 | 0,082 | 0,082 | 0,16855 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,00123 | АО «РИР» |
| тк-260 | тк-260 | 1,6 | 0,082 | 0,082 | 0,168562 | 0,0000146 | 0 | 0,00123 | АО «РИР» |
| тк-260 | тк-260а | 43,69 | 0,125 | 0,125 | 0,126731 | 0,0000328 | 0,0000014 | 0,0059181 | АО «РИР» |
| тк-260а | тк-261 | 41,03 | 0,125 | 0,125 | 0,126731 | 0,0000328 | 0,0000013 | 0,0059181 | АО «РИР» |
| тк-261 | ж/д | 15,32 | 0,069 | 0,069 | 0,186278 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0012294 | АО «РИР» |
| тк-261 | тк-261 | 1,85 | 0,069 | 0,069 | 0,186292 | 0,0000146 | 0 | 0,0012294 | АО «РИР» |
| тк-261 | тк-262 | 75,57 | 0,125 | 0,125 | 0,126652 | 0,0000287 | 0,0000022 | 0,0046887 | АО «РИР» |
| тк-261 | тк-261 | 1,72 | 0,125 | 0,125 | 0,127282 | 0,0031801 | 0,0000055 | 0,0046887 | АО «РИР» |
| тк-262 | ж/д | 18,9 | 0,082 | 0,082 | 0,168562 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010254 | АО «РИР» |
| тк-262 | тк-262 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168575 | 0,0000146 | 0 | 0,0010254 | АО «РИР» |
| тк-262 | тк-262 | 1,69 | 0,1 | 0,1 | 0,148631 | 0,0031801 | 0,0000054 | 0,0024346 | АО «РИР» |
| тк-262 | тк-263 | 59,88 | 0,1 | 0,1 | 0,148605 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0024346 | АО «РИР» |
| тк-262 | тк-262 | 1,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148586 | 0,0000146 | 0 | 0,0012286 | АО «РИР» |
| тк-262 | ж/д | 57,41 | 0,1 | 0,1 | 0,14856 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0012286 | АО «РИР» |
| тк-263 | тк-263 | 1,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148815 | 0,0000146 | 0 | 0,0011908 | АО «РИР» |
| тк-263 | тк-264 | 47,4 | 0,1 | 0,1 | 0,148497 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0012438 | АО «РИР» |
| тк-263 | тк-263 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,14898 | 0,0000146 | 0 | 0,0012438 | АО «РИР» |
| тк-263 | ж/д | 27,47 | 0,1 | 0,1 | 0,148332 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0011908 | АО «РИР» |
| тк-264 | ж/д | 24,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148313 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0011726 | АО «РИР» |
| тк-264 | тк-264 | 1,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148687 | 0,0000146 | 0 | 0,0011726 | АО «РИР» |
| уз 1954 | ГСК "Маяк" | 6,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218859 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-254а | тк-255 | 42,36 | 0,207 | 0,207 | 0,083071 | 0,0031801 | 0,0001347 | 0,0115872 | АО «РИР» |
| тк-254в | тк-265 | 140,23 | 0,15 | 0,15 | 0,113674 | 0,0000253 | 0,0000035 | 0,0132164 | АО «РИР» |
| тк-257 | тк-258 | 47,81 | 0,125 | 0,125 | 0,126989 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0010156 | АО «РИР» |
| тк-254 | тк-254а | 34,74 | 0,207 | 0,207 | 0,083071 | 0,0031801 | 0,0001105 | 0,0249855 | АО «РИР» |
| тк-267 | Адм. учр. | 31,16 | 0,082 | 0,082 | 0,168657 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0003541 | АО «РИР» |
| уз-903б | Задвижка уз-903б | 5,12 | 0,1 | 0,1 | 0,14882 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008988 | АО «РИР» |
| уз-268 | ж/д | 18,41 | 0,1 | 0,1 | 0,148263 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0029426 | АО «РИР» |
| ГСК "Юбилейный" | ГСК "Прогресс" | 128,55 | 0,07 | 0,07 | 0,186077 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0,00133 | АО «РИР» |
| уз-903а | уз-903а | 2,56 | 0,35 | 0,35 | 0,049593 | 0,0000146 | 0 | 0,0086815 | АО «РИР» |
| уз-903а | уз 1944 | 3,07 | 0,35 | 0,35 | 0,049593 | 0,0000146 | 0 | 0,0086815 | АО «РИР» |
| уз-903а | уз-903б | 149,98 | 0,309 | 0,309 | 0,057448 | 0,0000169 | 0,0000025 | 0,0008988 | АО «РИР» |
| тк-267а | тк-267а | 1,79 | 0,15 | 0,15 | 0,110563 | 0,0000253 | 0 | 0,0046123 | АО «РИР» |
| тк-267а | тк-267а | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-268 | уз-268 | 8,38 | 0,35 | 0,35 | 0,049622 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0029426 | АО «РИР» |
| уз-268 | Задвижка уз-268 | 4,9 | 0,35 | 0,35 | 0,049622 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0029426 | АО «РИР» |
| тк-265 | тк-265а | 138,3 | 0,1 | 0,1 | 0,149581 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,0020889 | АО «РИР» |
| тк-265 | тк-265 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 0,149595 | 0,0000146 | 0 | 0,0020889 | АО «РИР» |
| тк-266 | тк-266 | 2,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148446 | 0,0000146 | 0 | 0,0002275 | АО «РИР» |
| тк-266 | ГСК "Гранат" | 40,35 | 0,1 | 0,1 | 0,14843 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0002275 | АО «РИР» |
| тк-266 | тк-266 | 2,11 | 0,15 | 0,15 | 0,114501 | 0,0000146 | 0 | 0,0034731 | АО «РИР» |
| тк-266 | тк-266б | 60,41 | 0,15 | 0,15 | 0,110146 | 0,000013 | 0,0000008 | 0,0060699 | АО «РИР» |
| тк-266 | тк-266 | 2,47 | 0,15 | 0,15 | 0,11469 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0,0060699 | АО «РИР» |
| тк-266а | тк-266а | 1,52 | 0,082 | 0,082 | 0,168489 | 0,0000146 | 0 | 0,00088 | АО «РИР» |
| тк-266а | ж/д | 7,93 | 0,082 | 0,082 | 0,168477 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,00088 | АО «РИР» |
| тк-266б | Гаражи | 48,71 | 0,033 | 0,033 | 0,254912 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-266б | тк-266б | 1,58 | 0,033 | 0,033 | 0,254921 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-267 | тк-267 | 1,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168443 | 0,0000146 | 0 | 0,0003541 | АО «РИР» |
| тк-267 | тк-267 | 1,66 | 0,082 | 0,082 | 0,168581 | 0,0000146 | 0 | 0,0009148 | АО «РИР» |
| тк-267 | ж/д | 17,81 | 0,082 | 0,082 | 0,168553 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009148 | АО «РИР» |
| тк-267 | тк-267а | 34,59 | 0,15 | 0,15 | 0,110146 | 0,0000253 | 0,0000009 | 0,0046123 | АО «РИР» |
| тк-267а | ж/д | 8,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-265б | тк-265б | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,149698 | 0,0000146 | 0 | 0,0018642 | АО «РИР» |
| тк-265б | ж/д | 15,07 | 0,1 | 0,1 | 0,148238 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0018642 | АО «РИР» |
| тк-266б | тк-267 | 43,7 | 0,15 | 0,15 | 0,110146 | 0,000013 | 0,0000006 | 0,0058812 | АО «РИР» |
| тк-266 | уз 1939 | 11,43 | 0,15 | 0,15 | 0,109973 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0034731 | АО «РИР» |
| уз 1939 | ж/д | 7,76 | 0,082 | 0,082 | 0,168476 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009136 | АО «РИР» |
| уз 1939 | уз 1940 | 46,86 | 0,15 | 0,15 | 0,109973 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0025596 | АО «РИР» |
| уз 1940 | ж/д | 5,66 | 0,15 | 0,15 | 0,109973 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009131 | АО «РИР» |
| уз 1940 | уз 1941 | 49,24 | 0,15 | 0,15 | 0,109973 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0016465 | АО «РИР» |
| уз 1941 | ж/д | 13,29 | 0,1 | 0,1 | 0,148225 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0016465 | АО «РИР» |
| уз 253и | уз 253к | 104,55 | 0,05 | 0,05 | 0,219677 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0 | АО «РИР» |
| тк-266 | тк-266а | 69,93 | 0,15 | 0,15 | 0,113674 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,00088 | АО «РИР» |
| тк-265 | тк-266 | 193,02 | 0,15 | 0,15 | 0,113674 | 0,0000114 | 0,0000022 | 0,0106505 | АО «РИР» |
| тк-265а | тк-265б | 43,23 | 0,1 | 0,1 | 0,149581 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0020889 | АО «РИР» |
| тк-184 | тк-185 | 76,79 | 0,082 | 0,082 | 0,169025 | 0,0000203 | 0,0000016 | 0,0009128 | АО «РИР» |
| тк-182 | тк-183 | 51,88 | 0,125 | 0,125 | 0,126481 | 0,0000773 | 0,000004 | 0,0030356 | АО «РИР» |
| тк-183 | тк-183 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168656 | 0,0000146 | 0 | 0,0010615 | АО «РИР» |
| тк-183 | ж/д | 29,34 | 0,082 | 0,082 | 0,168643 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0010615 | АО «РИР» |
| тк-184 | ж/д | 15,13 | 0,082 | 0,082 | 0,168533 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010613 | АО «РИР» |
| тк-184 | тк-184 | 1,81 | 0,082 | 0,082 | 0,169142 | 0,0000146 | 0 | 0,0010613 | АО «РИР» |
| тк-185 | тк-185 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218416 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-185 | тк-185 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | 0,238683 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-185 | ж/д | 8,77 | 0,04 | 0,04 | 0,238671 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-267а | П-9 | 55,75 | 0,15 | 0,15 | 0,109619 | 0,0000253 | 0,0000014 | 0,0029426 | АО «РИР» |
| П-9 | уз-268 | 3,37 | 0,15 | 0,15 | 0,109619 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0,0029426 | АО «РИР» |
| П-10 | тк-741а | 23,18 | 0,207 | 0,207 | 0,083028 | 0,2873051 | 0,0066597 | 0,0080028 | АО «РИР» |
| тк-741 | П-10 | 4,7 | 0,207 | 0,207 | 0,083028 | 0,2873051 | 0,0013503 | 0,0080028 | АО «РИР» |
| тк-407 | П-11 | 3,81 | 0,517 | 0,517 | 0,034193 | 0,1448579 | 0,0005519 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-241а | ж\д | 18,37 | 0,04 | 0,04 | 0,238734 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз 248 | уз-247а | 112,69 | 0,309 | 0,309 | 0,056737 | 0,0000446 | 0,000005 | 0,0036421 | АО «РИР» |
| уз-248в | уз-248а | 101,67 | 0,309 | 0,309 | 0,057359 | 0,0000446 | 0,0000045 | 0,0046313 | АО «РИР» |
| уз 1985 | Гараж | 16,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218447 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-410 | тк-411 | 120,18 | 0,309 | 0,309 | 0,057343 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,0724241 | АО «РИР» |
| тк-411 | тк-416 | 58,19 | 0,309 | 0,309 | 0,057343 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,066106 | АО «РИР» |
| тк-428 | тк-429 | 118,4 | 0,125 | 0,125 | 0,127769 | 0,0000226 | 0,0000027 | 0,0052776 | АО «РИР» |
| тк-433 | тк-434 | 42,72 | 0,1 | 0,1 | 0,148448 | 0,0135016 | 0,0005768 | 0,0051783 | АО «РИР» |
| тк-416 | тк-424 | 36,28 | 0,309 | 0,309 | 0,057343 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0547483 | АО «РИР» |
| тк-417 | тк-418 | 58,22 | 0,207 | 0,207 | 0,083782 | 0,0412604 | 0,0024022 | 0,0087612 | АО «РИР» |
| тк-418 | тк-418а | 50,36 | 0,207 | 0,207 | 0,083782 | 0,0412604 | 0,0020779 | 0,0080646 | АО «РИР» |
| тк-418а | тк-418б | 32,6 | 0,207 | 0,207 | 0,083782 | 0,0009516 | 0,000031 | 0,0080646 | АО «РИР» |
| тк-418б | тк-419 | 84,9 | 0,125 | 0,125 | 0,126735 | 0,0412604 | 0,003503 | 0,0080646 | АО «РИР» |
| тк-420а | тк-421 | 46,4 | 0,082 | 0,082 | 0,16933 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0013475 | АО «РИР» |
| тк-421 | тк-422 | 28,57 | 0,082 | 0,082 | 0,16933 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0011154 | АО «РИР» |
| тк-406 | тк-407 | 156,13 | 0,704 | 0,704 | 0,025223 | 0,0000146 | 0,0000023 | 0,4842733 | АО «РИР» |
| тк-405 | тк-406 | 86,1 | 0,704 | 0,704 | 0,025223 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,4842733 | АО «РИР» |
| уз 1992 | Котельная | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218766 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-432 | тк-433 | 44,58 | 0,125 | 0,125 | 0,127769 | 0,0000203 | 0,0000009 | 0,0077658 | АО «РИР» |
| тк-426 | тк-427 | 71,6 | 0,309 | 0,309 | 0,057026 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0442127 | АО «РИР» |
| тк-446 | тк-447 | 68,41 | 0,15 | 0,15 | 0,111616 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0089782 | АО «РИР» |
| тк-428 | тк-432 | 65,39 | 0,125 | 0,125 | 0,127769 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0111496 | АО «РИР» |
| тк-411 | тк-412 | 72,7 | 0,125 | 0,125 | 0,126632 | 0,0000328 | 0,0000024 | 0,0045385 | АО «РИР» |
| тк-412 | тк-415 | 82,69 | 0,082 | 0,082 | 0,169057 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0016521 | АО «РИР» |
| тк-415 | ж/д | 6,57 | 0,069 | 0,069 | 0,186211 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008414 | АО «РИР» |
| тк-425 | тк-425 | 2,89 | 0,069 | 0,069 | 0,186737 | 0,0000146 | 0 | 0,0006109 | АО «РИР» |
| тк-426 | тк-426 | 1,95 | 0,15 | 0,15 | 0,11163 | 0,5935023 | 0,0011573 | 0,0089782 | АО «РИР» |
| тк-425 | тк-425 | 1,7 | 0,309 | 0,309 | 0,058143 | 0,0000146 | 0 | 0,0538019 | АО «РИР» |
| тк-424 | тк-424 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | 0,186583 | 0,0000146 | 0 | 0,0009464 | АО «РИР» |
| тк-428 | ж\д | 18,56 | 0,082 | 0,082 | 0,168559 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010071 | АО «РИР» |
| тк-429 | тк-429 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | 0,186351 | 0,0000146 | 0 | 0,0007314 | АО «РИР» |
| тк-429 | ж\д | 59,23 | 0,069 | 0,069 | 0,186616 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0007271 | АО «РИР» |
| тк-429 | тк-430 | 57,48 | 0,1 | 0,1 | 0,148573 | 0,0000253 | 0,0000015 | 0,003819 | АО «РИР» |
| тк-430 | ж\д | 42,92 | 0,069 | 0,069 | 0,18649 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0007314 | АО «РИР» |
| тк-430 | тк-430 | 1,56 | 0,1 | 0,1 | 0,148754 | 0,0000146 | 0 | 0,0030876 | АО «РИР» |
| тк-432 | ж\д | 6,52 | 0,069 | 0,069 | 0,18621 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0025865 | АО «РИР» |
| тк-433 | ж/д | 4,57 | 0,082 | 0,082 | 0,168451 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0025874 | АО «РИР» |
| тк-434 | тк-434 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168483 | 0,0000146 | 0 | 0,0025889 | АО «РИР» |
| тк-434 | ж\д | 52,8 | 0,082 | 0,082 | 0,168824 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0025894 | АО «РИР» |
| тк-411 | тк-411 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | 0,126645 | 0,0000146 | 0 | 0,0045385 | АО «РИР» |
| тк-415 | тк-415 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186239 | 0,0000146 | 0 | 0,0008414 | АО «РИР» |
| тк-415 | ж/д | 23,15 | 0,069 | 0,069 | 0,186338 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0008108 | АО «РИР» |
| тк-415 | тк-415 | 1,93 | 0,069 | 0,069 | 0,186366 | 0,0000146 | 0 | 0,0008108 | АО «РИР» |
| тк-416 | тк-417 | 60,99 | 0,207 | 0,207 | 0,083793 | 0,0412604 | 0,0025165 | 0,0113577 | АО «РИР» |
| тк-416 | тк-416 | 1,9 | 0,207 | 0,35 | 0,083793 | 0,0412604 | 0,0000784 | 0,0113577 | АО «РИР» |
| тк-417 | тк-417 | 1,75 | 0,125 | 0,125 | 0,126145 | 0,0000146 | 0 | 0,0025965 | АО «РИР» |
| тк-419 | тк-419 | 2 | 0,125 | 0,125 | 0,127281 | 0,0412604 | 0,0000825 | 0,0034791 | АО «РИР» |
| тк-419 | тк-419б | 73,58 | 0,125 | 0,125 | 0,126649 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0034791 | АО «РИР» |
| тк-419б | тк-419б | 1,76 | 0,1 | 0,1 | 0,148319 | 0,0000146 | 0 | 0,0000689 | АО «РИР» |
| тк-419б | тк-419в | 23,97 | 0,1 | 0,1 | 0,148306 | 0,0000328 | 0,0000008 | 0,0000689 | АО «РИР» |
| тк-419б | тк-419б | 1,49 | 0,125 | 0,125 | 0,126921 | 0,0412604 | 0,0000615 | 0,0016938 | АО «РИР» |
| тк-419б | тк-420 | 31,91 | 0,125 | 0,125 | 0,126377 | 0,0412604 | 0,0013166 | 0,0016938 | АО «РИР» |
| тк-419б | ж\д | 26,83 | 0,082 | 0,082 | 0,168623 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0017165 | АО «РИР» |
| тк-419б | тк-419б | 1,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168637 | 0,0000146 | 0 | 0,0017165 | АО «РИР» |
| тк-420 | тк-420а | 5,55 | 0,125 | 0,125 | 0,126388 | 0,0000773 | 0,0000004 | 0,0013475 | АО «РИР» |
| тк-420а | тк-420а | 1,46 | 0,125 | 0,125 | 0,126388 | 0,0412604 | 0,0000602 | 0,0013475 | АО «РИР» |
| тк-421 | тк-421 | 1,87 | 0,069 | 0,069 | 0,186213 | 0,0000146 | 0 | 0,000232 | АО «РИР» |
| тк-421 | ж/д | 5,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186199 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000232 | АО «РИР» |
| тк-425 | тк-425а | 72,13 | 0,069 | 0,069 | 0,186737 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0006109 | АО «РИР» |
| тк-426 | тк-446 | 32,04 | 0,15 | 0,15 | 0,11163 | 0,5935023 | 0,0190158 | 0,0089782 | АО «РИР» |
| тк-424 | тк-425 | 37,29 | 0,309 | 0,309 | 0,058143 | 0,0000203 | 0,0000008 | 0,0538019 | АО «РИР» |
| тк-424 | ж/д | 53,26 | 0,069 | 0,069 | 0,18657 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0009464 | АО «РИР» |
| тк-425 | тк-426 | 58,88 | 0,309 | 0,309 | 0,057026 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0531909 | АО «РИР» |
| тк-428 | тк-428 | 1,96 | 0,082 | 0,082 | 0,168574 | 0,0000146 | 0 | 0,0010071 | АО «РИР» |
| тк-429 | ж\д | 21,27 | 0,069 | 0,069 | 0,186324 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007314 | АО «РИР» |
| тк-429 | тк-429 | 1,94 | 0,069 | 0,069 | 0,186644 | 0,0000146 | 0 | 0,0007271 | АО «РИР» |
| тк-429 | тк-429 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148586 | 0,0000146 | 0 | 0,003819 | АО «РИР» |
| тк-430 | тк-430 | 1,75 | 0,069 | 0,069 | 0,186503 | 0,0000146 | 0 | 0,0007314 | АО «РИР» |
| тк-430 | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 23,72 | 0,1 | 0,1 | 0,148304 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0030876 | АО «РИР» |
| тк-432 | тк-432 | 1,99 | 0,069 | 0,069 | 0,186241 | 0,0000146 | 0 | 0,0025865 | АО «РИР» |
| тк-433 | тк-433 | 1,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168464 | 0,0000146 | 0 | 0,0025874 | АО «РИР» |
| тк-434 | ж/д | 5,34 | 0,082 | 0,082 | 0,168457 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0025889 | АО «РИР» |
| тк-434 | тк-434 | 1,65 | 0,082 | 0,082 | 0,16885 | 0,0000146 | 0 | 0,0025894 | АО «РИР» |
| тк-447 | тк-447 | 1,51 | 0,069 | 0,069 | 0,186371 | 0,0000146 | 0 | 0,0012424 | АО «РИР» |
| тк-447 | тк-448 | 24,28 | 0,069 | 0,069 | 0,186359 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0012424 | АО «РИР» |
| тк-404 | тк-405 | 224,91 | 0,704 | 0,704 | 0,025223 | 0,0000146 | 0,0000033 | 0,4842733 | АО «РИР» |
| тк-419в | тк-419в | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218295 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-419в | ж\д | 14,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-171 | тк-171 | 1,79 | 0,357 | 0,357 | 0,050111 | 0,0000203 | 0 | 0,0603507 | АО «РИР» |
| тк-171 | тк-172 | 57,96 | 0,357 | 0,357 | 0,050111 | 0,0000203 | 0,0000012 | 0,0603507 | АО «РИР» |
| тк-171 | тк-171 | 1,72 | 0,207 | 0,207 | 0,082991 | 0,5935023 | 0,0010208 | 0,0096756 | АО «РИР» |
| тк-171 | тк-198 | 62,82 | 0,207 | 0,207 | 0,082981 | 0,5935023 | 0,0372838 | 0,0096756 | АО «РИР» |
| тк-170 | тк-170а | 30,69 | 0,125 | 0,125 | 0,126328 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0037275 | АО «РИР» |
| тк-170 | тк-170 | 1,71 | 0,125 | 0,125 | 0,126341 | 0,0000146 | 0 | 0,0037275 | АО «РИР» |
| тк-170в | тк-170в | 1,71 | 0,069 | 0,069 | 0,186542 | 0,0000146 | 0 | 0,000878 | АО «РИР» |
| тк-170в | ж\д | 46,25 | 0,069 | 0,069 | 0,186516 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,000878 | АО «РИР» |
| тк-170в | тк-170в | 1,71 | 0,069 | 0,069 | 0,186256 | 0,0000146 | 0 | 0,0008788 | АО «РИР» |
| тк-170в | ж\д | 9,09 | 0,069 | 0,069 | 0,18623 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008788 | АО «РИР» |
| тк-170б | ж\д | 78,54 | 0,069 | 0,069 | 0,186764 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0008785 | АО «РИР» |
| тк-170б | тк-170б | 1,81 | 0,069 | 0,069 | 0,186189 | 0,0000146 | 0 | 0,0008785 | АО «РИР» |
| тк-170б | тк-170б | 1,96 | 0,069 | 0,069 | 0,186261 | 0,0000146 | 0 | 0,000879 | АО «РИР» |
| тк-170б | ж\д | 9,34 | 0,069 | 0,069 | 0,186232 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000879 | АО «РИР» |
| тк-199 | тк-199 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-199 | ж\д | 18,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218311 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-199 | тк-199 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | 0,186405 | 0,0000146 | 0 | 0,0008792 | АО «РИР» |
| тк-199 | ж\д | 30,09 | 0,069 | 0,069 | 0,186391 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0008792 | АО «РИР» |
| тк-202 | тк-202 | 1,81 | 0,15 | 0,15 | 0,110833 | 0,0000146 | 0 | 0,0064955 | АО «РИР» |
| тк-202 | тк-202а | 23,43 | 0,15 | 0,15 | 0,110285 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0064955 | АО «РИР» |
| тк-203 | тк-203 | 1,68 | 0,069 | 0,069 | 0,186253 | 0,0000146 | 0 | 0,0008793 | АО «РИР» |
| тк-203 | ж/д | 10,43 | 0,069 | 0,069 | 0,18624 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008793 | АО «РИР» |
| тк-203 | ж/д | 34,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218424 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-203 | тк-203 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218436 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-204 | тк-204 | 1,79 | 0,069 | 0,069 | 0,186174 | 0,0000146 | 0 | 0,0008421 | АО «РИР» |
| тк-208 | тк-208 | 1,8 | 0,082 | 0,082 | 0,168608 | 0,0000146 | 0 | 0,0012614 | АО «РИР» |
| тк-208 | ж\д | 23,11 | 0,082 | 0,082 | 0,168594 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0012614 | АО «РИР» |
| тк-208 | тк-208 | 1,71 | 0,069 | 0,069 | 0,186333 | 0,0000146 | 0 | 0,0009475 | АО «РИР» |
| тк-208 | ж\д | 20,76 | 0,069 | 0,069 | 0,18632 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009475 | АО «РИР» |
| тк-209 | тк-209 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186376 | 0,0000146 | 0 | 0,0009458 | АО «РИР» |
| тк-209 | тк-209а | 11,89 | 0,069 | 0,069 | 0,18635 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0009458 | АО «РИР» |
| тк-209 | тк-209 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | 0,186304 | 0,0000146 | 0 | 0,000946 | АО «РИР» |
| тк-209 | ж\д | 15,37 | 0,069 | 0,069 | 0,186278 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,000946 | АО «РИР» |
| тк-169 | тк-168 | 1,91 | 0,15 | 0,15 | 0,110269 | 17,013848 | 0,0324964 | 0,006696 | АО «РИР» |
| тк-168 | тк-210 | 48,74 | 0,15 | 0,15 | 0,110256 | 17,013848 | 0,829255 | 0,006696 | АО «РИР» |
| тк-210 | тк-210 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186329 | 0,0000146 | 0 | 0,0010593 | АО «РИР» |
| тк-210 | ж\д | 20,28 | 0,069 | 0,069 | 0,186316 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010593 | АО «РИР» |
| тк-211 | тк-211 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | 0,186645 | 0,0000146 | 0 | 0,0007906 | АО «РИР» |
| тк-214 | тк-214 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218368 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-214 | тк-214 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,21826 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-212 | тк-214 | 37,48 | 0,125 | 0,125 | 0,127021 | 17,013848 | 0,637679 | 0,0032646 | АО «РИР» |
| тк-14 | тк-13 | 64,85 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000529 | 0,0000034 | 0,0085676 | АО «РИР» |
| тк-729 | тк-731 | 170,33 | 0,517 | 0,517 | 0,033947 | 0,000667 | 0,0001136 | 0,0128723 | АО «РИР» |
| тк-16д | уз-4 | 52,53 | 0,359 | 0,359 | 0,048757 | 1,2798312 | 0,0672295 | 0,0157133 | АО «РИР» |
| тк-16е | тк-16г | 12,51 | 0,359 | 0,359 | 0,048757 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0015858 | АО «РИР» |
| тк-16а | ж\д | 54,75 | 0,04 | 0,04 | 0,239373 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-16 | тк-15 | 134,59 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,0000529 | 0,0000071 | 0,0133881 | АО «РИР» |
| тк-15а | тк-15б | 23,4 | 0,05 | 0,05 | 0,21857 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-57 | тк-58 | 102,93 | 0,125 | 0,125 | 0,126864 | 0,000667 | 0,0000687 | 0,0090047 | АО «РИР» |
| тк-56 | тк-57 | 42,05 | 0,15 | 0,15 | 0,109865 | 0,000667 | 0,000028 | 0,0119107 | АО «РИР» |
| тк-168 | тк-169 | 7,88 | 0,414 | 0,414 | 0,044743 | 0,0004777 | 0,0000038 | 0,1580351 | АО «РИР» |
| тк-210 | тк-211 | 41,03 | 0,15 | 0,15 | 0,110256 | 17,013848 | 0,6980781 | 0,0056367 | АО «РИР» |
| тк-211 | тк-212 | 65,03 | 0,15 | 0,15 | 0,110256 | 17,013848 | 1,1064105 | 0,0048461 | АО «РИР» |
| тк-170а | тк-170б | 49,8 | 0,082 | 0,082 | 0,169222 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0017574 | АО «РИР» |
| тк-170а | тк-170в | 54,17 | 0,082 | 0,082 | 0,169222 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0017569 | АО «РИР» |
| тк-170 | тк-171 | 43,34 | 0,357 | 0,357 | 0,04917 | 0,0000203 | 0,0000009 | 0,0700263 | АО «РИР» |
| тк-200 | тк-202 | 55,99 | 0,15 | 0,15 | 0,109747 | 0,5935023 | 0,0332302 | 0,0078612 | АО «РИР» |
| тк-198 | тк-200 | 22,05 | 0,15 | 0,15 | 0,109747 | 0,5935023 | 0,0130867 | 0,008314 | АО «РИР» |
| тк-198 | тк-199 | 31,24 | 0,082 | 0,082 | 0,168657 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0013617 | АО «РИР» |
| тк-204 | тк-205 | 86,09 | 0,15 | 0,15 | 0,110285 | 0,5935023 | 0,0510946 | 0,0056534 | АО «РИР» |
| тк-205 | тк-207 | 54,41 | 0,125 | 0,125 | 0,126499 | 0,5935023 | 0,0322925 | 0,0041007 | АО «РИР» |
| тк-207 | тк-208 | 37,57 | 0,1 | 0,1 | 0,149473 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0022089 | АО «РИР» |
| тк-207 | тк-209 | 138,92 | 0,1 | 0,1 | 0,149473 | 0,5935023 | 0,0824493 | 0,0018919 | АО «РИР» |
| тк-209а | ж\д | 12,88 | 0,069 | 0,069 | 0,18635 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0009458 | АО «РИР» |
| тк-295 | тк-297 | 110,95 | 0,259 | 0,259 | 0,067723 | 0,2873051 | 0,0318765 | 0,0167937 | АО «РИР» |
| тк-14а | тк-14 | 37,37 | 0,15 | 0,15 | 0,114204 | 0,5935023 | 0,0221792 | 0,0100207 | АО «РИР» |
| тк-15г | тк-15д | 30,37 | 0,04 | 0,04 | 0,238857 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-48б | тк-48в | 102,43 | 0,125 | 0,125 | 0,126873 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0004603 | АО «РИР» |
| тк-50 | тк-50а | 19,16 | 0,069 | 0,069 | 0,186318 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0011258 | АО «РИР» |
| тк-46 | тк-46а | 102,99 | 0,309 | 0,309 | 0,057789 | 1,2798312 | 0,1318098 | 0,0179529 | АО «РИР» |
| тк-46а | тк-46б | 25,76 | 0,309 | 0,309 | 0,057789 | 1,2798312 | 0,0329685 | 0,0179529 | АО «РИР» |
| тк-16в | тк-16д | 18,28 | 0,359 | 0,359 | 0,048757 | 1,2798312 | 0,0233953 | 0,0159246 | АО «РИР» |
| тк-14г | ж/д | 43,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218491 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-202а | тк-204 | 49,5 | 0,15 | 0,15 | 0,110285 | 0,5935023 | 0,0293784 | 0,0064955 | АО «РИР» |
| тк-58 | тк-58а | 70,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168979 | 0,000667 | 0,0000472 | 0,0014495 | АО «РИР» |
| тк-710 | Задвижка тк-710 | 4,28 | 0,517 | 0,517 | 0,032823 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1326232 | АО «РИР» |
| тк-480а | тк-482 | 42,35 | 0,125 | 0,125 | 0,127104 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0100659 | АО «РИР» |
| тк-464 | тк-464 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | 0,109221 | 0,5935023 | 0,0010683 | 0,0060565 | АО «РИР» |
| тк-476 | тк-476 | 1,54 | 0,069 | 0,069 | 0,186658 | 0,0000146 | 0 | 0,00193 | АО «РИР» |
| тк-524 | ж/д | 39,24 | 0,069 | 0,069 | 0,186462 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0004612 | АО «РИР» |
| тк-524 | тк-524 | 1,83 | 0,1 | 0,1 | 0,148619 | 0,0000146 | 0 | 0,0007882 | АО «РИР» |
| тк-527 | тк-528 | 198,54 | 0,082 | 0,082 | 0,170539 | 0,0000146 | 0,0000029 | 0,0022382 | АО «РИР» |
| тк-527а | тк-527а | 2,04 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000146 | 0 | 0,0022299 | АО «РИР» |
| тк-527б | уз 2042 | 5,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218454 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-527б | уз 2026 | 48,49 | 0,082 | 0,082 | 0,168791 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0020399 | АО «РИР» |
| тк-528 | тк-528 | 1,73 | 0,069 | 0,069 | 0,186174 | 0,0000146 | 0 | 0,0007466 | АО «РИР» |
| тк-531 | магазин | 10,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-551 | тк-551 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | 0,169056 | 0,0000146 | 0 | 0,0010395 | АО «РИР» |
| тк-552 | тк-552 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218527 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-558 | тк-558 | 1,86 | 0,15 | 0,15 | 0,109748 | 0,0004777 | 0,0000009 | 0,0055774 | АО «РИР» |
| тк-558а | тк-558а | 1,86 | 0,082 | 0,082 | 0,169007 | 0,0004777 | 0,0000009 | 0,0010203 | АО «РИР» |
| тк-558а | ж/д | 48,66 | 0,082 | 0,082 | 0,168792 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0023745 | АО «РИР» |
| тк-558а | тк-558а | 1,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148216 | 0,0000146 | 0 | 0,0011851 | АО «РИР» |
| тк-558в | тк-558в | 2,5 | 0,082 | 0,082 | 0,169094 | 0,0000146 | 0 | 0,0010203 | АО «РИР» |
| тк-558г | ж\д | 10,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1482 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009974 | АО «РИР» |
| тк-749 | тк-749 | 2,16 | 0,309 | 0,309 | 0,056496 | 0,0003492 | 0,0000008 | 0,0187342 | АО «РИР» |
| тк-749 | тк-749 | 1,66 | 0,082 | 0,082 | 0,168759 | 0,0000146 | 0 | 0,0027054 | АО «РИР» |
| тк-738 | тк-524 | 43,11 | 0,1 | 0,1 | 0,148479 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0016116 | АО «РИР» |
| тк-740 | тк-526 | 155,83 | 0,207 | 0,207 | 0,084548 | 2,8877577 | 0,4499993 | 0,0162096 | АО «РИР» |
| тк-741а | тк-741а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,149049 | 0,0000146 | 0 | 0,003774 | АО «РИР» |
| тк-744 | тк-744 | 1,56 | 0,207 | 0,207 | 0,082717 | 0,000667 | 0,000001 | 0,0008123 | АО «РИР» |
| тк-741 | тк-744 | 143,35 | 0,616 | 0,616 | 0,028972 | 0,000667 | 0,0000956 | 0,2566724 | АО «РИР» |
| тк-711 | тк-464 | 6,93 | 0,207 | 0,207 | 0,082664 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0060565 | АО «РИР» |
| тк-711 | тк-711 | 1,85 | 0,207 | 0,207 | 0,082635 | 0,0000146 | 0 | 0,0060565 | АО «РИР» |
| тк-528 | ж/д | 10,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186237 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007466 | АО «РИР» |
| тк-557 | тк-558 | 171,34 | 0,259 | 0,259 | 0,068236 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,0180206 | АО «РИР» |
| тк-558 | тк-559 | 86,98 | 0,259 | 0,259 | 0,068227 | 0,0003492 | 0,0000304 | 0,0124433 | АО «РИР» |
| тк-551 | тк-552 | 102,83 | 0,15 | 0,15 | 0,109902 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,0020454 | АО «РИР» |
| тк-744 | тк 1004 | 76,87 | 0,616 | 0,616 | 0,028972 | 0,000667 | 0,0000513 | 0,2558602 | АО «РИР» |
| тк 1004 | тк-749 | 86,56 | 0,616 | 0,616 | 0,028972 | 0,0003492 | 0,0000302 | 0,2558602 | АО «РИР» |
| тк-749 | тк-557 | 54,33 | 0,309 | 0,309 | 0,056496 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0187342 | АО «РИР» |
| тк-476 | тк-478 | 61,08 | 0,069 | 0,069 | 0,186647 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,00193 | АО «РИР» |
| тк-524 | тк-524 | 1,81 | 0,069 | 0,069 | 0,186476 | 0,0000146 | 0 | 0,0004612 | АО «РИР» |
| тк-524 | тк-524 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,149137 | 0,0000146 | 0 | 0,0003623 | АО «РИР» |
| тк-524 | ж/д | 18,44 | 0,1 | 0,1 | 0,148264 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007882 | АО «РИР» |
| тк-527 | тк-527 | 1,67 | 0,082 | 0,082 | 0,170552 | 0,0000146 | 0 | 0,0022382 | АО «РИР» |
| тк-527а | тк-527б | 13,24 | 0,082 | 0,082 | 0,168531 | 0,0000185 | 0,0000002 | 0,0022299 | АО «РИР» |
| тк-527б | тк-527б | 1,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218468 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-527б | тк-527б | 1,73 | 0,082 | 0,082 | 0,168907 | 0,0000146 | 0 | 0,0020399 | АО «РИР» |
| тк-531 | тк-531 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218266 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-551 | тк-551 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148425 | 0,0000146 | 0 | 0,001144 | АО «РИР» |
| тк-552 | тк-552 | 1,46 | 0,05 | 0,05 | 0,21841 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-553 | тк-553 | 1,83 | 0,207 | 0,207 | 0,082719 | 0,000667 | 0,0000012 | 0,0008123 | АО «РИР» |
| тк-557 | тк-557 | 1,71 | 0,259 | 0,259 | 0,068236 | 0,0003492 | 0,0000006 | 0,0180206 | АО «РИР» |
| тк-558 | тк-558г | 42,39 | 0,15 | 0,15 | 0,109735 | 0,0004777 | 0,0000203 | 0,0055774 | АО «РИР» |
| тк-558а | тк-558б | 40,16 | 0,082 | 0,082 | 0,168977 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0010203 | АО «РИР» |
| тк-558а | тк-558а | 1,92 | 0,082 | 0,082 | 0,168822 | 0,0000146 | 0 | 0,0023745 | АО «РИР» |
| тк-558а | ж/д | 10,38 | 0,1 | 0,1 | 0,148203 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0011851 | АО «РИР» |
| тк-558в | ж/д | 14,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168532 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010203 | АО «РИР» |
| тк-558г | тк-558г | 2,07 | 0,1 | 0,1 | 0,14814 | 0,0000146 | 0 | 0,0009974 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-710 | тк-738 | 66,77 | 0,616 | 0,616 | 0,028972 | 0,000667 | 0,0000445 | 0,2824964 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-710 | тк-710а | 13,29 | 0,517 | 0,517 | 0,035288 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,1326232 | АО «РИР» |
| тк-738 | тк-738 | 2,16 | 0,1 | 0,1 | 0,14814 | 0,0000146 | 0 | 0,0016116 | АО «РИР» |
| тк-740 | тк-740 | 1,93 | 0,207 | 0,207 | 0,082636 | 2,8877577 | 0,0055734 | 0,0162096 | АО «РИР» |
| тк-741а | тк 525а | 67,56 | 0,1 | 0,1 | 0,149035 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,003774 | АО «РИР» |
| тк-744 | тк-553 | 14,83 | 0,207 | 0,207 | 0,082719 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0008123 | АО «РИР» |
| уз 2026 | ж/д | 8,72 | 0,35 | 0,35 | 0,049605 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010266 | АО «РИР» |
| тк-749 | тк-749а | 42,66 | 0,082 | 0,082 | 0,168746 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0027054 | АО «РИР» |
| тк-710а | тк-711 | 48,82 | 0,517 | 0,517 | 0,035288 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-558г | тк-558а | 35,8 | 0,15 | 0,15 | 0,109735 | 0,0004777 | 0,0000171 | 0,0045799 | АО «РИР» |
| тк-738 | тк-740 | 75,75 | 0,616 | 0,616 | 0,028972 | 0,2873051 | 0,0217634 | 0,2808848 | АО «РИР» |
| тк-740 | тк-741 | 57,25 | 0,616 | 0,616 | 0,028972 | 0,2873051 | 0,0164482 | 0,2646752 | АО «РИР» |
| тк-711 | тк-713 | 94,99 | 0,517 | 0,517 | 0,035288 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,1267538 | АО «РИР» |
| тк-741а | тк-551 | 43,25 | 0,207 | 0,207 | 0,083028 | 0,2873051 | 0,0124259 | 0,0042289 | АО «РИР» |
| тк-476 | тк-477 | 26,02 | 0,15 | 0,15 | 0,110326 | 0,0000328 | 0,0000009 | 0,0003199 | АО «РИР» |
| тк-749 | тк-751 | 122,78 | 0,616 | 0,616 | 0,028972 | 0,0000955 | 0,0000117 | 0,2342446 | АО «РИР» |
| тк-558б | тк-558в | 29,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168977 | 0,0004777 | 0,0000143 | 0,0010203 | АО «РИР» |
| тк-527а | тк-530 | 102,14 | 0,207 | 0,207 | 0,084548 | 2,8877577 | 0,2949556 | 0,0101314 | АО «РИР» |
| тк-527 | тк-527а | 26,27 | 0,207 | 0,207 | 0,084548 | 2,8877577 | 0,0758614 | 0,012692 | АО «РИР» |
| тк-526 | тк-527 | 48,72 | 0,207 | 0,207 | 0,084548 | 2,8877577 | 0,1406916 | 0,0149301 | АО «РИР» |
| уз 2026 | ж/д | 49,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186542 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0010133 | АО «РИР» |
| тк-528 | тк-529 | 71,25 | 0,082 | 0,082 | 0,170539 | 0,0000253 | 0,0000018 | 0,0014915 | АО «РИР» |
| тк-530б | тк-531 | 22,45 | 0,069 | 0,069 | 0,186764 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0010552 | АО «РИР» |
| уз-911 | П-12 | 270,33 | 0,414 | 0,414 | 0,04253 | 0,0001525 | 0,0000412 | 0 | АО «РИР» |
| уз-911 | уз-322 | 518,81 | 0,309 | 0,309 | 0,058557 | 0,0000157 | 0,0000081 | 0,0385436 | АО «РИР» |
| уз-911 | уз-911 | 3,12 | 0,414 | 0,414 | 0,041643 | 0,0001525 | 0,0000005 | 0,0385436 | АО «РИР» |
| уз-911 | уз-911 | 3,55 | 0,414 | 0,414 | 0,041643 | 0,0001525 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-710 | П-13 | 1,84 | 0,616 | 0,616 | 0,027091 | 0,000667 | 0,0000012 | 0,2824964 | АО «РИР» |
| П-13 | Задвижка тк-710 | 2,93 | 0,616 | 0,616 | 0,027091 | 0,000667 | 0,000002 | 0,2824964 | АО «РИР» |
| уз-3 | уз-3 | 3,5 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-3 | уз-3 | 2,99 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-33 | тк-33 | 5,28 | 0,35 | 0,35 | 0,049592 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0210247 | АО «РИР» |
| тк-3 | тк-32 | 55,69 | 0,207 | 0,207 | 0,084189 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-35б | тк-32а | 38,13 | 0,04 | 0,04 | 0,238902 | 0,0001975 | 0,0000075 | 0 | АО «РИР» |
| тк-34 | тк-35 | 42,44 | 0,15 | 0,15 | 0,109747 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-35б | тк-35а | 23,97 | 0,04 | 0,04 | 0,239171 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-35а | тк-35в | 24,58 | 0,04 | 0,04 | 0,239171 | 0,0000253 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36а | тк-36б | 48,88 | 0,04 | 0,04 | 0,239418 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-36 | тк-37 | 85,82 | 0,15 | 0,15 | 0,110587 | 1,2798312 | 0,1098351 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-38а | тк-38б | 48,95 | 0,15 | 0,15 | 0,110346 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0013015 | АО «РИР» |
| тк-37а | тк-37б | 51,37 | 0,05 | 0,04 | 0,218739 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38в | тк-11а | 50,42 | 0,15 | 0,15 | 0,110346 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0003082 | АО «РИР» |
| тк-60 | тк-60а | 61,44 | 0,15 | 0,15 | 0,110301 | 0,0001525 | 0,0000094 | 0,0065905 | АО «РИР» |
| тк-60а | тк-62 | 45,56 | 0,15 | 0,15 | 0,110301 | 0,0001525 | 0,0000069 | 0,0062539 | АО «РИР» |
| тк-62 | тк-62а | 15,75 | 0,15 | 0,15 | 0,110301 | 0,0000203 | 0,0000003 | 0,0057187 | АО «РИР» |
| тк-79 | тк-80 | 76,39 | 0,207 | 0,207 | 0,083908 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0106979 | АО «РИР» |
| тк-80в | тк-80г | 28,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218911 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-61б | тк-61а | 93,94 | 0,069 | 0,069 | 0,187425 | 0,0000446 | 0,0000042 | 0,0008621 | АО «РИР» |
| тк-1а | тк-1б | 29,46 | 0,04 | 0,04 | 0,23906 | 0,0001198 | 0,0000035 | 0 | АО «РИР» |
| тк-62а | ту-63 | 19,36 | 0,125 | 0,125 | 0,127598 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0055173 | АО «РИР» |
| тк-78 | тк-79 | 30,79 | 0,207 | 0,207 | 0,083908 | 0,2873051 | 0,0088461 | 0,0113285 | АО «РИР» |
| тк-77 | тк-78 | 48,01 | 0,207 | 0,207 | 0,083908 | 0,2873051 | 0,0137935 | 0,0118638 | АО «РИР» |
| тк-80г | ж/д | 13,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238704 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80г | ж\д | 25,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218911 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80в | ж\д | 18,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218911 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-80 | тк-81 | 29,89 | 0,207 | 0,207 | 0,083908 | 0,2873051 | 0,0085875 | 0,0079021 | АО «РИР» |
| тк-80а | тк-80б | 42,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218699 | 0,0000955 | 0,0000041 | 0 | АО «РИР» |
| тк-245 | тк-245 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-240 | тк-240 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218341 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-240 | ж\д | 20,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218329 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-241 | тк-240 | 59,59 | 0,082 | 0,082 | 0,169312 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0004239 | АО «РИР» |
| тк-245 | уз-Б | 31,03 | 0,4 | 0,4 | 0,043272 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-402 | тк-403 | 174,83 | 0,704 | 0,704 | 0,025223 | 0,0000146 | 0,0000026 | 0,4842733 | АО «РИР» |
| тк-403 | тк-404 | 176,71 | 0,704 | 0,704 | 0,025223 | 0,0000146 | 0,0000026 | 0,4842733 | АО «РИР» |
| тк-401 | тк-402 | 54,85 | 0,706 | 0,706 | 0,024091 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,4842733 | АО «РИР» |
| тк-447 | тк-449 | 117,24 | 0,15 | 0,15 | 0,111616 | 0,5935023 | 0,0695822 | 0,0077358 | АО «РИР» |
| тк-250 | тк-249б | 37,29 | 0,309 | 0,309 | 0,057359 | 0,0000446 | 0,0000017 | 0,0296735 | АО «РИР» |
| тк-436 | тк-437 | 76,59 | 0,15 | 0,15 | 0,111474 | 124,03563 | 9,4998883 | 0,0087464 | АО «РИР» |
| тк-249б | тк-249 | 68,64 | 0,309 | 0,309 | 0,057359 | 0,0135016 | 0,0009267 | 0,0237211 | АО «РИР» |
| тк-435 | тк-435а | 15,38 | 0,207 | 0,207 | 0,083065 | 124,03563 | 1,907668 | 0,0092031 | АО «РИР» |
| тк-435а | тк-436 | 60,25 | 0,207 | 0,207 | 0,083065 | 124,03563 | 7,4731466 | 0,0092031 | АО «РИР» |
| тк-249 | уз-248в | 46,1 | 0,309 | 0,309 | 0,057359 | 0,0000446 | 0,0000021 | 0,0051927 | АО «РИР» |
| тк-67в | тк-67б | 30,74 | 0,1 | 0,1 | 0,149127 | 0,0001525 | 0,0000047 | 0,0025089 | АО «РИР» |
| тк-67б | тк-67а | 40,33 | 0,1 | 0,1 | 0,149127 | 0,0001525 | 0,0000062 | 0,0023075 | АО «РИР» |
| тк-68в | тк-68д | 57,38 | 0,069 | 0,069 | 0,187419 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0014414 | АО «РИР» |
| тк-68д | тк-68а | 88,22 | 0,069 | 0,069 | 0,187419 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0010964 | АО «РИР» |
| тк-72 | ж/д | 49,23 | 0,04 | 0,04 | 0,238936 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| ту-63 | тк-64 | 15,87 | 0,125 | 0,125 | 0,127598 | 0,0001525 | 0,0000024 | 0,0055173 | АО «РИР» |
| тк-64 | тк-64а | 35,45 | 0,125 | 0,125 | 0,127598 | 0,0001525 | 0,0000054 | 0,0053157 | АО «РИР» |
| тк-64а | тк-65а | 22,43 | 0,125 | 0,125 | 0,127598 | 0,0001525 | 0,0000034 | 0,005114 | АО «РИР» |
| тк-65а | тк-65 | 24,66 | 0,125 | 0,125 | 0,127598 | 0,0001525 | 0,0000038 | 0,0047815 | АО «РИР» |
| тк-67а | тк-67 | 23,07 | 0,1 | 0,1 | 0,149127 | 0,0001525 | 0,0000035 | 0,0021061 | АО «РИР» |
| тк-66б | тк-66а | 42,07 | 0,069 | 0,069 | 0,187641 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0008703 | АО «РИР» |
| тк-66в | тк-66б | 33,67 | 0,069 | 0,069 | 0,187641 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0009301 | АО «РИР» |
| тк-66г | тк-66в | 97,42 | 0,069 | 0,069 | 0,187641 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,001275 | АО «РИР» |
| тк-67 | тк-68 | 20,78 | 0,1 | 0,1 | 0,149127 | 0,0001525 | 0,0000032 | 0,0017737 | АО «РИР» |
| тк-70 | тк-71 | 75,48 | 0,069 | 0,069 | 0,187584 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0020532 | АО «РИР» |
| тк-71 | тк-72 | 68,13 | 0,069 | 0,069 | 0,187584 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0010825 | АО «РИР» |
| тк-65 | тк-66 | 87,43 | 0,125 | 0,125 | 0,127598 | 0,0000287 | 0,0000025 | 0,0044493 | АО «РИР» |
| тк-74а | тк-75 | 71,48 | 0,069 | 0,069 | 0,187066 | 0,0001525 | 0,0000109 | 0,0010968 | АО «РИР» |
| тк-74 | тк-74а | 46,13 | 0,069 | 0,069 | 0,187066 | 0,0001525 | 0,000007 | 0,0016352 | АО «РИР» |
| тк-73 | тк-69а | 42,36 | 0,082 | 0,082 | 0,1691 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0032766 | АО «РИР» |
| тк-69а | тк-69 | 44,37 | 0,082 | 0,082 | 0,1691 | 0,0000773 | 0,0000034 | 0,0031503 | АО «РИР» |
| тк-61б | тк-61б | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218278 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-61а | тк-61а | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218203 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-61а | тк-61а | 1,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-61а | ж/д | 11,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-62а | ж\д | 15,24 | 0,04 | 0,04 | 0,238713 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-64 | тк-64 | 1,98 | 0,04 | 0,04 | 0,238713 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-64 | ж\д | 13,23 | 0,04 | 0,04 | 0,2387 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-64а | тк-64а | 1,69 | 0,04 | 0,04 | 0,238714 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-64а | ж\д | 13,59 | 0,04 | 0,04 | 0,238702 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-65а | тк-65а | 1,78 | 0,04 | 0,04 | 0,238695 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-65а | ж/д | 10,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238683 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-65 | тк-65 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238819 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-65 | ж/д | 29,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238809 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66 | тк-66 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | 0,14914 | 0,0001525 | 0,0000002 | 0,0028417 | АО «РИР» |
| тк-66 | тк-67в | 16,62 | 0,1 | 0,1 | 0,14914 | 0,0001525 | 0,0000025 | 0,0028417 | АО «РИР» |
| тк-66 | тк-66 | 1,59 | 0,069 | 0,069 | 0,187653 | 0,0000146 | 0 | 0,0016076 | АО «РИР» |
| тк-66 | тк-66г | 18,39 | 0,069 | 0,069 | 0,187653 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0016076 | АО «РИР» |
| тк-66а | тк-66а | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218353 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66а | ж/д | 20,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218326 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66а | тк-66а | 1,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218571 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66а | ж/д | 50,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218544 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66б | тк-66б | 1,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238708 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66б | ул. Комсомольская | 12,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238698 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66в | тк-66в | 1,74 | 0,04 | 0,04 | 0,238716 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66в | ж\д | 13,93 | 0,04 | 0,04 | 0,238705 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66г | тк-66г | 1,73 | 0,04 | 0,04 | 0,238688 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-66г | ж\д | 9,7 | 0,04 | 0,04 | 0,238677 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-67в | тк-67в | 1,89 | 0,04 | 0,04 | 0,238723 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-67в | ж/д | 14,78 | 0,04 | 0,04 | 0,23871 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-67б | тк-67б | 2,08 | 0,04 | 0,04 | 0,238738 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-67б | ж/д | 16,86 | 0,04 | 0,04 | 0,238724 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-67а | тк-67а | 1,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238742 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-67а | ж\д | 17,75 | 0,04 | 0,04 | 0,23873 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-67 | тк-67 | 1,96 | 0,04 | 0,04 | 0,238719 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-67 | ж/д | 14,18 | 0,04 | 0,04 | 0,238706 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68 | тк-68 | 1,63 | 0,069 | 0,069 | 0,187431 | 0,0000146 | 0 | 0,0017737 | АО «РИР» |
| тк-68 | тк-68в | 17,42 | 0,069 | 0,069 | 0,187431 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0017737 | АО «РИР» |
| тк-68в | тк-68в | 1,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238718 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68в | ж/д | 14,34 | 0,04 | 0,04 | 0,238707 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68д | тк-68д | 1,89 | 0,04 | 0,04 | 0,238694 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68д | ж/д | 10,47 | 0,04 | 0,04 | 0,238682 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68а | тк-68а | 1,78 | 0,04 | 0,04 | 0,23872 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68а | ж/д | 14,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238708 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68а | тк-68а | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218351 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68а | тк-68г | 20,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218339 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68г | тк-68г | 1,8 | 0,04 | 0,04 | 0,238993 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68г | тк-68б | 54,1 | 0,04 | 0,04 | 0,238981 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68г | тк-68г | 1,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218484 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-68г | ж\д | 20,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218324 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-69 | тк-69 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218464 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-69 | ж/д | 37,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218451 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-69 | тк-69 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | 0,187597 | 0,0000146 | 0 | 0,0025934 | АО «РИР» |
| тк-69 | тк-70 | 40,68 | 0,069 | 0,069 | 0,187597 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0025934 | АО «РИР» |
| тк-70 | тк-70 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | 0,21834 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-70 | ж/д | 20,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218327 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-71 | тк-71 | 1,83 | 0,04 | 0,04 | 0,238753 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-71 | ж/д | 17,87 | 0,04 | 0,04 | 0,238731 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-72 | тк-72 | 1,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238792 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-72 | ж/д | 23,93 | 0,04 | 0,04 | 0,23877 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-72 | тк-72 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | 0,238635 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-73а | Баня | 10,2 | 0,069 | 0,069 | 0,186252 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,00054 | АО «РИР» |
| тк-73б | тк-73а | 23,89 | 0,069 | 0,069 | 0,186587 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,00054 | АО «РИР» |
| тк-73а | тк-73а | 1,82 | 0,069 | 0,069 | 0,186587 | 0,0000146 | 0 | 0,00054 | АО «РИР» |
| тк-73б | тк-73б | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218318 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-73б | ж/д | 17,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218305 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-73 | тк-73 | 1,85 | 0,069 | 0,069 | 0,186508 | 0,0000146 | 0 | 0,0010407 | АО «РИР» |
| тк-73 | тк-73б | 19,57 | 0,069 | 0,069 | 0,186508 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0010407 | АО «РИР» |
| тк-73 | тк-73 | 1,61 | 0,082 | 0,082 | 0,169178 | 0,0001525 | 0,0000002 | 0,0043173 | АО «РИР» |
| тк-74 | тк-73 | 9,99 | 0,082 | 0,082 | 0,169178 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0043173 | АО «РИР» |
| тк-74 | тк-74 | 1,68 | 0,125 | 0,125 | 0,126818 | 0,0000146 | 0 | 0,0059524 | АО «РИР» |
| тк-74а | тк-74а | 1,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218309 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-74а | ж/д | 16,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218297 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-75 | тк-75 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218655 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-75 | тк-76 | 60,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218628 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| тк-75 | тк-75 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218383 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-75 | ж\д | 24,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218356 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-241 | тк-241 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168848 | 0,0000146 | 0 | 0,0004239 | АО «РИР» |
| тк-242 | тк-242 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168967 | 0,0000146 | 0 | 0,0006418 | АО «РИР» |
| уз-242а | уз-242а | 3,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168557 | 0,0000146 | 0 | 0,000824 | АО «РИР» |
| уз-242а | тк-242 | 13,57 | 0,082 | 0,082 | 0,168557 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,000824 | АО «РИР» |
| уз-242а | уз-246б | 19,24 | 0,309 | 0,309 | 0,057143 | 0,0000446 | 0,0000009 | 0,0009318 | АО «РИР» |
| уз-246б | уз-246а | 28,55 | 0,309 | 0,309 | 0,057143 | 0,0000446 | 0,0000013 | 0,0004179 | АО «РИР» |
| уз 1732 | уз-247 | 46,77 | 0,309 | 0,309 | 0,057143 | 0,0000446 | 0,0000021 | 0,0027226 | АО «РИР» |
| уз-247 | уз-246в | 71,16 | 0,309 | 0,309 | 0,057143 | 0,0000446 | 0,0000032 | 0,0019634 | АО «РИР» |
| уз-247 | уз-247 | 2,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218591 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-249 | тк-428 | 140,24 | 0,207 | 0,207 | 0,083424 | 0,0135016 | 0,0018935 | 0,0174343 | АО «РИР» |
| тк-249 | тк-249 | 1,91 | 0,207 | 0,207 | 0,083447 | 0,0135016 | 0,0000258 | 0,0174343 | АО «РИР» |
| тк-249 | тк-249 | 2 | 0,207 | 0,207 | 0,082901 | 0,0000146 | 0 | 0,001094 | АО «РИР» |
| тк-249б | тк-249б | 1,66 | 0,125 | 0,125 | 0,126818 | 0,0000146 | 0 | 0,0059524 | АО «РИР» |
| тк-250 | тк-250 | 1,87 | 0,309 | 0,309 | 0,058159 | 6,834863 | 0,0127812 | 0,0405115 | АО «РИР» |
| тк-427 | тк-250 | 47,23 | 0,309 | 0,309 | 0,057026 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0405115 | АО «РИР» |
| тк-250 | тк-250 | 1,6 | 0,207 | 0,207 | 0,082871 | 124,03563 | 0,198457 | 0,010838 | АО «РИР» |
| тк-435 | тк-435 | 1,47 | 0,069 | 0,069 | 0,186256 | 0,0000146 | 0 | 0,0008175 | АО «РИР» |
| тк-435 | ж/д | 9,33 | 0,069 | 0,069 | 0,186232 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008175 | АО «РИР» |
| тк-435 | тк-435 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | 0,186309 | 0,0000146 | 0 | 0,0008174 | АО «РИР» |
| тк-435 | ж/д | 16,28 | 0,069 | 0,069 | 0,186285 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008174 | АО «РИР» |
| тк-250 | тк-435 | 41,79 | 0,207 | 0,207 | 0,083304 | 124,03563 | 5,183449 | 0,010838 | АО «РИР» |
| тк-435 | тк-435 | 1,96 | 0,207 | 0,207 | 0,083304 | 124,03563 | 0,2431098 | 0,010838 | АО «РИР» |
| тк-436 | тк-436 | 1,59 | 0,069 | 0,069 | 0,186244 | 0,0000146 | 0 | 0,0004567 | АО «РИР» |
| тк-436 | ж\д | 9,27 | 0,069 | 0,069 | 0,186231 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004567 | АО «РИР» |
| уз-246в | уз-242а | 40,73 | 0,309 | 0,309 | 0,057143 | 0,0000446 | 0,0000018 | 0,0017558 | АО «РИР» |
| тк-249б | тк-74 | 96,7 | 0,125 | 0,125 | 0,126818 | 0,0000226 | 0,0000022 | 0,0059524 | АО «РИР» |
| уз-246а | уз 1979 | 6,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218336 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-242 | тк-241а | 25,02 | 0,082 | 0,082 | 0,168967 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0006418 | АО «РИР» |
| тк-241а | тк-241 | 29,04 | 0,082 | 0,082 | 0,168848 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0004239 | АО «РИР» |
| тк-330 | ж\д | 16,08 | 0,04 | 0,04 | 0,238719 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-330 | тк-330 | 2,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218787 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-330 | ж\д | 7,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-326 | тк-326 | 1,87 | 0,082 | 0,082 | 0,168963 | 0,0000146 | 0 | 0,0005197 | АО «РИР» |
| тк-326 | ж\д | 27,43 | 0,04 | 0,04 | 0,238793 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-326 | тк-326 | 1,7 | 0,04 | 0,04 | 0,238804 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-326 | тк-326 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148694 | 0,0000146 | 0 | 0,0013143 | АО «РИР» |
| тк-326 | уз 1887 | 66,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148675 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0013143 | АО «РИР» |
| уз 1887 | ж\д | 5,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148675 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0013143 | АО «РИР» |
| тк-487 | тк-487 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218631 | 17,013848 | 0,0302846 | 0 | АО «РИР» |
| тк-487 | тк-487 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-487 | Магазин | 6,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218227 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-489 | тк-489 | 2,45 | 0,1 | 0,1 | 0,14838 | 0,0000146 | 0 | 0,0033611 | АО «РИР» |
| тк-492 | тк-492 | 1,89 | 0,082 | 0,082 | 0,169991 | 0,0000146 | 0 | 0,0000513 | АО «РИР» |
| тк-492 | уз 1822 | 14,02 | 0,082 | 0,082 | 0,168524 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000513 | АО «РИР» |
| тк-486 | тк-489 | 55,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168849 | 0,0000226 | 0,0000013 | 0,0075642 | АО «РИР» |
| тк-489 | уз 1855 | 29,51 | 0,1 | 0,1 | 0,148348 | 0,000013 | 0,0000004 | 0,0033611 | АО «РИР» |
| уз-493 | ж\д | 45,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218505 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| уз-493 | уз-493 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | 0,219373 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-491 | тк-492 | 71,83 | 0,082 | 0,082 | 0,169881 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0000513 | АО «РИР» |
| тк-559 | тк-559 | 2,15 | 0,259 | 0,259 | 0,070264 | 0,0003492 | 0,0000008 | 0,0075767 | АО «РИР» |
| тк-559 | тк-666б | 82,28 | 0,259 | 0,259 | 0,068899 | 0,0003492 | 0,0000287 | 0,0075767 | АО «РИР» |
| уз 1819 | тк-669а | 45,42 | 0,069 | 0,069 | 0,187563 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0009111 | АО «РИР» |
| тк-579 | тк-579 | 1,79 | 0,15 | 0,15 | 0,111653 | 17,013848 | 0,0304548 | 0,009948 | АО «РИР» |
| тк-580 | тк-580 | 2 | 0,082 | 0,082 | 0,16868 | 0,0000146 | 0 | 0,0016233 | АО «РИР» |
| тк-580 | тк-583 | 30,22 | 0,082 | 0,082 | 0,168664 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0016233 | АО «РИР» |
| тк-580 | тк-580 | 1,69 | 0,1 | 0,1 | 0,148536 | 0,0000146 | 0 | 0,0021984 | АО «РИР» |
| тк-583 | тк-583 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218381 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-583 | ж\д | 24,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218354 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-583 | тк-583 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218413 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-583 | ж\д | 28,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218386 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-583 | тк-583 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | 0,169029 | 0,0000146 | 0 | 0,0011845 | АО «РИР» |
| тк-583 | тк-584 | 18 | 0,082 | 0,082 | 0,168779 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0011845 | АО «РИР» |
| тк-585 | тк-585 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-585 | ж/д | 7,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-585 | тк-585 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218443 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-585 | ж/д | 33,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218417 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-666 | тк-667 | 42,48 | 0,15 | 0,15 | 0,109507 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0035987 | АО «РИР» |
| тк-666 | тк-666 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | 0,109221 | 0,0000146 | 0 | 0,0035987 | АО «РИР» |
| тк-666 | тк-666 | 1,89 | 0,1 | 0,1 | 0,148192 | 0,0000146 | 0 | 0,0024024 | АО «РИР» |
| тк-666 | ж/д | 7,11 | 0,1 | 0,1 | 0,148178 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0024024 | АО «РИР» |
| тк-667 | тк-667 | 1,84 | 0,15 | 0,15 | 0,11014 | 0,0000146 | 0 | 0,0030584 | АО «РИР» |
| тк-668 | тк-668 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218288 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-668 | ж/д | 13,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218275 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-668 | тк-668 | 1,92 | 0,15 | 0,15 | 0,110081 | 0,0000146 | 0 | 0,0019404 | АО «РИР» |
| тк-668 | уз 1820 | 35,73 | 0,15 | 0,15 | 0,110081 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0019404 | АО «РИР» |
| тк-667 | тк-668 | 91,49 | 0,15 | 0,15 | 0,109838 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,0030584 | АО «РИР» |
| тк-579 | тк-580 | 53,23 | 0,15 | 0,15 | 0,11026 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0038217 | АО «РИР» |
| тк-580 | тк-581 | 52,51 | 0,1 | 0,1 | 0,148523 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0021984 | АО «РИР» |
| тк-487 | тк-488 | 57,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218605 | 0,0000773 | 0,0000045 | 0 | АО «РИР» |
| тк-669а | ж/д | 17,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218308 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-669а | тк-669а | 1,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218319 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-666б | тк-666 | 68,91 | 0,259 | 0,259 | 0,068899 | 0,0003492 | 0,0000241 | 0,0075767 | АО «РИР» |
| тк-666 | тк-666а | 97,42 | 0,259 | 0,259 | 0,068899 | 0,0000226 | 0,0000022 | 0,0015757 | АО «РИР» |
| тк-666а | тк-665 | 143,95 | 0,259 | 0,259 | 0,068899 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,0015757 | АО «РИР» |
| тк-581 | тк-582 | 79,24 | 0,069 | 0,069 | 0,186783 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0009283 | АО «РИР» |
| уз 1819 | ж/д | 6,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218224 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-584а | тк-585 | 16,08 | 0,082 | 0,082 | 0,168779 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0005633 | АО «РИР» |
| тк-578 | тк-579 | 100,3 | 0,15 | 0,15 | 0,11026 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0137697 | АО «РИР» |
| тк-579 | тк-586 | 33,18 | 0,15 | 0,15 | 0,110576 | 17,013848 | 0,5645195 | 0,009948 | АО «РИР» |
| уз-1130 | уз-1129 | 110,74 | 0,207 | 0,207 | 0,084222 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0089785 | АО «РИР» |
| уз-1129 | уз-1126 | 166,87 | 0,207 | 0,207 | 0,084222 | 0,0000114 | 0,0000019 | 0,008922 | АО «РИР» |
| тк-1126а | Адм | 17,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218306 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1127 | тк-1131 | 58,14 | 0,15 | 0,15 | 0,110585 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0033726 | АО «РИР» |
| уз 1769 | Инд\п | 19,23 | 0,027 | 0,027 | 0,269787 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1135 | уз-1136 | 47,47 | 0,082 | 0,082 | 0,168803 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0012461 | АО «РИР» |
| уз 1769 | Ж\д | 5,24 | 0,027 | 0,027 | 0,269787 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1126а | Ж\д | 8,47 | 0,082 | 0,082 | 0,168495 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010397 | АО «РИР» |
| уз-1134 | уз-1135 | 118,21 | 0,1 | 0,1 | 0,14928 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0026665 | АО «РИР» |
| уз 1768 | Инд\п | 18,35 | 0,027 | 0,027 | 0,269693 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1126 | уз-1126 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | 0,110596 | 0,0000146 | 0 | 0,0044516 | АО «РИР» |
| уз-1126 | тк-1127 | 78,6 | 0,15 | 0,15 | 0,110596 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0044516 | АО «РИР» |
| уз-1126 | уз-1126 | 1,92 | 0,082 | 0,082 | 0,168867 | 0,0000146 | 0 | 0,0010873 | АО «РИР» |
| уз-1126 | уз-1126 | 1,96 | 0,1 | 0,1 | 0,149295 | 0,0000114 | 0 | 0,0028432 | АО «РИР» |
| уз-1126 | уз-1134 | 23,6 | 0,1 | 0,1 | 0,149295 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0028432 | АО «РИР» |
| уз-1126 | тк-1126а | 56,37 | 0,082 | 0,082 | 0,168931 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0010873 | АО «РИР» |
| тк-1126а | тк-1126а | 1,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168931 | 0,0000146 | 0 | 0,0010873 | АО «РИР» |
| тк-1127 | тк-1127 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148625 | 0,0000146 | 0 | 0,001079 | АО «РИР» |
| тк-1127 | ж\д | 64,34 | 0,1 | 0,1 | 0,148613 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,001079 | АО «РИР» |
| тк-1131 | ж\д | 32,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218414 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1131 | тк-1131 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218425 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1136 | уз-1136 | 3,15 | 0,05 | 0,05 | 0,219216 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1137 | ж/д | 3,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218206 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1137 | уз-1137 | 2,97 | 0,05 | 0,05 | 0,21872 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1131 | П-15 | 60,57 | 0,15 | 0,15 | 0,110585 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,002264 | АО «РИР» |
| П-15 | тк-1132 | 3,88 | 0,15 | 0,15 | 0,110585 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,002264 | АО «РИР» |
| уз-1136а | уз-1137 | 39,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218693 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1136 | уз-1136а | 22,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218693 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-407 | П-16 | 68,23 | 0,704 | 0,704 | 0,025223 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,000359 | АО «РИР» |
| П-16 | тк-408 | 1,9 | 0,704 | 0,704 | 0,025227 | 0,0000146 | 0 | 0,000359 | АО «РИР» |
| П-11 | тк-407а | 163,27 | 0,517 | 0,517 | 0,034193 | 0,1448579 | 0,023651 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-407а | тк-615 | 50,47 | 0,517 | 0,517 | 0,034193 | 0,1448579 | 0,007311 | 0,1490135 | АО «РИР» |
| тк-408 | тк-407а | 108,33 | 0,309 | 0,309 | 0,056726 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,000359 | АО «РИР» |
| тк-408 | тк-408 | 1,84 | 0,309 | 0,309 | 0,056726 | 0,000667 | 0,0000012 | 0,000359 | АО «РИР» |
| уз-1129 | уз-1129 | 2,85 | 0,027 | 0,027 | 0,269819 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1129 | уз 1769 | 25,18 | 0,027 | 0,027 | 0,269819 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1129 | уз-1129 | 3,36 | 0,027 | 0,027 | 0,269725 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1129 | уз 1768 | 13,35 | 0,027 | 0,027 | 0,269725 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1118 | Пром об | 94,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218859 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1120 | ж\д | 20,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218329 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1118 | Пром об | 65,59 | 0,05 | 0,05 | 0,21865 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1097 | уз-1097 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | 0,148294 | 0,0000146 | 0 | 0,0021693 | АО «РИР» |
| уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 4,48 | 0,1 | 0,1 | 0,148158 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,00156 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-1104 | ж/д | 11,21 | 0,1 | 0,1 | 0,148209 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,00156 | АО «РИР» |
| уз-1098 | уз-1098 | 3,36 | 0,069 | 0,069 | 0,186186 | 0,0000146 | 0 | 0,00059 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-1079 | уз-1074 | 183,18 | 0,15 | 0,15 | 0,110498 | 0,0000114 | 0,0000021 | 0,0073711 | АО «РИР» |
| уз-1097 | уз-1104 | 65,68 | 0,15 | 0,15 | 0,110071 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0052018 | АО «РИР» |
| уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 3,95 | 0,15 | 0,15 | 0,111509 | 0,0000114 | 0 | 0,0036418 | АО «РИР» |
| уз-1100 | уз-1100 | 3,23 | 0,033 | 0,033 | 0,254718 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1100 | ж/д | 12,76 | 0,033 | 0,033 | 0,254699 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1098 | уз-1100 | 64,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218684 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1097 | уз 1754 | 12,01 | 0,1 | 0,1 | 0,148271 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0021693 | АО «РИР» |
| уз 1754 | уз-1098 | 69,02 | 0,069 | 0,069 | 0,186691 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,00059 | АО «РИР» |
| уз 1754 | ж\д | 7,34 | 0,1 | 0,1 | 0,148271 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0015793 | АО «РИР» |
| тк-1117 | тк-1117 | 2,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218832 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1117 | тк-1120 | 67,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218704 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1118 | уз-1118 | 3,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218725 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1118 | уз-1118 | 3,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218934 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1120 | уз 1740 | 62,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218964 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1120 | тк-1120 | 2,67 | 0,05 | 0,05 | 0,219493 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1120 | тк-1120 | 2,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148612 | 0,0000146 | 0 | 0,0011238 | АО «РИР» |
| тк-1120 | тк-1120 | 2,47 | 0,082 | 0,082 | 0,169186 | 0,0000146 | 0 | 0,0008694 | АО «РИР» |
| тк-1120 | тк-1120 | 2,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218855 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6,92 | 0,15 | 0,15 | 0,11138 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0073711 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-1074 | уз-1097 | 58,03 | 0,15 | 0,15 | 0,11138 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0073711 | АО «РИР» |
| тк-1117 | тк-1117 | 3,52 | 0,1 | 0,1 | 0,148639 | 0,0000114 | 0 | 0,0019932 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-1104 | тк-1117 | 193,96 | 0,15 | 0,15 | 0,110624 | 0,0000114 | 0,0000022 | 0,0036418 | АО «РИР» |
| уз-344а | уз-344 | 141,99 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000138 | 0,000002 | 0,0331428 | АО «РИР» |
| уз-344 | Задвижка уз-344 | 6,27 | 0,1 | 0,1 | 0,148967 | 0,0000138 | 0,0000001 | 0,0028074 | АО «РИР» |
| уз-344 | Задвижка уз-344 | 3,77 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000114 | 0 | 0,0303014 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-344 | уз-343 | 47,1 | 0,207 | 0,207 | 0,082909 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0303014 | АО «РИР» |
| уз 1752 | Пром об | 8,13 | 0,05 | 0,05 | 0,221627 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1109 | ж\д | 36,39 | 0,05 | 0,05 | 0,21844 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| уз-343 | уз-342 | 6,53 | 0,207 | 0,207 | 0,085706 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0300035 | АО «РИР» |
| уз-1109 | уз-1108 | 283,96 | 0,207 | 0,207 | 0,087552 | 0,0000114 | 0,0000032 | 0,0157116 | АО «РИР» |
| уз-1109 | уз-1109 | 3,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1110 | уз-1110 | 2,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000146 | 0 | 0,0020367 | АО «РИР» |
| уз-1110 | уз-1111 | 9,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168485 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0020367 | АО «РИР» |
| уз-339 | уз-339 | 2,95 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000114 | 0 | 0,017869 | АО «РИР» |
| уз-339 | уз-1110 | 96,76 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,017869 | АО «РИР» |
| уз-342 | уз-340 | 94,65 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0297551 | АО «РИР» |
| уз-338 | уз-1130 | 130,88 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,0114826 | АО «РИР» |
| уз-339 | уз-338 | 66,83 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0115046 | АО «РИР» |
| уз-1130 | Задвижка уз-1130 | 4,05 | 0,082 | 0,082 | 0,168688 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0014505 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-1130 | ж\д | 27,28 | 0,082 | 0,082 | 0,168627 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0014505 | АО «РИР» |
| уз-1130 | уз-1130 | 3,38 | 0,207 | 0,207 | 0,087111 | 0,0000114 | 0 | 0,0089785 | АО «РИР» |
| уз-1110 | уз-1109 | 163,5 | 0,207 | 0,207 | 0,087552 | 0,0000114 | 0,0000019 | 0,0158323 | АО «РИР» |
| уз-340 | уз-339 | 170,97 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000114 | 0,0000019 | 0,0293736 | АО «РИР» |
| тк-1080 | уз-1079 | 55,78 | 0,207 | 0,207 | 0,087552 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0080222 | АО «РИР» |
| уз-1108 | уз-1107 | 24 | 0,207 | 0,207 | 0,087552 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0139193 | АО «РИР» |
| уз-1107 | тк-1080 | 199,75 | 0,207 | 0,207 | 0,087552 | 0,0000114 | 0,0000023 | 0,0101215 | АО «РИР» |
| уз-1079 | уз-1079 | 2,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218578 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-1080 | тк-1080 | 3,17 | 0,15 | 0,15 | 0,109415 | 0,0000146 | 0 | 0,0020993 | АО «РИР» |
| тк-1080 | ж\д | 27,48 | 0,15 | 0,15 | 0,109393 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0020993 | АО «РИР» |
| уз-1107 | уз-1107 | 2,98 | 0,125 | 0,125 | 0,126249 | 0,0000146 | 0 | 0,0015339 | АО «РИР» |
| уз-1107 | ж\д | 16,66 | 0,125 | 0,125 | 0,126227 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0015339 | АО «РИР» |
| уз-1107 | уз-1107 | 3,42 | 0,082 | 0,082 | 0,169548 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0011962 | АО «РИР» |
| уз-1107 | ж\д | 142,23 | 0,082 | 0,082 | 0,169521 | 0,0000146 | 0,0000021 | 0,0011962 | АО «РИР» |
| уз-1108 | уз-1108 | 3,47 | 0,1 | 0,1 | 0,148228 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0017923 | АО «РИР» |
| уз-1108 | ж\д | 10,31 | 0,1 | 0,1 | 0,148202 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0017923 | АО «РИР» |
| уз 1803 | уз 1799 | 12,18 | 0,05 | 0,05 | 0,219333 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз-343 | уз-343 | 2,98 | 0,207 | 0,207 | 0,085706 | 0,0000114 | 0 | 0,0300035 | АО «РИР» |
| уз-345 | уз-345 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218357 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-345 | Пром об | 20,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218324 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз-345 | уз-345 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218839 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз-345 | уз-345а | 79,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218807 | 0,0000138 | 0,0000011 | 0 | АО «РИР» |
| уз-345а | Задвижка уз-345а | 4,42 | 0,05 | 0,05 | 0,219967 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-345а | уз 1803 | 74,4 | 0,05 | 0,05 | 0,219967 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | АО «РИР» |
| уз-345а | уз-345а | 3,37 | 0,05 | 0,05 | 0,222274 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1799 | Пром об | 45,73 | 0,05 | 0,05 | 0,219333 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1799 | Пром об | 6,3 | 0,05 | 0,05 | 0,219333 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1803 | Столярная, склад | 21,77 | 0,05 | 0,05 | 0,219333 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-786 | ж\д | 52,74 | 0,1 | 0,1 | 0,148525 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0045896 | АО «РИР» |
| тк-510 | тк-510 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218363 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-619 | тк-620а | 220,1 | 0,408 | 0,408 | 0,044557 | 0,0050047 | 0,0011015 | 0,1390022 | АО «РИР» |
| тк-509 | уз 1796 | 30,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186436 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0013105 | АО «РИР» |
| уз 1796 | ж/д | 5,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186436 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010842 | АО «РИР» |
| тк-616а | тк-617а | 73,4 | 0,517 | 0,517 | 0,034193 | 0,1448579 | 0,0106326 | 0,1431357 | АО «РИР» |
| тк-615а | тк-615б | 27,32 | 0,517 | 0,517 | 0,034193 | 0,1448579 | 0,0039575 | 0,1451071 | АО «РИР» |
| тк-617а | тк-619 | 64,88 | 0,517 | 0,517 | 0,034193 | 0,1448579 | 0,0093984 | 0,1411641 | АО «РИР» |
| тк-512а | тк-512 | 9,11 | 0,1 | 0,1 | 0,148845 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009142 | АО «РИР» |
| тк-512 | тк-511 | 32,53 | 0,1 | 0,1 | 0,148845 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007546 | АО «РИР» |
| тк-511 | тк-510 | 30,77 | 0,125 | 0,125 | 0,126329 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0002762 | АО «РИР» |
| тк-540 | тк-541 | 35,18 | 0,069 | 0,069 | 0,186599 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007057 | АО «РИР» |
| тк-615б | тк-616а | 43,5 | 0,517 | 0,517 | 0,034193 | 0,1448579 | 0,0063013 | 0,1451071 | АО «РИР» |
| тк-530а | ж/д | 15,46 | 0,082 | 0,082 | 0,168535 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0009594 | АО «РИР» |
| тк-620а | тк-621 | 175,67 | 0,408 | 0,408 | 0,044557 | 0,0050047 | 0,0008792 | 0,1390022 | АО «РИР» |
| тк-539 | тк-540 | 21,9 | 0,069 | 0,069 | 0,186599 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007969 | АО «РИР» |
| тк-540 | КНС | 4,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218215 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-540 | тк-540 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218227 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-541 | ж/д | 5,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218217 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-541 | тк-541 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-509 | тк-509 | 1,5 | 0,069 | 0,069 | 0,186172 | 0,0000146 | 0 | 0,0013105 | АО «РИР» |
| тк-512 | тк-512 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-512 | ж/д | 6,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-615а | тк-615а | 1,62 | 0,1 | 0,1 | 0,148393 | 0,0000146 | 0 | 0,0021031 | АО «РИР» |
| тк-616а | тк-617 | 26,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148328 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0019714 | АО «РИР» |
| тк-616а | тк-616а | 1,74 | 0,1 | 0,1 | 0,148341 | 0,0000146 | 0 | 0,0019714 | АО «РИР» |
| тк-617 | тк-617 | 1,98 | 0,069 | 0,069 | 0,186403 | 0,0000146 | 0 | 0,0009855 | АО «РИР» |
| тк-617 | ж/д | 27,66 | 0,069 | 0,069 | 0,186373 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0009855 | АО «РИР» |
| тк-617 | тк-617 | 2,03 | 0,069 | 0,069 | 0,186241 | 0,0000146 | 0 | 0,000986 | АО «РИР» |
| тк-617 | ж/д | 6,56 | 0,069 | 0,069 | 0,186211 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000986 | АО «РИР» |
| тк-617а | тк-617а | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148331 | 0,0000146 | 0 | 0,0019716 | АО «РИР» |
| тк-617а | тк-618 | 25,35 | 0,1 | 0,1 | 0,148316 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0019716 | АО «РИР» |
| тк-618 | тк-618 | 1,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168549 | 0,0000146 | 0 | 0,000986 | АО «РИР» |
| тк-618 | ж\д | 13,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168523 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,000986 | АО «РИР» |
| тк-618 | тк-618 | 1,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168656 | 0,0000146 | 0 | 0,0009857 | АО «РИР» |
| тк-618 | ж/д | 27,77 | 0,082 | 0,082 | 0,16863 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0009857 | АО «РИР» |
| тк-619 | тк-619 | 1,62 | 0,408 | 0,408 | 0,042271 | 0,0050047 | 0,0000081 | 0,1390022 | АО «РИР» |
| тк-619 | тк-619 | 1,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148338 | 0,1448579 | 0,0002361 | 0,0021619 | АО «РИР» |
| тк-619 | тк-620 | 25,06 | 0,1 | 0,1 | 0,148326 | 0,1448579 | 0,0036301 | 0,0021619 | АО «РИР» |
| тк-620 | тк-620 | 1,66 | 0,069 | 0,069 | 0,186239 | 0,0000146 | 0 | 0,0009866 | АО «РИР» |
| тк-620 | ж/д | 8,65 | 0,069 | 0,069 | 0,186227 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009866 | АО «РИР» |
| тк-620 | тк-620 | 1,54 | 0,1 | 0,1 | 0,149049 | 0,0000146 | 0 | 0,0011753 | АО «РИР» |
| тк-620 | тк-512а | 53,08 | 0,1 | 0,1 | 0,149049 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0011753 | АО «РИР» |
| тк-537 | тк-539 | 43,11 | 0,125 | 0,125 | 0,127006 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0030061 | АО «РИР» |
| тк-561 | ТК-562 | 44,26 | 0,15 | 0,15 | 0,109682 | 0,0000955 | 0,0000042 | 0,0025453 | АО «РИР» |
| уз 1795 | Теплосети | 4,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218482 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1794 | Теплосети | 5,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218482 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1795 | уз 1794 | 32,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218482 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| тк-606 | тк-605а | 42,77 | 0,15 | 0,15 | 0,110574 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0107595 | АО «РИР» |
| тк-605а | тк-605 | 34,41 | 0,15 | 0,15 | 0,110574 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0107595 | АО «РИР» |
| уз 1899 | Задвижка тк-596 | 10,64 | 0,082 | 0,082 | 0,16876 | 17,013848 | 0,1810273 | 0,000775 | АО «РИР» |
| тк-752 | тк-754 | 48,38 | 0,616 | 0,616 | 0,028972 | 0,0003492 | 0,0000169 | 0,2111414 | АО «РИР» |
| уз 1786 | уз 1784 | 53,08 | 0,069 | 0,069 | 0,186798 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,001741 | АО «РИР» |
| уз 1786 | ж/д | 5,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218218 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1784 | ж/д | 5,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1792 | тк-530а | 42,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168834 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0020146 | АО «РИР» |
| уз 1792 | ж/д | 10,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-543а | тк-543б | 42,41 | 0,1 | 0,1 | 0,14846 | 2,8877577 | 0,1224698 | 0,0008559 | АО «РИР» |
| тк-623 | тк-623а | 34,8 | 0,15 | 0,15 | 0,110056 | 2,8877577 | 0,100494 | 0,0048781 | АО «РИР» |
| тк-623а | тк-623а | 1,89 | 0,069 | 0,069 | 0,186334 | 0,0000146 | 0 | 0,0013751 | АО «РИР» |
| тк-623а | ж/д | 20,81 | 0,069 | 0,069 | 0,18632 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0013751 | АО «РИР» |
| тк-623б | ж/д | 5,94 | 0,1 | 0,1 | 0,148169 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0013751 | АО «РИР» |
| тк-623б | тк-623б | 1,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148151 | 0,0000146 | 0 | 0,0013751 | АО «РИР» |
| тк-623б | тк-623б | 1,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148794 | 2,8877577 | 0,0051691 | 0,0021279 | АО «РИР» |
| тк-623б | тк-623в | 61,29 | 0,1 | 0,1 | 0,148767 | 2,8877577 | 0,1769907 | 0,0021279 | АО «РИР» |
| тк-623в | тк-623в | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-623в | уз 1790 | 4,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-543 | тк-543 | 1,68 | 0,125 | 0,125 | 0,127298 | 2,8877577 | 0,0048514 | 0,0017581 | АО «РИР» |
| тк-543а | тк-543а | 2,3 | 0,069 | 0,069 | 0,186773 | 0,0000146 | 0 | 0,0008621 | АО «РИР» |
| тк-543а | тк-544 | 17,48 | 0,069 | 0,069 | 0,186755 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0008621 | АО «РИР» |
| тк-543б | тк-543б | 1,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148633 | 2,8877577 | 0,0054001 | 0,0007152 | АО «РИР» |
| тк-543б | тк-546 | 22,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148296 | 0,0000253 | 0,0000006 | 0,0007152 | АО «РИР» |
| тк-546 | тк-547 | 14,34 | 0,082 | 0,082 | 0,168527 | 2,8877577 | 0,0414104 | 0,0002705 | АО «РИР» |
| тк-546 | тк-546 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | 0,16854 | 2,8877577 | 0,0051691 | 0,0002705 | АО «РИР» |
| тк-547 | ж/д | 43,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218492 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| тк-547 | тк-547 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218517 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-544 | тк-544 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-544 | ж/Д | 7,09 | 0,05 | 0,05 | 0,21823 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-542 | ж/д | 16,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| тк-542 | тк-542 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-537 | тк-537 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218434 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-537 | тк-538 | 24,23 | 0,05 | 0,05 | 0,21842 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-536 | тк-537 | 32,1 | 0,125 | 0,125 | 0,127018 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0033023 | АО «РИР» |
| тк-536 | тк-536 | 1,64 | 0,125 | 0,125 | 0,127018 | 2,8877577 | 0,0047359 | 0,0033023 | АО «РИР» |
| тк-535 | тк-535 | 1,52 | 0,082 | 0,082 | 0,168855 | 0,0000146 | 0 | 0,0013195 | АО «РИР» |
| тк-535 | тк-535 | 1,51 | 0,082 | 0,082 | 0,168502 | 0,0000146 | 0 | 0,0001819 | АО «РИР» |
| тк-529 | тк-529 | 2,16 | 0,069 | 0,069 | 0,186261 | 0,0000146 | 0 | 0,0007463 | АО «РИР» |
| тк-529 | ж/д | 75,56 | 0,082 | 0,082 | 0,169001 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0007453 | АО «РИР» |
| тк-529 | тк-529 | 1,82 | 0,082 | 0,082 | 0,171139 | 0,0000146 | 0 | 0,0007453 | АО «РИР» |
| тк-530 | тк-530 | 1,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168849 | 0,0000146 | 0 | 0,0030332 | АО «РИР» |
| тк-530 | уз 1792 | 9,29 | 0,082 | 0,082 | 0,168849 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0030332 | АО «РИР» |
| тк-530 | тк-530 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218361 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-530 | ж/д | 23,83 | 0,05 | 0,05 | 0,21835 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-530а | тк-530а | 1,97 | 0,082 | 0,082 | 0,168834 | 0,0000146 | 0 | 0,0009594 | АО «РИР» |
| тк-751 | тк-751 | 1,88 | 0,1 | 0,1 | 0,148267 | 0,0000146 | 0 | 0,0049913 | АО «РИР» |
| тк-751 | тк-751а | 17,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148253 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0049913 | АО «РИР» |
| тк-755 | тк 1011 | 4,73 | 0,207 | 0,207 | 0,083217 | 124,03563 | 0,5866885 | 0,0067981 | АО «РИР» |
| тк-755 | тк-755 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | 0,109427 | 0,0000146 | 0 | 0,0030481 | АО «РИР» |
| тк-755 | ГГПИ корп3 | 30,75 | 0,15 | 0,15 | 0,109415 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0030481 | АО «РИР» |
| тк-569 | ж\д | 63,04 | 0,082 | 0,082 | 0,168904 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0009048 | АО «РИР» |
| тк-569 | тк-569 | 1,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168429 | 0,0000146 | 0 | 0,0009048 | АО «РИР» |
| тк-754 | тк-608 | 134,9 | 0,15 | 0,15 | 0,110147 | 0,0135016 | 0,0018214 | 0,0172948 | АО «РИР» |
| тк-754 | тк-755 | 102,29 | 0,616 | 0,616 | 0,031137 | 0,0002602 | 0,0000266 | 0,1879601 | АО «РИР» |
| тк-754 | тк-754 | 2,32 | 0,616 | 0,616 | 0,031137 | 0,0002602 | 0,0000006 | 0,1879601 | АО «РИР» |
| тк-754 | тк-568 | 49,88 | 0,207 | 0,207 | 0,082907 | 0,0000185 | 0,0000009 | 0,0058865 | АО «РИР» |
| тк-754 | тк-754 | 1,83 | 0,207 | 0,207 | 0,082918 | 0,1448579 | 0,0002651 | 0,0058865 | АО «РИР» |
| тк-754 | тк-754 | 2,59 | 0,15 | 0,15 | 0,110164 | 0,0135016 | 0,000035 | 0,0172948 | АО «РИР» |
| тк-568 | тк-568 | 1,85 | 0,125 | 0,125 | 0,127162 | 0,0000146 | 0 | 0,0045219 | АО «РИР» |
| тк-751 | тк-751 | 2,24 | 0,259 | 0,259 | 0,067538 | 17,013848 | 0,038111 | 0,0189358 | АО «РИР» |
| тк-751 | тк-575 | 75,37 | 0,259 | 0,259 | 0,067527 | 17,013848 | 1,2823337 | 0,0189358 | АО «РИР» |
| тк-751 | тк-751 | 2,21 | 0,15 | 0,15 | 0,109697 | 0,0000955 | 0,0000002 | 0,0041674 | АО «РИР» |
| тк-749а | тк-749а | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148431 | 0,0000146 | 0 | 0,0027054 | АО «РИР» |
| тк-575 | уз 1795 | 17,28 | 0,082 | 0,082 | 0,168563 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007936 | АО «РИР» |
| тк-575 | тк-575 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168563 | 0,0000146 | 0 | 0,0007936 | АО «РИР» |
| тк-575 | тк-575а | 52,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148532 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0013892 | АО «РИР» |
| тк-575 | тк-575 | 1,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148532 | 0,0000146 | 0 | 0,0013892 | АО «РИР» |
| тк-578 | ж/д | 49,36 | 0,1 | 0,1 | 0,148499 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0019066 | АО «РИР» |
| тк-576 | тк-576 | 1,82 | 0,069 | 0,069 | 0,187734 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-608 | тк-608 | 2,1 | 0,15 | 0,15 | 0,111361 | 0,0135016 | 0,0000284 | 0,0155562 | АО «РИР» |
| тк-608 | тк-608 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | 0,110242 | 0,0000146 | 0 | 0,0017386 | АО «РИР» |
| тк-751 | тк-752 | 107,63 | 0,616 | 0,616 | 0,028972 | 0,0003492 | 0,0000376 | 0,2111414 | АО «РИР» |
| тк-751 | тк-561 | 26,06 | 0,15 | 0,15 | 0,109697 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0041674 | АО «РИР» |
| тк 1011 | тк-751 | 10,32 | 0,207 | 0,207 | 0,083217 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0049913 | АО «РИР» |
| тк-755 | тк-755 | 3,13 | 0,207 | 0,207 | 0,082643 | 124,03563 | 0,3882315 | 0,0067981 | АО «РИР» |
| тк 1011 | тк-570 | 28,02 | 0,207 | 0,207 | 0,083217 | 124,03563 | 3,4754784 | 0,0018067 | АО «РИР» |
| тк-575 | тк-578а | 44,61 | 0,259 | 0,259 | 0,067527 | 17,013848 | 0,7589878 | 0,0167332 | АО «РИР» |
| тк-568 | тк-568в | 49,62 | 0,125 | 0,125 | 0,127149 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0045219 | АО «РИР» |
| тк-568в | тк-568а | 94,25 | 0,125 | 0,125 | 0,127149 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0041905 | АО «РИР» |
| тк-529 | ж\д | 10,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186244 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0007463 | АО «РИР» |
| уз 1790 | магазин | 20,78 | 0,033 | 0,033 | 0,254747 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-608 | уз 1787 | 13,92 | 0,15 | 0,15 | 0,109302 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0017386 | АО «РИР» |
| тк-543 | тк-543а | 39,93 | 0,125 | 0,125 | 0,127298 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0017581 | АО «РИР» |
| тк-608 | тк-607 | 53,73 | 0,15 | 0,15 | 0,110402 | 0,0135016 | 0,0007254 | 0,0155562 | АО «РИР» |
| тк-535 | тк-536 | 76,27 | 0,15 | 0,15 | 0,110386 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0045315 | АО «РИР» |
| тк-539 | тк-542 | 31 | 0,125 | 0,125 | 0,127006 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0022093 | АО «РИР» |
| тк-565 | тк-566 | 7,82 | 0,082 | 0,082 | 0,168476 | 0,0000955 | 0,0000007 | 0,0003186 | АО «РИР» |
| тк-566 | тк-567 | 25,39 | 0,069 | 0,069 | 0,186355 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0002356 | АО «РИР» |
| уз 1784 | ж/д | 29,78 | 0,069 | 0,069 | 0,186798 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0007764 | АО «РИР» |
| тк-578а | тк-578 | 44,98 | 0,207 | 0,207 | 0,08288 | 17,013848 | 0,7652829 | 0,0167332 | АО «РИР» |
| тк-542 | тк-543 | 16,41 | 0,125 | 0,125 | 0,127006 | 0,0000138 | 0,0000002 | 0,001985 | АО «РИР» |
| тк-530 | тк-535 | 97,59 | 0,15 | 0,15 | 0,110386 | 2,8877577 | 0,2818163 | 0,0060329 | АО «РИР» |
| тк-530а | тк-530б | 34,02 | 0,069 | 0,069 | 0,186764 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0010552 | АО «РИР» |
| тк-570 | тк-569 | 61,04 | 0,207 | 0,207 | 0,083217 | 124,03563 | 7,5711349 | 0,0009048 | АО «РИР» |
| тк-538 | СМЖ | 7,57 | 0,05 | 0,05 | 0,21842 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-621 | тк-623 | 156,49 | 0,408 | 0,408 | 0,044557 | 0,0050047 | 0,0007832 | 0,1377686 | АО «РИР» |
| тк-623а | тк-623б | 90,61 | 0,15 | 0,15 | 0,110056 | 2,8877577 | 0,2616597 | 0,003503 | АО «РИР» |
| тк 757 | тк-758 | 98,08 | 0,616 | 0,616 | 0,028963 | 0,0002602 | 0,0000255 | 0,1781139 | АО «РИР» |
| тк-755 | тк 757 | 60,11 | 0,616 | 0,616 | 0,028963 | 0,0002602 | 0,0000156 | 0,1781139 | АО «РИР» |
| тк-624 | тк-625 | 214,9 | 0,309 | 0,309 | 0,05718 | 0,0050047 | 0,0010755 | 0,0891485 | АО «РИР» |
| тк-631 | тк-630 | 113,72 | 0,207 | 0,207 | 0,08428 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0046358 | АО «РИР» |
| тк-573 | тк-573 | 1,97 | 0,082 | 0,082 | 0,169548 | 0,0000146 | 0 | 0,0056231 | АО «РИР» |
| Задвижка тк-573 | Общежитие | 28,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218387 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-633 | тк-635 | 35,76 | 0,125 | 0,125 | 0,126365 | 0,0080997 | 0,0002896 | 0,0029183 | АО «РИР» |
| тк-771 | Адм.здание | 69,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218679 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-634 | тк-634 | 1,89 | 0,15 | 0,15 | 0,109892 | 0,0080997 | 0,0000153 | 0,0047635 | АО «РИР» |
| тк-634 | тк-633 | 8,11 | 0,15 | 0,15 | 0,109892 | 0,0080997 | 0,0000657 | 0,0047635 | АО «РИР» |
| тк-635 | тк-635 | 1,72 | 0,069 | 0,069 | 0,186443 | 0,0000146 | 0 | 0,0007294 | АО «РИР» |
| тк-635 | ж\д | 35,16 | 0,069 | 0,069 | 0,18643 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007294 | АО «РИР» |
| тк-761 | тк-761 | 1,71 | 0,207 | 0,207 | 0,08429 | 0,0000146 | 0 | 0,0149162 | АО «РИР» |
| тк-761 | тк-631 | 42,19 | 0,207 | 0,207 | 0,08429 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0149162 | АО «РИР» |
| тк-624 | тк-624 | 1,69 | 0,259 | 0,259 | 0,067513 | 0,0013885 | 0,0000023 | 0,0294109 | АО «РИР» |
| тк-624 | тк-624а | 41,41 | 0,259 | 0,259 | 0,067513 | 0,0013885 | 0,0000575 | 0,0294109 | АО «РИР» |
| тк-624а | тк-624а | 1,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148206 | 0,0000146 | 0 | 0,002773 | АО «РИР» |
| тк-624а | ж/д | 9,2 | 0,1 | 0,1 | 0,148194 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,002773 | АО «РИР» |
| тк-652 | тк-652 | 1,71 | 0,15 | 0,15 | 0,10932 | 0,0000146 | 0 | 0,0057477 | АО «РИР» |
| тк-652 | ж/д | 13,14 | 0,15 | 0,15 | 0,109297 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0057477 | АО «РИР» |
| тк-652 | тк-653 | 111,94 | 0,15 | 0,15 | 0,109964 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0043388 | АО «РИР» |
| тк-652 | тк-652 | 1,74 | 0,15 | 0,15 | 0,109988 | 0,0000146 | 0 | 0,0043388 | АО «РИР» |
| тк-653 | тк-653 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148266 | 0,0000146 | 0 | 0,0021692 | АО «РИР» |
| тк-653 | ж\д | 15,4 | 0,1 | 0,1 | 0,148241 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0021692 | АО «РИР» |
| тк-653 | тк-653 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148585 | 0,0000146 | 0 | 0,0021697 | АО «РИР» |
| тк-653 | ж\д | 57,29 | 0,1 | 0,1 | 0,148559 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0021697 | АО «РИР» |
| тк-654 | ж/д | 14,32 | 0,15 | 0,15 | 0,109305 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0057494 | АО «РИР» |
| тк-654 | тк-654 | 1,78 | 0,15 | 0,15 | 0,10934 | 0,0000146 | 0 | 0,0057494 | АО «РИР» |
| тк-654 | тк-657 | 73,54 | 0,15 | 0,15 | 0,109739 | 0,0013885 | 0,0001021 | 0,0046479 | АО «РИР» |
| тк-654 | тк-654 | 1,72 | 0,15 | 0,15 | 0,109739 | 0,0013885 | 0,0000024 | 0,0046479 | АО «РИР» |
| тк-654 | тк-654 | 1,75 | 0,15 | 0,15 | 0,110353 | 0,0000146 | 0 | 0,0061541 | АО «РИР» |
| тк-654 | тк-655 | 64,43 | 0,15 | 0,15 | 0,110353 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0061541 | АО «РИР» |
| тк-655 | тк-655 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | 0,168668 | 0,0000146 | 0 | 0,0011563 | АО «РИР» |
| тк-656 | тк-656 | 1,82 | 0,15 | 0,15 | 0,110633 | 0,0000146 | 0 | 0,0049978 | АО «РИР» |
| тк-656 | ж/д | 45,99 | 0,15 | 0,15 | 0,109518 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0049978 | АО «РИР» |
| тк-623 | тк-623 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | 0,109232 | 2,8877577 | 0,0050825 | 0,0048781 | АО «РИР» |
| тк-623е | тк-623е | 1,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168613 | 0,0000146 | 0 | 0,0014506 | АО «РИР» |
| тк-623е | ж/д | 23,92 | 0,082 | 0,082 | 0,168601 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0014506 | АО «РИР» |
| тк-623е | тк-623е | 1,7 | 0,15 | 0,15 | 0,1103 | 0,0000146 | 0 | 0,0005318 | АО «РИР» |
| тк-623д | тк-623д | 1,72 | 0,069 | 0,069 | 0,186528 | 0,0000146 | 0 | 0,0005318 | АО «РИР» |
| тк-758 | тк-572 | 43,56 | 0,082 | 0,082 | 0,169277 | 0,0001975 | 0,0000086 | 0,0068765 | АО «РИР» |
| тк-758 | тк-758 | 1,75 | 0,082 | 0,082 | 0,169277 | 0,0001975 | 0,0000003 | 0,0068765 | АО «РИР» |
| тк-758 | тк-758 | 1,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148299 | 0,0001975 | 0,0000003 | 0,0029791 | АО «РИР» |
| тк-758 | тк-758а | 19,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148286 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0029791 | АО «РИР» |
| тк-758а | тк-758а | 1,69 | 0,1 | 0,1 | 0,148423 | 0,0000146 | 0 | 0,0014894 | АО «РИР» |
| тк-758а | ж\д | 18,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148261 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0014894 | АО «РИР» |
| тк-758а | тк-758а | 1,87 | 0,069 | 0,069 | 0,186264 | 0,0000146 | 0 | 0,0014898 | АО «РИР» |
| тк-758а | ж/д | 11,64 | 0,069 | 0,069 | 0,18625 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0014898 | АО «РИР» |
| тк-573 | Задвижка тк-573 | 4,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218418 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк-573 | Хлебозавод | 36,43 | 0,082 | 0,082 | 0,168697 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0056231 | АО «РИР» |
| тк-629 | тк-626 | 63,09 | 0,207 | 0,207 | 0,08428 | 0,0080997 | 0,000511 | 0,0014005 | АО «РИР» |
| тк-749а | уз 1786 | 38,72 | 0,1 | 0,1 | 0,148431 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0027054 | АО «РИР» |
| ТК-563 | тк-563а | 103,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148909 | 0,0000185 | 0,0000019 | 0,0013277 | АО «РИР» |
| ТК-562 | ТК-562а | 17,92 | 0,125 | 0,125 | 0,126612 | 0,0000955 | 0,0000017 | 0,0025453 | АО «РИР» |
| ТК-562а | ТК-563 | 52,11 | 0,125 | 0,125 | 0,126612 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0013277 | АО «РИР» |
| ТК-562а | тк-565 | 70,38 | 0,1 | 0,1 | 0,148659 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0012176 | АО «РИР» |
| Уз 1521 | ж/д | 19,69 | 0,04 | 0,04 | 0,238742 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1629 | ТК-1629 | 1,52 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк-784 | ТК-785 | 60,07 | 0,15 | 0,15 | 0,111077 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,000359 | АО «РИР» |
| ТК-785 | тк-785а | 74,76 | 0,15 | 0,15 | 0,111077 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,000359 | АО «РИР» |
| ТК-311 | тк-245 | 74,15 | 0,517 | 0,517 | 0,035718 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0019982 | АО «РИР» |
| тк-159 | ул. Мира, 2а | 74,66 | 0,08 | 0,08 | 0,171537 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0010767 | АО «РИР» |
| ТК-793б | ж/д | 8,79 | 0,082 | 0,082 | 0,169146 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0015197 | АО «РИР» |
| тк-780б | ТК-793б | 83,3 | 0,15 | 0,15 | 0,10977 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,000359 | АО «РИР» |
| ТК-253б | тк 253д | 107,54 | 0,207 | 0,207 | 0,083236 | 0,000013 | 0,0000014 | 0,0262894 | АО «РИР» |
| ТК-253в | тк-254 | 158,83 | 0,207 | 0,207 | 0,083987 | 0,000013 | 0,0000021 | 0,0254759 | АО «РИР» |
| Уз-905а | уз-906а | 191,68 | 0,414 | 0,414 | 0,047221 | 0,0000203 | 0,0000039 | 0,0397409 | АО «РИР» |
| Уз-Новая | Уз-Новая | 135,9 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,0033387 | АО «РИР» |
| ТК Новая | тк-802 | 146,75 | 0,515 | 0,515 | 0,035867 | 0,0000446 | 0,0000065 | 0,0185583 | АО «РИР» |
| Уз-Новая | уз-841 | 211,24 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000114 | 0,0000024 | 0,0033387 | АО «РИР» |
| тк-842 | уз-844 | 284,57 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000146 | 0,0000042 | 0,001876 | АО «РИР» |
| уз-844 | уз-845 | 110,8 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,0016424 | АО «РИР» |
| уз-845 | ул. Сибирская 116а | 11,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218263 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз-845 | уз-846 | 82,87 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0010438 | АО «РИР» |
| уз-846 | ул. Сибирская 116а | 43,35 | 0,05 | 0,05 | 0,219067 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| уз-844 | уз-843 | 11,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218349 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз-843 | ул. Сибирская, 118 | 11,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218349 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз-846 | ул. Сибирская, 116в | 80,14 | 0,05 | 0,05 | 0,219067 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | АО «РИР» |
| тк-568в | Задвижка | 65,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218953 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | Пром объект | 39,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218463 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253 л | уз 253м | 27,29 | 0,03 | 0,03 | 0,262347 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-749 | Задвижка | 3,19 | 0,08 | 0,08 | 0,17117 | 0,0000146 | 0 | 0,000176 | АО «РИР» |
| тк-799 | Задвижка | 3,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218215 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Льва Толстого, 43 | 64,48 | 0,08 | 0,08 | 0,171458 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0049673 | АО «РИР» |
| уз-247а | уз 1732 | 26,04 | 0,3 | 0,3 | 0,058057 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0027226 | АО «РИР» |
| уз-248а | уз 248 | 101,91 | 0,3 | 0,3 | 0,058389 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0037083 | АО «РИР» |
| уз 248 | Гараж | 126,38 | 0,15 | 0,15 | 0,110062 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0 | АО «РИР» |
| уз 906д | Задвижка | 4,35 | 0,025 | 0,025 | 0,275009 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Вятская, 45 | 29,69 | 0,025 | 0,025 | 0,274885 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| тк-254в | Задвижка | 5,05 | 0,025 | 0,025 | 0,275072 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Полевая, 33 | 62,43 | 0,025 | 0,025 | 0,275047 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| уз 252н | уз 1946 | 18,91 | 0,027 | 0,027 | 0,269713 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз 252н | Задвижка | 1,25 | 0,03 | 0,03 | 0,262365 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Некрасова, 35 | 3,19 | 0,03 | 0,03 | 0,261956 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк 253д | ТК-253в | 42,36 | 0,2 | 0,2 | 0,085487 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0258989 | АО «РИР» |
| тк 253д | Задвижка | 5,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 253д-2 | 2,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| тк 253г | тк 252р | 58,65 | 0,207 | 0,207 | 0,084342 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,028285 | АО «РИР» |
| тк 253г | Задвижка | 3,88 | 0,032 | 0,032 | 0,257081 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 253г-1 | 4,65 | 0,032 | 0,032 | 0,257059 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 905г | база УмиАТ (6 потребителей тепла) | 10,55 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0117243 | АО «РИР» |
| тк 252р | тк-253а | 90,36 | 0,2 | 0,2 | 0,085767 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0280817 | АО «РИР» |
| тк 252р | Задвижка | 3,88 | 0,03 | 0,03 | 0,262357 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 253р-1 | 67,97 | 0,03 | 0,03 | 0,262336 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253р-1 | Задвижка | 3,05 | 0,03 | 0,03 | 0,262373 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Пушкина, 13 | 6,63 | 0,03 | 0,03 | 0,261975 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк 253д | Задвижка | 5,78 | 0,04 | 0,04 | 0,239237 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 1704 | 72,29 | 0,04 | 0,04 | 0,239199 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1704 | уз 253д-1 | 11,8 | 0,04 | 0,04 | 0,239199 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253д-1 | Задвижка | 5,05 | 0,04 | 0,04 | 0,23925 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Крылова, 20 | 7,87 | 0,04 | 0,04 | 0,238665 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк 253п | ТК-253б | 69,47 | 0,2 | 0,2 | 0,085645 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,026421 | АО «РИР» |
| тк 253п | Задвижка | 13,67 | 0,04 | 0,04 | 0,239348 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 253п-1 | 98,17 | 0,04 | 0,04 | 0,239258 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253п-1 | Задвижка | 3,2 | 0,03 | 0,03 | 0,2621 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Гоголя, 27 | 25,66 | 0,03 | 0,03 | 0,262082 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1130 | Задвижка | 2,99 | 0,04 | 0,04 | 0,238831 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Циолковского, 12а | 30,22 | 0,04 | 0,04 | 0,238811 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1827 | Задвижка | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,23878 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Сибирская, 131 | 20,42 | 0,04 | 0,04 | 0,238747 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1712 | Пром об | 4,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253е | уз 253 ж | 5,42 | 0,05 | 0,05 | 0,219677 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253 ж | уз 253ж | 11,27 | 0,05 | 0,05 | 0,219677 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253к | уз 253 л | 21,97 | 0,03 | 0,03 | 0,262347 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| уз 253м | уз 252н | 22,47 | 0,03 | 0,03 | 0,262347 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| тк-38б | Постройка | 38,26 | 0,04 | 0,04 | 0,238864 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-313 | уз 1702 | 9,1 | 0,207 | 0,207 | 0,082676 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0029176 | Абонентские сети |
| уз 1736 | Гараж | 11,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218767 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк 1016 | Гараж | 15,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218755 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Береговая, 7 | 39,22 | 0,05 | 0,05 | 0,21846 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз-252а | Задвижка | 2,37 | 0,05 | 0,05 | 0,219046 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Некрасова, 33а | 12,66 | 0,032 | 0,032 | 0,257105 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253м | Задвижка | 3,09 | 0,032 | 0,032 | 0,257123 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-448 | Детсад | 95,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186897 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0005394 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Некрасова, 22 | 12,11 | 0,03 | 0,03 | 0,262006 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 252н | Задвижка | 6,63 | 0,027 | 0,027 | 0,269713 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Некрасова, 31 | 2,93 | 0,033 | 0,033 | 0,254641 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253к | Задвижка | 2,81 | 0,033 | 0,033 | 0,254657 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Мопра, 8 | 6,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218226 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253 ж | Задвижка | 2,98 | 0,05 | 0,05 | 0,219725 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-594 | тк-595 | 72,32 | 0,082 | 0,082 | 0,16899 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0004285 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Мопра, 6 | 12,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218268 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253е | Задвижка | 5,32 | 0,05 | 0,05 | 0,219767 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-593 | тк-594 | 82,07 | 0,1 | 0,1 | 0,14876 | 17,013848 | 1,3963265 | 0,0031075 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Чехова, 44 | 103,43 | 0,1 | 0,1 | 0,148912 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0002247 | Абонентские сети |
| тк-265б | Задвижка | 7,19 | 0,1 | 0,1 | 0,150385 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002247 | Абонентские сети |
| Задвижка | Хозяйственный корпус | 13,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218278 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1726 | Задвижка | 5,33 | 0,05 | 0,05 | 0,221728 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Хозяйственный корпус | 4,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218209 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1727 | Задвижка | 1,42 | 0,05 | 0,05 | 0,221657 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Хозяйственный корпус | 9,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1728 | Задвижка | 3,26 | 0,05 | 0,05 | 0,221698 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Склад | 8,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1728 | Задвижка | 2,17 | 0,05 | 0,05 | 0,22169 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1727 | уз 1728 | 81,38 | 0,05 | 0,05 | 0,221627 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1726 | уз 1727 | 36,11 | 0,05 | 0,05 | 0,221627 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1725 | уз 1726 | 63,28 | 0,05 | 0,05 | 0,221627 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1725 | уз 1752 | 60,47 | 0,05 | 0,05 | 0,221627 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1724 | Хоз. корпус | 19,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218842 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1724 | Гараж | 4,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218842 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1723 | Спорт. зал | 27,53 | 0,07 | 0,07 | 0,185098 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0006652 | Абонентские сети |
| уз 1723 | Школа №3 | 4,36 | 0,07 | 0,07 | 0,185098 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008213 | Абонентские сети |
| уз 1721 | Пристрой | 24,34 | 0,032 | 0,032 | 0,257254 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1721 | Культ | 13,88 | 0,032 | 0,032 | 0,257254 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Арх. отдел | 23,36 | 0,027 | 0,027 | 0,269649 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1719 | Задвижка | 9,68 | 0,027 | 0,027 | 0,269922 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1719 | Гараж, склад | 3,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1718 | ул. Сулимова, 53 | 4,11 | 0,15 | 0,15 | 0,109997 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004477 | Абонентские сети |
| уз 1718 | уз 1842 | 25,05 | 0,15 | 0,15 | 0,109997 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0031957 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Сулимова, 53 | 7,93 | 0,15 | 0,15 | 0,109262 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000176 | Абонентские сети |
| уз 1837 | Задвижка | 4,74 | 0,15 | 0,15 | 0,109315 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000176 | Абонентские сети |
| уз 1717 | Гража | 11,12 | 0,05 | 0,05 | 0,219045 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1717 | Гараж | 2,83 | 0,032 | 0,032 | 0,257048 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1716 | Гараж | 75,42 | 0,8 | 0,8 | 0,020349 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0034316 | Абонентские сети |
| уз 1716 | ж/д | 4,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1715 | Спортзал | 5,26 | 0,1 | 0,1 | 0,148164 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000894 | Абонентские сети |
| уз 1715 | ЧУС | 7,62 | 0,032 | 0,032 | 0,257075 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Мастерские | 6,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218227 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 559ж | Задвижка | 2,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 559ж | уз 1715 | 91,07 | 0,125 | 0,125 | 0,126765 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,001792 | Абонентские сети |
| Задвижка | Административное здание | 78,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218744 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| тк-597 | Задвижка | 5,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218807 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1714 | Теплица | 132,55 | 0,05 | 0,05 | 0,219132 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1714 | уз 1780 | 39,22 | 0,1 | 0,1 | 0,148489 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0042268 | Абонентские сети |
| уз 1907 | ул. Буденного, 2а | 4,56 | 0,03 | 0,03 | 0,261964 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1713 | Хоз корпус | 32,03 | 0,032 | 0,032 | 0,257497 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1713 | Промхолдинг | 9,11 | 0,032 | 0,032 | 0,257497 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1712 | уз 1713 | 38,78 | 0,032 | 0,032 | 0,257497 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1996 | Школа №5 | 6,81 | 0,069 | 0,069 | 0,186213 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006186 | Абонентские сети |
| уз 1711 | Гараж | 18,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218358 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1711 | Гараж | 6,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218358 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1810 | Гараж | 19,23 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1736 | Гараж | 6,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218767 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1995 | Пром об | 5,43 | 0,1 | 0,1 | 0,149135 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0036663 | Абонентские сети |
| тк-419а | уз 1995 | 63,67 | 0,1 | 0,1 | 0,149135 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0044974 | Абонентские сети |
| уз 1994 | уз 1992 | 50,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218766 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1995 | уз 1994 | 31,65 | 0,1 | 0,1 | 0,149135 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0008311 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Драгунова, 2л | 79,49 | 0,032 | 0,032 | 0,257494 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1100 | Задвижка | 3,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218684 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Тупиковый переулок, 9 | 37,57 | 0,04 | 0,04 | 0,23886 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1136а | Задвижка | 4,57 | 0,04 | 0,04 | 0,23889 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1992 | Пром об | 27,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218766 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | тк-613 | 70 | 0,125 | 0,125 | 0,126629 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0022674 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Циолковского, 16 | 87,06 | 0,04 | 0,04 | 0,239185 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1111 | Задвижка | 10,77 | 0,04 | 0,04 | 0,239256 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Гараж | 19,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218319 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1708 | Задвижка | 5,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218387 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1708 | Хоз корпус | 3,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-157а | ул. Т. Барамзиной, 49 | 42,62 | 0,032 | 0,032 | 0,257279 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1707 | Пром об | 31,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218923 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Пром об | 4,35 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2133 | Задвижка | 2,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218954 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1706 | ул. Т. Барамзиной, 12 | 1,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1706 | Пром об | 36,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1705 | Гараж | 22,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218609 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1896 | Задвижка | 2,36 | 0,125 | 0,125 | 0,126629 | 0,0000146 | 0 | 0,0022674 | Абонентские сети |
| тк-425а | Пром об | 7,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218244 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Луначарского 20а | ГТК | 21,64 | 0,1 | 0,1 | 0,148288 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,000858 | Абонентские сети |
| уз 1896 | Задвижка ул. Луначарского 20а | 2,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148338 | 0,0000146 | 0 | 0,000858 | Абонентские сети |
| тк-422 | Постройка | 24,69 | 0,082 | 0,082 | 0,16933 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0001725 | Абонентские сети |
| тк-610 | уз 1896 | 10,82 | 0,082 | 0,082 | 0,168514 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0036073 | Абонентские сети |
| уз 1735 | уз 1736 | 25,46 | 0,069 | 0,069 | 0,186852 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0007589 | Абонентские сети |
| тк-483 | тк-483 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218762 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-483 | ТЦ "Арбат" | 4,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218213 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-483 | тк-483 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Калинина, 6 | 36,02 | 0,08 | 0,08 | 0,171237 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0035905 | Абонентские сети |
| тк-792 | Задвижка | 6,41 | 0,08 | 0,08 | 0,171008 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0035905 | Абонентские сети |
| тк-611а | тк-611а | 1,74 | 0,069 | 0,069 | 0,186714 | 0,0000146 | 0 | 0,000291 | Абонентские сети |
| тк-611а | Пром об | 9,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-611а | тк-611а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-611 | тк-611а | 49,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148502 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0007075 | Абонентские сети |
| тк-611 | тк-611 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148529 | 0,0000146 | 0 | 0,0007075 | Абонентские сети |
| уз 1994 | Пром об | 23,04 | 0,1 | 0,1 | 0,149135 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0003128 | Абонентские сети |
| тк-611 | Мастерские | 31,39 | 0,1 | 0,1 | 0,148362 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,000922 | Абонентские сети |
| тк-611 | тк-611 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,148389 | 0,0000146 | 0 | 0,000922 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Вятская, 35б | 88,15 | 0,03 | 0,03 | 0,262432 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | Абонентские сети |
| уз-252в | Задвижка | 8,74 | 0,03 | 0,03 | 0,262481 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Мопра, 3 | 20,26 | 0,02 | 0,02 | 0,288353 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253г-1 | Задвижка | 5,13 | 0,02 | 0,02 | 0,288375 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Береговая, 9а | 12,16 | 0,032 | 0,032 | 0,257102 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253г-1 | Задвижка | 0,02 | 0,032 | 0,032 | 0,257129 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-610а | уз 1898 | 18,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218356 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-248б | Теплица | 87,14 | 0,05 | 0,05 | 0,219396 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | Абонентские сети |
| уз-248б | Пром об | 81,98 | 0,05 | 0,05 | 0,219396 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0001938 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Мопра, 25 | 26,83 | 0,03 | 0,03 | 0,262088 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253д-2 | Задвижка | 1,63 | 0,03 | 0,03 | 0,262097 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Мопра, 23 | 20,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218329 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253д-2 | Задвижка | 5,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218389 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-248в | уз-248б | 79,31 | 0,04 | 0,04 | 0,239134 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0001938 | Абонентские сети |
| уз 1991 | Задвижка | 24,05 | 0,082 | 0,082 | 0,16881 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,000383 | Абонентские сети |
| уз 1990 | уз 1991 | 7,87 | 0,082 | 0,082 | 0,168797 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007297 | Абонентские сети |
| уз 1989 | уз 1990 | 4,65 | 0,082 | 0,082 | 0,168797 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009195 | Абонентские сети |
| уз 1985 | Гараж | 4,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218447 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-249 | уз 1706 | 44,84 | 0,207 | 0,207 | 0,082879 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,001094 | Абонентские сети |
| уз 1988 | уз 1984 | 5,89 | 0,15 | 0,15 | 0,109403 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006408 | Абонентские сети |
| уз-248а | уз 1988 | 4,59 | 0,15 | 0,15 | 0,109403 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009229 | Абонентские сети |
| уз 1987 | уз 1705 | 37,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218609 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1986 | уз 1983 | 31,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148529 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0004247 | Абонентские сети |
| уз 1987 | уз 1986 | 5,81 | 0,15 | 0,15 | 0,109403 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0005345 | Абонентские сети |
| уз 1984 | уз 1987 | 12,61 | 0,15 | 0,15 | 0,109403 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0006408 | Абонентские сети |
| уз 906д | уз 2004 | 20,78 | 0,025 | 0,025 | 0,274862 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1980 | Гараж "Теремок-1" | 13,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218506 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1983 | Гараж | 6,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218224 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1983 | уз 1985 | 22,24 | 0,1 | 0,1 | 0,148529 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0002303 | Абонентские сети |
| уз 1980 | Гараж | 32,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218506 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1988 | уз 1980 | 14,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148237 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0002822 | Абонентские сети |
| тк-610а | тк-610а | 3,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218398 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1986 | Гараж | 4,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218214 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-610а | тк-610а | 2,42 | 0,05 | 0,05 | 0,219028 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Спорт зал | 37,49 | 0,04 | 0,04 | 0,238859 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-48а | Задвижка | 4,26 | 0,04 | 0,04 | 0,238887 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-610а | магазин | 112,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218985 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1891 | Гараж | 13,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218376 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1891 | Гаражи | 7,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218376 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246б | Адм. учр. | 42,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218483 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1979 | уз-246 | 10,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218336 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-610а | уз 1900 | 40,08 | 0,082 | 0,082 | 0,168726 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0002348 | Абонентские сети |
| тк-610а | тк-610а | 2,39 | 0,082 | 0,082 | 0,168744 | 0,0000146 | 0 | 0,0002348 | Абонентские сети |
| тк-610а | ж/д | 5,99 | 0,15 | 0,15 | 0,109249 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000806 | Абонентские сети |
| тк-610а | тк-610а | 3,42 | 0,15 | 0,15 | 0,109554 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000806 | Абонентские сети |
| тк-610а | тк-610а | 2,03 | 0,15 | 0,15 | 0,109514 | 0,0000146 | 0 | 0,0022421 | Абонентские сети |
| тк-610б | тк-610а | 117,29 | 0,15 | 0,15 | 0,11053 | 0,0000529 | 0,0000062 | 0,0022421 | Абонентские сети |
| уз 1976 | уз 1978 | 53,33 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0066084 | Абонентские сети |
| уз 2001 | уз 1976 | 250,91 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000037 | 0,0071464 | Абонентские сети |
| уз 1974 | уз 1971 | 24,48 | 0,1 | 0,1 | 0,14928 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0016938 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Некрасова, 23 | 69,7 | 0,027 | 0,027 | 0,269892 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-253а | Задвижка | 4,26 | 0,027 | 0,027 | 0,269923 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1957 | уз 1974 | 21,49 | 0,1 | 0,1 | 0,14928 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0026049 | Абонентские сети |
| уз 1973 | уз 1969 | 25,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168738 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,000774 | Абонентские сети |
| уз 1972 | уз 1973 | 26,33 | 0,1 | 0,1 | 0,14928 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0010658 | Абонентские сети |
| уз 1971 | уз 1972 | 26,07 | 0,1 | 0,1 | 0,14928 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0014264 | Абонентские сети |
| уз 1970 | Гаражи | 40,2 | 0,05 | 0,05 | 0,21856 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1961 | уз 1970 | 15,24 | 0,1 | 0,1 | 0,148239 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,000422 | Абонентские сети |
| уз 1969 | уз 1961 | 15,93 | 0,082 | 0,082 | 0,168738 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0005978 | Абонентские сети |
| уз 1973 | Гаражи | 13,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218355 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1973 | Гаражи | 10,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218355 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1972 | Гаражи | 6,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218296 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1972 | Гаражи | 9,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218296 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1971 | Гаражи | 6,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1971 | Гаражи | 7,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| узел | Магазин | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 0,148806 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0013116 | Абонентские сети |
| узел | ул. Сибирская, 6 | 80,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148806 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0110371 | Абонентские сети |
| Задвижка | узел | 5,05 | 0,1 | 0,1 | 0,148806 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0123486 | Абонентские сети |
| тк-624 | Задвижка | 2,98 | 0,1 | 0,1 | 0,148829 | 0,0000146 | 0 | 0,0123486 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Некрасова, 4 | 13,4 | 0,04 | 0,04 | 0,238701 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1701 | Задвижка | 1,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1701 | уз 2008 | 2,68 | 0,04 | 0,04 | 0,239541 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1959 | Гаражи | 13,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218479 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1974 | уз 1959 | 6,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218479 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1974 | Гаражи | 6,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218479 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1956 | уз 1957 | 17,19 | 0,1 | 0,1 | 0,14928 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,002705 | Абонентские сети |
| уз 1955 | уз 1956 | 26,41 | 0,1 | 0,1 | 0,14928 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0028056 | Абонентские сети |
| уз 1955 | Гаражи | 30,42 | 0,04 | 0,04 | 0,238944 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1947 | уз 1955 | 9,49 | 0,1 | 0,1 | 0,14928 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0036062 | Абонентские сети |
| уз 1955 | Гаражи | 5,65 | 0,04 | 0,04 | 0,238944 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Магазин | 24,07 | 0,08 | 0,08 | 0,171145 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,000176 | Абонентские сети |
| уз 1955 | Гаражи | 14,37 | 0,04 | 0,04 | 0,238944 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253 л | ул. Некрасова, 33 | 17,31 | 0,04 | 0,04 | 0,238727 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-231а | Гараж | 70,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218684 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-231а | тк-231а | 2,66 | 0,05 | 0,05 | 0,219165 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-231а | Гараж | 149,6 | 0,05 | 0,05 | 0,219255 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1740 | Милиция | 46,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218964 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-231а | тк-231а | 2,17 | 0,05 | 0,05 | 0,219739 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-231а | тк-231а | 2,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218658 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1936 | Гараж | 42,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218775 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-216 | тк-216 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218324 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-425а | тк-425а | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218305 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-427 | тк-427 | 1,81 | 0,1 | 0,1 | 0,14859 | 0,0000146 | 0 | 0,0026025 | Абонентские сети |
| тк-216 | адм. учр. | 16,81 | 0,05 | 0,05 | 0,2183 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-216 | тк-216 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-216 | Детсад - пристройка | 5,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218215 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-370г | уз-370д | 24,52 | 0,05 | 0,05 | 0,22014 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1702 | уз 1722 | 6,91 | 0,1 | 0,1 | 0,148176 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0029176 | Абонентские сети |
| уз 1895 | Лаб. корпус №2 | 37,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218448 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-432 | Детсад | 33,88 | 0,069 | 0,069 | 0,18642 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007973 | Абонентские сети |
| тк-481 | Магазин | 15,2 | 0,04 | 0,04 | 0,238713 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-217 | Детсад | 7,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218233 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1722 | Пром об | 23,5 | 0,08 | 0,08 | 0,17114 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0028337 | Абонентские сети |
| тк-411 | тк-411 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | 0,148604 | 0,0000146 | 0 | 0,0017796 | Абонентские сети |
| тк-411 | ДК | 61,28 | 0,1 | 0,1 | 0,14859 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0017796 | Абонентские сети |
| уз 1736 | уз 1737 | 33,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218767 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-43 | адм. учр. | 17,85 | 0,069 | 0,069 | 0,186297 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0006922 | Абонентские сети |
| тк-501 | тк-501 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218233 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-501 | ж/д | 5,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-417 | Школа №4 | 3,46 | 0,125 | 0,125 | 0,126133 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0025965 | Абонентские сети |
| тк-35а | тк-35а | 1,54 | 0,04 | 0,04 | 0,239286 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-418 | тк-418 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,218324 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-418 | Гараж | 16,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218297 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-418 | тк-418 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218379 | 0,0000146 | 0 | 0,000359 | Абонентские сети |
| тк-418 | уз 1997 | 14,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218352 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,000359 | Абонентские сети |
| тк-35а | Постройка | 17,39 | 0,04 | 0,04 | 0,238727 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1889 | Гаражи | 10,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218442 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-419 | тк-419а | 8,81 | 0,1 | 0,1 | 0,14915 | 0,0001198 | 0,0000011 | 0,0045854 | Абонентские сети |
| тк-419 | тк-419 | 1,89 | 0,1 | 0,1 | 0,14915 | 0,0000146 | 0 | 0,0045854 | Абонентские сети |
| тк-419а | тк-419а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-419а | Адм учр | 3,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218206 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-610а | тк-611 | 39,91 | 0,15 | 0,15 | 0,109514 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0016295 | Абонентские сети |
| уз-3 | Магазин | 9,08 | 0,04 | 0,04 | 0,238673 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-611а | Пром об | 70,26 | 0,069 | 0,069 | 0,186701 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,000291 | Абонентские сети |
| уз 1898 | пром об | 6,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218356 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1900 | Гаражи | 24,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218416 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-420 | Адм учр | 7,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-420 | тк-420 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1899 | Вокзал | 8,96 | 0,1 | 0,1 | 0,148922 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,001904 | Абонентские сети |
| уз 2053 | ИжГТУ | 6,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218554 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-665б | тк-593 | 11,75 | 0,15 | 0,15 | 0,109371 | 17,013848 | 0,1999127 | 0,0033268 | Абонентские сети |
| тк 1016 | Гараж | 27,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218755 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-422 | тк 1016 | 18,11 | 0,082 | 0,082 | 0,16933 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009429 | Абонентские сети |
| уз 2053 | Мастерские | 39,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218554 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-480а | тк-480а | 1,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218359 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-716 | Сооружение | 22,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218339 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2054 | Магазин | 10,1 | 0,05 | 0,05 | 0,218736 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк 1014 | ж/д | 22,6 | 0,05 | 0,05 | 0,21855 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-425а | бассейн | 8,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-427 | Поликлиника | 57,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148564 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0026025 | Абонентские сети |
| тк-427 | тк-427 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | 0,14815 | 0,0000146 | 0 | 0,0010988 | Абонентские сети |
| уз 1737 | Гараж | 6,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218767 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-468 | Больница | 45,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218504 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-481 | Магазин | 43,74 | 0,033 | 0,033 | 0,254883 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-481 | тк-481 | 1,88 | 0,04 | 0,04 | 0,238745 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1737 | Гараж | 23,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218767 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1841 | Задвижка | 2,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Промышленность | 3,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-432 | тк-432 | 1,96 | 0,069 | 0,069 | 0,186451 | 0,0000146 | 0 | 0,0007973 | Абонентские сети |
| уз 1836 | Задвижка | 3,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218227 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Гараж | 3,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218204 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-153а | тк-153а | 1,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-505 | Короленко 18а | 65,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218648 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-448 | тк-448 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218228 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-448 | Детсад | 5,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218216 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-448 | тк-448 | 1,64 | 0,069 | 0,069 | 0,186359 | 0,0000146 | 0 | 0,0005394 | Абонентские сети |
| тк-642в | Прачечная | 26,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218371 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-153а | Адм. учр. | 3,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218205 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-154 | Адм. учр. | 9,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1997 | Теплица | 9,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218352 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000359 | Абонентские сети |
| тк-189 | тк-189 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218565 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-189 | магазин | 9,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218246 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-189 | тк-189 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218692 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-189 | магазин | 27,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218373 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-153а | Адм. учр. | 73,54 | 0,1 | 0,1 | 0,149314 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк-506 | Детсад | 10,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148204 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0011643 | Абонентские сети |
| тк-135а | уз 2053 | 6,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218585 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1907 | ж\д | 28,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218472 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-480а | тк-480а | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1840 | Пром об | 152,37 | 0,05 | 0,05 | 0,219636 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0 | Абонентские сети |
| тк-170а | тк-170а | 1,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218444 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-170а | Магазин | 35,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218433 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1908 | Магазин | 21,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218335 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1842 | Пром об | 9,07 | 0,082 | 0,082 | 0,168486 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000487 | Абонентские сети |
| уз 1843 | Пром об | 28,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218384 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1846 | Магазин | 49,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218849 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1844 | Пром об | 32,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218849 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1847 | Пром об | 10,92 | 0,04 | 0,04 | 0,238685 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1904 | Банк | 80,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218756 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1904 | ж/д | 6,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148175 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0011447 | Абонентские сети |
| тк-483 | уз 2054 | 13,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218736 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 153 а | тк-153а | 5,8 | 0,1 | 0,1 | 0,149314 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000368 | Абонентские сети |
| уз 153 а | Адм. учр. | 114,6 | 0,05 | 0,05 | 0,219002 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0 | Абонентские сети |
| тк-200 | тк-200 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218301 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-200 | Адм.учр. | 13,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-200 | тк-200 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218359 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-200 | Хоз корпус | 21,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218336 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1722 | Гараж | 3,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218207 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1733 | Гараж | 5,43 | 0,069 | 0,069 | 0,186852 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001677 | Абонентские сети |
| тк-1ж | Школа №7 | 15,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218293 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-299а | тк-299а | 1,93 | 0,082 | 0,082 | 0,168518 | 0,0000146 | 0 | 0,0001183 | Абонентские сети |
| тк-165 | Дет. поликлиника | 73,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218708 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк-47 | Магазин | 22,96 | 0,082 | 0,082 | 0,168593 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0006243 | Абонентские сети |
| тк-204 | Детсад | 14,08 | 0,069 | 0,069 | 0,186268 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008421 | Абонентские сети |
| уз 1779 | Культура | 31,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218451 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-48а | тк-48а | 1,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148363 | 0,0000146 | 0 | 0,000862 | Абонентские сети |
| тк-205 | тк-205 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | 0,149185 | 0,0000146 | 0 | 0,001339 | Абонентские сети |
| тк-205 | тк-206 | 84,46 | 0,1 | 0,1 | 0,149171 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,001339 | Абонентские сети |
| тк-205 | тк-205 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218368 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-205 | Гараж | 24,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218355 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-82 | Кинотеатр | 37,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218449 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-41а | тк-41а | 1,55 | 0,04 | 0,04 | 0,23867 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-623г | тк-623е | 57,52 | 0,15 | 0,15 | 0,109685 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0019824 | Абонентские сети |
| уз 1779 | ЖЭК-5 | 6,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218451 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-789в | КНС | 68,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218669 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1861 | тк-789в | 6,96 | 0,1 | 0,1 | 0,14886 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002529 | Абонентские сети |
| тк-42 | тк-42 | 1,86 | 0,04 | 0,04 | 0,238713 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-293 | Адм. учр | 8,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-293 | тк-293 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-293 | тк-293 | 1,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218409 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-293 | Гаражи | 28,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218383 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-168 | тк-168 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218328 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-168 | магазин | 19,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218317 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-789в | тк-789в | 1,63 | 0,1 | 0,1 | 0,14886 | 0,0000146 | 0 | 0,0002529 | Абонентские сети |
| тк-44 | тк-44 | 1,82 | 0,04 | 0,04 | 0,238751 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-86 | Дом культуры | 7,93 | 0,08 | 0,08 | 0,17102 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0029952 | Абонентские сети |
| тк-87 | тк-87 | 1,36 | 0,069 | 0,069 | 0,186519 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-299а | Пром об | 6,56 | 0,082 | 0,082 | 0,168466 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001183 | Абонентские сети |
| тк-45б | тк-45б | 2,1 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-214 | Детсад | 7,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-299б | уз-299б | 2,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218301 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-220 | Акушерское отделение | 23,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218349 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-370д | Пром об | 24,98 | 0,05 | 0,05 | 0,22014 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-126 | Хоз корпус | 4,35 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-47 | тк-47 | 1,86 | 0,082 | 0,082 | 0,168608 | 0,0000146 | 0 | 0,0006243 | Абонентские сети |
| тк-127 | уз 1721 | 47,4 | 0,04 | 0,04 | 0,238924 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-82 | тк-82 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218461 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-14б | Адм. учр. | 21,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218497 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-221 | Полииклиника | 25,21 | 0,04 | 0,04 | 0,238779 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк 1007 | Пром об | 9,95 | 0,15 | 0,15 | 0,109341 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0013408 | Абонентские сети |
| уз-370г | Пром объект | 11,32 | 0,05 | 0,05 | 0,22014 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-312 | Гараж | 9,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218434 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-166б | ЛОР, глаз., кож., жен. конс. | 110,06 | 0,082 | 0,082 | 0,16927 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,0007472 | Абонентские сети |
| тк-37а | тк-37а | 1,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238797 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-37а | Адм учр | 24,75 | 0,04 | 0,04 | 0,238776 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-482а | тк-482б | 37,01 | 0,04 | 0,04 | 0,239033 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-85 | Музей | 29,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238809 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-86 | тк-86 | 2,1 | 0,08 | 0,08 | 0,171036 | 0,0000146 | 0 | 0,0029952 | Абонентские сети |
| тк-87 | ДК "Россия" | 45,31 | 0,069 | 0,069 | 0,186508 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-482б | Магазин | 28,11 | 0,125 | 0,125 | 0,12631 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000716 | Абонентские сети |
| тк-482а | Магазин | 5,4 | 0,04 | 0,04 | 0,239033 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-24б | тк-24б | 1,72 | 0,069 | 0,069 | 0,187174 | 0,0000146 | 0 | 0,0013393 | Абонентские сети |
| тк-24б | Школа | 119,51 | 0,069 | 0,069 | 0,187081 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,0013393 | Абонентские сети |
| тк482в | Магазин | 3,47 | 0,04 | 0,04 | 0,239033 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-788 | тк-788 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218336 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-788 | КНС | 20,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2044 | Магазин | 20,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218644 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк482в | тк-482а | 18,08 | 0,04 | 0,04 | 0,239033 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-126а | тк-126а | 1,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218487 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-126а | Трибуны | 40,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218473 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз-299б | Пром об | 14,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-223 | Задвижка тк-223 | 4,1 | 0,04 | 0,04 | 0,238724 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2054 | Магазин | 54,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218736 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2035 | Хоз корпус | 8,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-789б | уз 1864 | 29,56 | 0,1 | 0,1 | 0,149641 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0051281 | Абонентские сети |
| тк-477 | СЭС | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-478 | Гараж | 99,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218892 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0 | Абонентские сети |
| тк-478 | тк-478 | 2,17 | 0,069 | 0,069 | 0,186936 | 0,0000146 | 0 | 0,0010687 | Абонентские сети |
| тк-478 | Кафе "Вавилон" | 66,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218659 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-478 | тк-478 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,21828 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-789б | тк-789б | 1,81 | 0,1 | 0,1 | 0,14891 | 0,0000146 | 0 | 0,0051281 | Абонентские сети |
| тк-524 | ДЮЦ | 86,05 | 0,1 | 0,1 | 0,148779 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0003623 | Абонентские сети |
| тк-791 | тк-791 | 2,16 | 0,082 | 0,082 | 0,168827 | 0,0000146 | 0 | 0,003358 | Абонентские сети |
| тк 525а | Задвижка ул. Кирова 27 | 1,86 | 0,1 | 0,1 | 0,149035 | 0,0000146 | 0 | 0,002606 | Абонентские сети |
| тк-526 | уз 2027 | 53,2 | 0,1 | 0,1 | 0,148833 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0002953 | Абонентские сети |
| тк-526 | уз 2035 | 10,18 | 0,15 | 0,15 | 0,109478 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009841 | Абонентские сети |
| тк-526а | уз 2049 | 21,25 | 0,1 | 0,1 | 0,148367 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0008105 | Абонентские сети |
| тк-791 | Банк | 50,93 | 0,082 | 0,082 | 0,16881 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,003358 | Абонентские сети |
| тк-527а | тк-527а | 1,77 | 0,069 | 0,069 | 0,186174 | 0,0000146 | 0 | 0,0003307 | Абонентские сети |
| тк-55 | тк-55 | 1,87 | 0,04 | 0,04 | 0,2388 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-55 | ж\д | 26,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238787 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-55 | тк-55 | 1,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168832 | 0,0000146 | 0 | 0,0007747 | Абонентские сети |
| Задвижка тк-223 | Пищеблок | 8,17 | 0,04 | 0,04 | 0,238667 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-223 | Задвижка тк-223 | 4,66 | 0,04 | 0,04 | 0,238882 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-531а | Адм. учр. | 19,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218322 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-531а | тк-531а | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218438 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-551 | Роддом | 37,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148411 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,001144 | Абонентские сети |
| Задвижка тк-223 | Пищеблок | 32,16 | 0,04 | 0,04 | 0,238824 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-305 | тк-305 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218295 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-553 | тк-553 | 1,92 | 0,15 | 0,15 | 0,109301 | 0,0000146 | 0 | 0,0000797 | Абонентские сети |
| тк-553 | тк-553 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,21899 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-557 | тк-557 | 1,69 | 0,069 | 0,069 | 0,186441 | 0,0000146 | 0 | 0,0007136 | Абонентские сети |
| тк-305 | Пром об | 14,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218283 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1700 | уз 1746 | 29,61 | 0,1 | 0,1 | 0,150173 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0014043 | Абонентские сети |
| уз 1863 | тк-789б | 8,92 | 0,1 | 0,1 | 0,14891 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0051281 | Абонентские сети |
| тк-305б | тк-305б | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218254 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-305б | Пром об | 6,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218229 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-305б | тк-305б | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218286 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-305б | Пром об | 11,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-306 | уз-306 | 2,73 | 0,1 | 0,1 | 0,150218 | 0,0000146 | 0 | 0,0019738 | Абонентские сети |
| уз-306 | уз 2145 | 59,02 | 0,1 | 0,1 | 0,150218 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0019738 | Абонентские сети |
| уз-306 | уз-306 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | 0,148281 | 0,0000146 | 0 | 0,0018458 | Абонентские сети |
| уз-306 | Пром об | 14,91 | 0,1 | 0,1 | 0,148237 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0018458 | Абонентские сети |
| тк-470 | Больница | 11 | 0,05 | 0,05 | 0,218439 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2035 | тк-526а | 28,3 | 0,15 | 0,15 | 0,109467 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0008105 | Абонентские сети |
| тк-521 | тк-521 | 1,78 | 0,082 | 0,082 | 0,169023 | 0,0000146 | 0 | 0,0004661 | Абонентские сети |
| тк-311 | тк-311 | 2,09 | 0,04 | 0,04 | 0,239646 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-311 | Гараж | 154,85 | 0,04 | 0,04 | 0,239632 | 0,0000146 | 0,0000023 | 0 | Абонентские сети |
| тк-553 | Пром об | 35,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218446 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-312в | тк-312в | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218339 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-312в | Гараж | 18,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218312 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-312в | тк-312в | 1,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218316 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-559 | тк-559а | 99,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148891 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0010999 | Абонентские сети |
| тк-559а | Торговый центр | 38,28 | 0,082 | 0,082 | 0,168712 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0010999 | Абонентские сети |
| тк-312в | Гараж | 15,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-305а | уз 2136 | 39,22 | 0,1 | 0,1 | 0,148495 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0030125 | Абонентские сети |
| уз-305а | Пром об | 10,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218254 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-305д | уз-305д | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-552 | Медучилище | 28,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218385 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-469а | Роддом | 31,12 | 0,082 | 0,082 | 0,168656 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007271 | Абонентские сети |
| уз-305д | Пром об | 13,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218274 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-477 | тк-477 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-478 | тк-478 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218934 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-478 | Администрация | 37,47 | 0,069 | 0,069 | 0,186448 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0010687 | Абонентские сети |
| тк-478 | тк-478 | 2,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218701 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-478 | Магазины | 8,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218238 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-305е | уз-305е | 1,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-305е | Пром об | 12,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218272 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-312б | тк 1007 | 7,66 | 0,15 | 0,15 | 0,109341 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0017693 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Кирова 27 | ж/д | 51,48 | 0,1 | 0,1 | 0,148515 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,002606 | Абонентские сети |
| тк-526 | тк-526 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,148848 | 0,0000146 | 0 | 0,0002953 | Абонентские сети |
| тк-526 | тк-526 | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,109478 | 0,0000146 | 0 | 0,0009841 | Абонентские сети |
| тк-526а | тк-526а | 1,45 | 0,1 | 0,1 | 0,148378 | 0,0000146 | 0 | 0,0008105 | Абонентские сети |
| уз-791б | Торговый центр | 15,96 | 0,125 | 0,125 | 0,126222 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0031984 | Абонентские сети |
| тк-527а | Адм. учр. | 6,86 | 0,069 | 0,069 | 0,186213 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003307 | Абонентские сети |
| Задвижка | Пром об | 22,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218339 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-791б | тк-791 | 32,03 | 0,15 | 0,15 | 0,11019 | 0,0000529 | 0,0000017 | 0,000359 | Абонентские сети |
| уз 1852 | КНС №17 | 25,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218359 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-521 | Ателье | 74,82 | 0,082 | 0,082 | 0,168995 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0004661 | Абонентские сети |
| тк-531а | тк-531а | 1,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218346 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-531а | тк-532 | 11,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218415 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1851 | Школа №15 | 7,32 | 0,082 | 0,082 | 0,168668 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0029468 | Абонентские сети |
| тк-551 | ж\д | 80,71 | 0,082 | 0,082 | 0,169041 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0010395 | Абонентские сети |
| тк-224 | тк-224а | 27,91 | 0,069 | 0,069 | 0,186725 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0014955 | Абонентские сети |
| тк-552 | Боксы | 44,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218502 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-553 | Гараж | 11,75 | 0,15 | 0,15 | 0,109288 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000797 | Абонентские сети |
| тк-553 | Детсад | 75,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218722 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1733 | уз 1734 | 24,16 | 0,069 | 0,069 | 0,186852 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0011074 | Абонентские сети |
| тк-224б | Сомат. отделение | 13,92 | 0,069 | 0,069 | 0,186267 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010998 | Абонентские сети |
| тк-557 | Администрация | 34,93 | 0,069 | 0,069 | 0,186428 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007136 | Абонентские сети |
| уз 1734 | Гараж | 4,68 | 0,069 | 0,069 | 0,186852 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002012 | Абонентские сети |
| тк-37г | тк-37г | 1,87 | 0,033 | 0,033 | 0,25469 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-55 | Суд | 52,09 | 0,082 | 0,082 | 0,168819 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0007747 | Абонентские сети |
| тк-37г | Постройка | 9,43 | 0,033 | 0,033 | 0,254679 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-469а | тк-469а | 1,82 | 0,082 | 0,082 | 0,16843 | 0,0000146 | 0 | 0,0007271 | Абонентские сети |
| тк-783 | Детсад | 100,11 | 0,082 | 0,082 | 0,169192 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0011876 | Абонентские сети |
| тк-784 | тк-784 | 1,56 | 0,082 | 0,082 | 0,168529 | 0,0000146 | 0 | 0,0015494 | Абонентские сети |
| тк-784 | Школа | 13,16 | 0,082 | 0,082 | 0,168517 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0015494 | Абонентские сети |
| тк-312 | Гараж | 26,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218434 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-224б | Молочная кухня | 73,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218707 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк 1007 | Задвижка | 2,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218354 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2136 | уз 2133 | 59,22 | 0,04 | 0,04 | 0,239002 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2133 | уз 1707 | 57,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218923 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2136 | Адм. учр. | 9,62 | 0,1 | 0,1 | 0,148495 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0017353 | Абонентские сети |
| уз 2133 | Пром об | 11,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218923 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-226 | тк-226 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | 0,238735 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-226 | Инфекционный корпус | 16,98 | 0,04 | 0,04 | 0,238725 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-151б | тк-151в | 35,56 | 0,1 | 0,1 | 0,148452 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0001532 | Абонентские сети |
| тк-41а | Постройка | 5,53 | 0,04 | 0,04 | 0,23865 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк 525а | Терапия | 50,1 | 0,1 | 0,1 | 0,149035 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,001168 | Абонентские сети |
| тк-371 | тк-371 | 2,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218644 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2145 | Пром об | 7,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-784б | тк-784б | 1,65 | 0,069 | 0,069 | 0,186607 | 0,0000146 | 0 | 0,0004821 | Абонентские сети |
| тк-784б | Церковь | 56,44 | 0,069 | 0,069 | 0,186594 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0004821 | Абонентские сети |
| уз-370 | уз-370 | 1,88 | 0,1 | 0,1 | 0,148312 | 0,0000146 | 0 | 0,0034887 | Абонентские сети |
| уз 2071 | Гараж | 150,01 | 0,027 | 0,027 | 0,270485 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0 | Абонентские сети |
| тк-151в | Адм. учр. | 22,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218342 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-42 | адм. учр. | 13,32 | 0,04 | 0,04 | 0,238701 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-38б | тк-38б | 1,79 | 0,04 | 0,04 | 0,238886 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-38в | тк-38в | 1,43 | 0,05 | 0,05 | 0,21819 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2027 | ДЮЦ | 39,89 | 0,1 | 0,1 | 0,148833 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0001854 | Абонентские сети |
| тк-531 | тк-531а | 22,04 | 0,069 | 0,069 | 0,186764 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009664 | Абонентские сети |
| тк-532 | Сельхоз управление | 20,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238837 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-532 | Сельхоз управление | 14,11 | 0,04 | 0,04 | 0,238837 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-44 | Дом техники | 19,12 | 0,04 | 0,04 | 0,238739 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-532 | Сельхоз управление | 20,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218415 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2042 | Кафе "Уют" | 5,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218454 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2042 | Постройка | 27,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218454 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2049 | Школа | 10,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148367 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008105 | Абонентские сети |
| уз 2027 | Хоз корпус | 7,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-38в | уз 1894 | 15,46 | 0,05 | 0,05 | 0,21847 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2061 | Гараж | 6,41 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007018 | Абонентские сети |
| тк-786 | Детсад | 39,54 | 0,1 | 0,1 | 0,148424 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,00119 | Абонентские сети |
| тк-45б | тк 1014 | 29,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-109а | Постройка | 19,85 | 0,033 | 0,033 | 0,254741 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2062 | Гаражи | 78,88 | 0,1 | 0,1 | 0,14878 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0001676 | Абонентские сети |
| тк-227 | Операционный блок | 62,67 | 0,125 | 0,125 | 0,126559 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0063545 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-315 | уз 2062 | 22,43 | 0,082 | 0,082 | 0,168624 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0003394 | Абонентские сети |
| уз 2078 | уз 2061 | 35,68 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007018 | Абонентские сети |
| уз 2062 | Гаражи | 7,38 | 0,1 | 0,1 | 0,14878 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001718 | Абонентские сети |
| тк-110 | Детсад | 45,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218502 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2107 | КНС | 51,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218549 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-230 | тк-230 | 2,52 | 0,04 | 0,04 | 0,238806 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-230 | Склад | 25,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238777 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1809 | уз 1810 | 8,5 | 0,082 | 0,082 | 0,168481 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004399 | Абонентские сети |
| уз 1810 | Гараж | 5,29 | 0,04 | 0,04 | 0,238648 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-124 | Детсад | 9,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218246 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк 1010 | тк 1001 | 34,42 | 0,1 | 0,1 | 0,149498 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007776 | Абонентские сети |
| тк 1008 | тк 1010 | 44,9 | 0,1 | 0,1 | 0,149498 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0009992 | Абонентские сети |
| тк-831 | тк 1008 | 22,81 | 0,1 | 0,1 | 0,149498 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0015654 | Абонентские сети |
| тк-371 | уз-370в | 30,22 | 0,15 | 0,15 | 0,112098 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,004143 | Абонентские сети |
| уз-370в | Задвижка уз-370в | 4,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218334 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-370 | уз-370 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,220152 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-370 | уз 2108 | 22,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148298 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0034887 | Абонентские сети |
| уз 2108 | Пром объект | 66,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218754 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1894 | ж/д | 8,8 | 0,05 | 0,05 | 0,21847 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1894 | Постройка | 16,3 | 0,05 | 0,05 | 0,21847 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2108 | Пром об | 13,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218754 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1811 | Гараж | 6,82 | 0,033 | 0,033 | 0,254815 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-109а | тк-109а | 1,46 | 0,033 | 0,033 | 0,254632 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1810 | Гараж | 24,06 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1808 | Пром об | 14,73 | 0,05 | 0,05 | 0,219061 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1890 | пром об | 74,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218791 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк-842 | ж\д | 38,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218454 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-230 | тк-230 | 1,86 | 0,04 | 0,04 | 0,238709 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-230 | Склад | 10,2 | 0,04 | 0,04 | 0,23868 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-230а | тк-230а | 1,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168562 | 0,0000146 | 0 | 0,0014228 | Абонентские сети |
| тк-790 | уз 1851 | 25,34 | 0,082 | 0,082 | 0,168682 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0030169 | Абонентские сети |
| тк-790 | тк-790 | 1,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168682 | 0,0000146 | 0 | 0,0030169 | Абонентские сети |
| тк-790б | Мастерские | 103,1 | 0,04 | 0,04 | 0,23929 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0 | Абонентские сети |
| тк-230а | Прачечная | 17,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168548 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0014228 | Абонентские сети |
| тк-230а | Задвижка тк-230а | 4,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218489 | 1,2798312 | 0,005836 | 0 | Абонентские сети |
| тк-371 | тк-371 | 1,77 | 0,15 | 0,15 | 0,11211 | 0,0000146 | 0 | 0,004143 | Абонентские сети |
| тк-371 | Пром об | 62,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218628 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| тк 1016 | Гараж | 36,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218755 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз-841а | уз-841а | 3,22 | 0,05 | 0,05 | 0,21828 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-370 | уз-370г | 210,76 | 0,05 | 0,05 | 0,22014 | 0,0000146 | 0,0000031 | 0 | Абонентские сети |
| уз-841а | Гаражи | 10,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка тк-230а | тк-231 | 34,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218438 | 1,2798312 | 0,0440006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1892 | Адм. учр. | 25,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218538 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1985 | Гараж | 16,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218447 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1990 | Гаражи | 3,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218207 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-110 | тк-110 | 1,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218513 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-793а | тк-793а | 1,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218298 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-793а | магазин | 14,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218286 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-793а | тк-793а | 1,67 | 0,082 | 0,082 | 0,168651 | 0,0000146 | 0 | 0,0006129 | Абонентские сети |
| тк-793а | Магазин | 28,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168638 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0006129 | Абонентские сети |
| тк-230а | тк-230а | 2,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218413 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1996 | уз 1724 | 67,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218842 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-427 | уз 1996 | 75,04 | 0,1 | 0,1 | 0,148695 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0010988 | Абонентские сети |
| тк-793 | тк-793а | 103,1 | 0,1 | 0,1 | 0,148931 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0006945 | Абонентские сети |
| тк-120а | уз 1723 | 21,43 | 0,07 | 0,07 | 0,185098 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0014865 | Абонентские сети |
| уз 1851 | Теплица | 117,19 | 0,05 | 0,05 | 0,219021 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0 | Абонентские сети |
| тк-230а | Бак. лаборат. | 25,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218362 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1991 | Мастерская худ. школы | 4,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218211 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1892 | Пром об | 7,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218538 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-224а | тк-224б | 42,18 | 0,069 | 0,069 | 0,186713 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0014955 | Абонентские сети |
| уз 1981 | Гараж | 6,58 | 0,05 | 0,05 | 0,219009 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-124 | тк-124 | 1,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1829 |  | 18,47 | 0,04 | 0,04 | 0,238734 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-228 | тк-228а | 17,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218329 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-135а | тк-135а | 2,01 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-370в | Гаражи | 17,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-135а | тк-135а | 2,32 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-94а | ж/д | 32,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218411 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-94 | тк-94а | 22,22 | 0,04 | 0,04 | 0,238769 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1981 | уз 1982 | 15,52 | 0,05 | 0,05 | 0,219009 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-822б | уз-822б | 3,45 | 0,05 | 0,05 | 0,219086 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-822б | уз 1808 | 17,66 | 0,05 | 0,05 | 0,219086 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-228а | Морг | 40,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218469 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1763 | Задвижка | 27,57 | 0,05 | 0,05 | 0,219413 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-61б | ж/д | 12,1 | 0,05 | 0,05 | 0,218266 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Пром об | 5,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218216 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-132а | тк-132а | 1,82 | 0,082 | 0,082 | 0,168582 | 0,0000146 | 0 | 0,0012918 | Абонентские сети |
| тк-132а | Адм. учр. | 19,7 | 0,082 | 0,082 | 0,168568 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0012918 | Абонентские сети |
| тк-651 | тк-651 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-642 | уз 1908 | 109,09 | 0,125 | 0,125 | 0,126896 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,002908 | Абонентские сети |
| тк-642 | тк-642 | 1,84 | 0,125 | 0,125 | 0,126121 | 0,0000146 | 0 | 0,002908 | Абонентские сети |
| тк-651 | Адм. учр. | 12,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218266 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-132б | тк-132б | 2,25 | 0,069 | 0,069 | 0,186327 | 0,0000146 | 0 | 0,0018566 | Абонентские сети |
| тк-686а | тк-686а | 1,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148268 | 0,0000146 | 0 | 0,0012074 | Абонентские сети |
| тк-686а | МУЭС | 17,34 | 0,1 | 0,1 | 0,148255 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0012074 | Абонентские сети |
| тк-642в | Дом ребенка | 43,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218491 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-642в | тк-642в | 1,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-642в | тк-642в | 2,01 | 0,05 | 0,05 | 0,2184 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-132б | Адм. учр. | 19,45 | 0,069 | 0,069 | 0,18631 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0018566 | Абонентские сети |
| тк-132б | тк-132б | 3,3 | 0,15 | 0,15 | 0,111009 | 0,0000146 | 0 | 0,0023853 | Абонентские сети |
| тк-132б | Дворец Спорта | 23,31 | 0,15 | 0,15 | 0,109365 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0023853 | Абонентские сети |
| тк-92 | тк-92 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148283 | 0,0000146 | 0 | 0,0009792 | Абонентские сети |
| тк-92 | Гостиница | 19,09 | 0,1 | 0,1 | 0,148269 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009792 | Абонентские сети |
| тк-93 | тк-93 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218327 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-93 | тк-94 | 17,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218327 | 0,0000253 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-132в | Дом спорта | 49,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186544 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0012361 | Абонентские сети |
| тк-132в | тк-132в | 1,86 | 0,069 | 0,069 | 0,186175 | 0,0000146 | 0 | 0,0012361 | Абонентские сети |
| тк-94а | тк-94а | 1,47 | 0,04 | 0,04 | 0,238975 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-94а | ул. Республиканская | 31,41 | 0,04 | 0,04 | 0,238819 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-686б | Скорая | 5,48 | 0,082 | 0,082 | 0,168458 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001595 | Абонентские сети |
| тк-132в | тк-132в | 1,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148586 | 0,0000146 | 0 | 0,0014134 | Абонентские сети |
| тк-132в | Бассейн | 58,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148572 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0014134 | Абонентские сети |
| тк-659 | Школа №1 | 5,22 | 0,1 | 0,1 | 0,148163 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0032559 | Абонентские сети |
| тк-659 | тк-659 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | 0,148137 | 0,0000146 | 0 | 0,0032559 | Абонентские сети |
| тк-659 | тк-659 | 1,65 | 0,082 | 0,082 | 0,169046 | 0,0000146 | 0 | 0,0012283 | Абонентские сети |
| тк-97 | тк-97 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,238915 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-97 | ж\д | 44,39 | 0,04 | 0,04 | 0,238904 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-659 | Детсад | 79,63 | 0,082 | 0,082 | 0,169033 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0012283 | Абонентские сети |
| тк-135а | Школа | 63,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218635 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1998 | Гараж | 5,26 | 0,05 | 0,05 | 0,220101 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-228а | Мастерские | 9,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218246 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1746 | уз 1745 | 83,1 | 0,1 | 0,1 | 0,150173 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0012242 | Абонентские сети |
| тк-438 | тк-438 | 1,75 | 0,069 | 0,069 | 0,186301 | 0,0000146 | 0 | 0,0005504 | Абонентские сети |
| тк-438 | ж/д | 16,58 | 0,069 | 0,069 | 0,186287 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0005504 | Абонентские сети |
| тк-150 | уз 1733 | 29,21 | 0,082 | 0,082 | 0,168655 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0012751 | Абонентские сети |
| тк-229а | уз 1981 | 87,5 | 0,05 | 0,05 | 0,219022 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | Абонентские сети |
| тк-137 | тк-137 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | 0,23867 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-137 | уз 1708 | 6,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238659 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-439а | тк-439а | 1,73 | 0,069 | 0,069 | 0,186872 | 0,0000146 | 0 | 0,000293 | Абонентские сети |
| тк-439а | Кафе | 90,78 | 0,069 | 0,069 | 0,186859 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,000293 | Абонентские сети |
| уз 1745 | Пром об | 30,57 | 0,1 | 0,1 | 0,150173 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0005794 | Абонентские сети |
| тк-68б | тк-68б | 1,91 | 0,04 | 0,04 | 0,239074 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-68б | Детсад | 14,15 | 0,04 | 0,04 | 0,238706 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-68б | тк-68б | 1,66 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-664 | тк-664 | 1,64 | 0,1 | 0,1 | 0,148443 | 0,0000146 | 0 | 0,0048066 | Абонентские сети |
| тк-151а | тк-151а | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,150731 | 0,0000146 | 0 | 0,0008293 | Абонентские сети |
| тк-229б | Туб. диспансер | 14,1 | 0,069 | 0,069 | 0,186268 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010938 | Абонентские сети |
| тк-151а | тк-151б | 7,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148452 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008293 | Абонентские сети |
| тк-69а | тк-69а | 1,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218372 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-69а | Адм учр | 25,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218359 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-663а | тк-663а | 1,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148257 | 0,0000146 | 0 | 0,0000944 | Абонентские сети |
| тк-663а | магазин | 14,17 | 0,1 | 0,1 | 0,148231 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000944 | Абонентские сети |
| тк-71 | тк-71 | 1,59 | 0,04 | 0,04 | 0,23882 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-71 | УдГУ | 28,16 | 0,04 | 0,04 | 0,238798 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-151б | тк-151б | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,21823 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-662 | Детсад | 29,54 | 0,082 | 0,082 | 0,168644 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0010092 | Абонентские сети |
| тк-229б | Стоматология | 78,6 | 0,069 | 0,069 | 0,186765 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0006672 | Абонентские сети |
| тк-139 | тк-139 | 2,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238985 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-139 | Магазин | 54,63 | 0,04 | 0,04 | 0,238972 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-140 | тк-140 | 1,43 | 0,04 | 0,04 | 0,238685 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-140 | Дет. ясли | 9,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238676 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-370в | уз-370б | 121,91 | 0,15 | 0,15 | 0,112098 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,0040065 | Абонентские сети |
| уз-370б | уз-370 | 267,93 | 0,15 | 0,15 | 0,112098 | 0,0000146 | 0,0000039 | 0,0040065 | Абонентские сети |
| уз-370б | Задвижка уз-370б | 4,04 | 0,1 | 0,1 | 0,148585 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-370б | Задвижка | 56,62 | 0,1 | 0,1 | 0,148585 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-242 | тк-242 | 1,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238796 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-242 | Гаражи | 26,24 | 0,04 | 0,04 | 0,238785 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-444 | тк-444 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218318 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2071 | Гараж | 22,87 | 0,027 | 0,027 | 0,270485 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246 | уз-246 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218512 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2071 | Гараж | 10,17 | 0,027 | 0,027 | 0,270485 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-376 | уз 2040 | 94,12 | 0,082 | 0,082 | 0,169145 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0003373 | Абонентские сети |
| уз-246 | Школа юных техников | 24,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218356 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246в | Гараж | 20,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218367 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Пром об | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1979 | Задвижка | 3,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218357 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246в | уз-246в | 2,7 | 0,35 | 0,35 | 0,049591 | 0,0000146 | 0 | 0,0002076 | Абонентские сети |
| уз-246в | уз-246в | 2,52 | 0,35 | 0,35 | 0,049581 | 0,0000146 | 0 | 0,0002076 | Абонентские сети |
| уз-246в | Гаражи | 25,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218362 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246в | уз-246в | 3,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218551 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246в | Гаражи | 7,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218229 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246в | уз-246в | 2,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218417 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246б | уз-246б | 2,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218416 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246б | уз 1891 | 6,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218416 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-246б | уз-246б | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-444 | Дет.ясли | 16,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218295 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2104 | Гаражи | 7,2 | 0,05 | 0,05 | 0,21956 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-247 | уз 1892 | 16,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218591 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-247 | Гаражи | 21,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218336 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-247 | Задвижка уз-247 | 4,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218389 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-247а | уз 1989 | 12,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168821 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0009195 | Абонентские сети |
| уз-247а | уз-247а | 3,09 | 0,082 | 0,082 | 0,16844 | 0,0000146 | 0 | 0,0009195 | Абонентские сети |
| тк 1000 | Худ. школа | 28,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2388 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | тк 1000 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168429 | 0,0000146 | 0 | 0,000383 | Абонентские сети |
| уз-248в | Задвижка уз-248в | 4,18 | 0,04 | 0,04 | 0,239161 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001938 | Абонентские сети |
| уз 2103 | Гараж | 18,47 | 0,1 | 0,1 | 0,148264 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0004602 | Абонентские сети |
| уз 2104 | уз 2103 | 70,77 | 0,05 | 0,05 | 0,21956 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-664 | уз 1836 | 20,33 | 0,1 | 0,1 | 0,148431 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0048066 | Абонентские сети |
| тк-319 | тк-319 | 2,94 | 0,1 | 0,1 | 0,149013 | 0,0000146 | 0 | 0,0035092 | Абонентские сети |
| уз-315 | Задвижка уз-315 | 4,54 | 0,082 | 0,082 | 0,168451 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003394 | Абонентские сети |
| уз 1837 | Задвижка | 2,79 | 0,05 | 0,05 | 0,219656 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1840 | 38,77 | 0,05 | 0,05 | 0,219636 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1837 | Задвижка | 3,2 | 0,15 | 0,15 | 0,110051 | 0,0000146 | 0 | 0,0036434 | Абонентские сети |
| уз 1840 | Пром об | 11,05 | 0,05 | 0,05 | 0,219636 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1836 | уз 1841 | 10,32 | 0,1 | 0,1 | 0,148431 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0046995 | Абонентские сети |
| уз-318 | уз-318 | 2,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168628 | 0,0000146 | 0 | 0,0026173 | Абонентские сети |
| уз-318 | Гаражи - 3 шт. | 24,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168606 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0026173 | Абонентские сети |
| уз 1841 | уз 1837 | 9,78 | 0,1 | 0,1 | 0,148431 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0045303 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1718 | 87,55 | 0,15 | 0,15 | 0,109997 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0036434 | Абонентские сети |
| уз 1844 | Пром об | 4,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218849 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1843 | уз 1846 | 22,38 | 0,1 | 0,1 | 0,148623 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0011741 | Абонентские сети |
| уз 1846 | уз 1844 | 6,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218849 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1847 | Гараж | 52,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218806 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1842 | Задвижка | 2,96 | 0,1 | 0,1 | 0,14868 | 0,0000146 | 0 | 0,0011939 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1845 | 67,07 | 0,1 | 0,1 | 0,148634 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0011939 | Абонентские сети |
| уз 1842 | Задвижка | 3,06 | 0,1 | 0,1 | 0,148669 | 0,0000146 | 0 | 0,0015148 | Абонентские сети |
| тк-319 | уз 2105 | 9,47 | 0,1 | 0,1 | 0,14899 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0035092 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1843 | 43,22 | 0,1 | 0,1 | 0,148669 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0015148 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1778 | 83,19 | 0,05 | 0,05 | 0,219088 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| тк-376 | уз 2067 | 8,44 | 0,069 | 0,069 | 0,186225 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001423 | Абонентские сети |
| тк-376 | тк-376 | 2,71 | 0,069 | 0,069 | 0,186246 | 0,0000146 | 0 | 0,0001423 | Абонентские сети |
| тк-326 | тк-327 | 60,04 | 0,082 | 0,082 | 0,168948 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0005197 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1847 | 34,77 | 0,05 | 0,05 | 0,21891 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Пром об | 22,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218338 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1845 | Задвижка | 4,11 | 0,05 | 0,05 | 0,219193 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1845 | Задвижка | 5,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218442 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2023 | Гаражи | 11,94 | 0,05 | 0,05 | 0,219161 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2023 | Гараж | 40,01 | 0,05 | 0,05 | 0,219161 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1845 | Задвижка | 5,05 | 0,05 | 0,05 | 0,21891 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-327 | "Семья" | 8,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168948 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0005197 | Абонентские сети |
| уз 2024 | Магазин | 13,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218273 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2025 | Магазин | 108,1 | 0,082 | 0,082 | 0,169372 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,0001411 | Абонентские сети |
| тк-376 | тк-376 | 2,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238732 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-376 | Гараж | 13 | 0,04 | 0,04 | 0,238699 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-376 | тк-376 | 2,53 | 0,04 | 0,04 | 0,238775 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-486 | ул. Пряженникова | 9,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-376 | Гараж | 19,61 | 0,04 | 0,04 | 0,238742 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1778 | Пром об | 33,41 | 0,05 | 0,05 | 0,219088 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1778 | Пром об | 9,91 | 0,05 | 0,05 | 0,219088 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-489 | тк-489 | 1,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148334 | 0,0000146 | 0 | 0,0037501 | Абонентские сети |
| тк-489 | уз 1716 | 23,48 | 0,1 | 0,1 | 0,148302 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0037501 | Абонентские сети |
| тк-491 | тк-491 | 1,43 | 0,082 | 0,082 | 0,170078 | 0,0000146 | 0 | 0,0025213 | Абонентские сети |
| тк-491 | уз-491а | 25,02 | 0,082 | 0,082 | 0,168609 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0025213 | Абонентские сети |
| уз-490а | уз-490а | 3,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-490а | Пром об | 5,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218217 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1859 | Гаражи | 5,87 | 0,082 | 0,082 | 0,168461 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002122 | Абонентские сети |
| уз 1780 | Мастерские | 72,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218698 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк-489 | тк-489 | 1,84 | 0,069 | 0,069 | 0,187192 | 0,0000146 | 0 | 0,000453 | Абонентские сети |
| тк-489 | уз 1859 | 16,84 | 0,069 | 0,069 | 0,187192 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,000453 | Абонентские сети |
| уз 1855 | тк-490 | 5,41 | 0,082 | 0,082 | 0,169881 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0005863 | Абонентские сети |
| уз-490а | тк-491 | 25,21 | 0,082 | 0,082 | 0,169881 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0025727 | Абонентские сети |
| уз-491а | Пром об | 8,79 | 0,05 | 0,05 | 0,219045 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-491а | уз-493 | 17,29 | 0,05 | 0,05 | 0,219045 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-493 | уз 1717 | 53,74 | 0,05 | 0,05 | 0,219045 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1859 | Гараж | 115,12 | 0,069 | 0,069 | 0,187178 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,0002408 | Абонентские сети |
| уз 1855 | Гараж | 5 | 0,082 | 0,082 | 0,169881 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000837 | Абонентские сети |
| тк-490 | Гараж | 21,37 | 0,082 | 0,082 | 0,169881 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0003869 | Абонентские сети |
| уз 1855 | уз-490а | 47,05 | 0,082 | 0,082 | 0,169881 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0026912 | Абонентские сети |
| тк-490 | Гараж | 8,95 | 0,082 | 0,082 | 0,169881 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001994 | Абонентские сети |
| уз-491а | Пром об | 26,69 | 0,05 | 0,05 | 0,219045 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1822 | Магазин | 71,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218728 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1822 | Пром об | 5,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218728 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-488 | тк-488 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,219111 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-559 | тк-559 | 1,79 | 0,207 | 0,207 | 0,082967 | 0,0004777 | 0,0000009 | 0,0037667 | Абонентские сети |
| тк-559 | тк-559 | 1,61 | 0,1 | 0,1 | 0,148891 | 0,0000146 | 0 | 0,0010999 | Абонентские сети |
| уз 1821 | Гараж, склад | 24,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218723 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1821 | Типография | 4,57 | 0,069 | 0,069 | 0,186195 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003285 | Абонентские сети |
| тк-559г | тк-559г | 3,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218398 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-559г | Гараж | 27,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218377 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз-559д | уз-559д | 3,39 | 0,069 | 0,069 | 0,186216 | 0,0000146 | 0 | 0,0002934 | Абонентские сети |
| уз-559д | Пром об | 3,91 | 0,069 | 0,069 | 0,18619 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002934 | Абонентские сети |
| уз-559д | уз-559д | 2,89 | 0,082 | 0,082 | 0,169374 | 0,0000146 | 0 | 0,000566 | Абонентские сети |
| уз-559д | уз 1770 | 120,55 | 0,082 | 0,082 | 0,169352 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,000566 | Абонентские сети |
| уз 1780 | Школа №11 | 8,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148489 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0040792 | Абонентские сети |
| уз 2084 | Гараж | 42,52 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0001282 | Абонентские сети |
| уз 2084 | Гараж | 17,37 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000568 | Абонентские сети |
| уз 2095 | Гаражи | 8,66 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001717 | Абонентские сети |
| уз 2095 | Гаражи | 8,16 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001843 | Абонентские сети |
| уз 2104 | Гараж | 18,07 | 0,05 | 0,05 | 0,21956 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2104 | Гаражи | 42,29 | 0,05 | 0,05 | 0,21956 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2103 | Гаражи | 53,46 | 0,05 | 0,05 | 0,21956 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-166б | тк-166б | 1,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-582 | тк-582 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218746 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-582 | уз 1821 | 51,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218746 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-582 | тк-582 | 1,65 | 0,069 | 0,069 | 0,18693 | 0,0000146 | 0 | 0,0000833 | Абонентские сети |
| тк-582 | прачечная | 19,08 | 0,069 | 0,069 | 0,186307 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000833 | Абонентские сети |
| тк-582 | тк-582 | 1,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218579 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-582 | Бассейн ДД | 52,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218556 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-667 | Баня №4 | 29,82 | 0,1 | 0,1 | 0,14835 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0005402 | Абонентские сети |
| тк-667 | тк-667 | 2,25 | 0,1 | 0,1 | 0,148367 | 0,0000146 | 0 | 0,0005402 | Абонентские сети |
| тк-773 | тк-773 | 1,53 | 0,1 | 0,1 | 0,148541 | 0,0000146 | 0 | 0,0010913 | Абонентские сети |
| тк-803 | уз 1785 | 280,72 | 0,05 | 0,05 | 0,22026 | 0,0000146 | 0,0000041 | 0 | Абонентские сети |
| уз-315 | Гараж | 4,82 | 0,1 | 0,1 | 0,14816 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000088 | Абонентские сети |
| уз 1770 | Гаражи | 36,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218439 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1770 | Гаражи | 13,47 | 0,033 | 0,033 | 0,254703 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-488 | уз 1773 | 44,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218683 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1773 | уз 1771 | 25,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218683 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1773 | Военкомат | 7,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186214 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003952 | Абонентские сети |
| уз 1771 | Пром об | 4,83 | 0,033 | 0,033 | 0,254652 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-559в | тк-559г | 57,31 | 0,15 | 0,15 | 0,109594 | 0,0004777 | 0,0000274 | 0,0037667 | Абонентские сети |
| тк-581 | Детский дом | 7,17 | 0,082 | 0,082 | 0,168471 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009288 | Абонентские сети |
| тк-581 | тк-581 | 1,81 | 0,082 | 0,082 | 0,16843 | 0,0000146 | 0 | 0,0009288 | Абонентские сети |
| тк-581 | Хоз корпус | 22,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-581 | тк-581 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218354 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-559 | тк-559б | 34,57 | 0,207 | 0,207 | 0,082957 | 0,0004777 | 0,0000165 | 0,0037667 | Абонентские сети |
| уз 1771 | Гараж | 12,17 | 0,069 | 0,069 | 0,186254 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0001878 | Абонентские сети |
| тк-773 | Детсад | 49,98 | 0,1 | 0,1 | 0,148504 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0010913 | Абонентские сети |
| уз 2095 | уз 2090 | 7,7 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0079648 | Абонентские сети |
| уз 2090 | уз 2084 | 122,3 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,0063473 | Абонентские сети |
| тк-559г | уз 559ж | 88,25 | 0,082 | 0,082 | 0,1691 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0028627 | Абонентские сети |
| тк-559б | тк-559в | 24,09 | 0,207 | 0,207 | 0,082957 | 0,0004777 | 0,0000115 | 0,0037667 | Абонентские сети |
| тк-559г | уз-559д | 50,85 | 0,125 | 0,125 | 0,126474 | 0,0004777 | 0,0000243 | 0,0008594 | Абонентские сети |
| уз 2090 | Гаражи - 2 шт. | 18,35 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0016175 | Абонентские сети |
| уз 2105 | Гаражи - 7 шт. | 87,71 | 0,1 | 0,1 | 0,14899 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0035092 | Абонентские сети |
| Гаражи - 7 шт. | Гаражи | 16,5 | 0,1 | 0,1 | 0,14899 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0005339 | Абонентские сети |
| уз-1140 | Гаражи | 12,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218286 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1757 | Пром об | 26,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218583 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1762 | база ОАО "Чепца" | 47,08 | 0,04 | 0,04 | 0,238922 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-688 | ж/д | 52,51 | 0,082 | 0,082 | 0,168822 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0015017 | Абонентские сети |
| уз-1134 | Гараж | 16,26 | 0,082 | 0,082 | 0,168541 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0001767 | Абонентские сети |
| уз-1138 | уз-1140 | 34,73 | 0,082 | 0,082 | 0,168684 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0003816 | Абонентские сети |
| тк-166б | СЭС | 4,27 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2084 | уз 2083 | 11,93 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0061622 | Абонентские сети |
| уз-1138 | Гараж | 5,86 | 0,05 | 0,05 | 0,21826 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1135 | уз-1135 | 9,63 | 0,1 | 0,1 | 0,14928 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0019413 | Абонентские сети |
| уз 2083 | уз 2082 | 23,38 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0033417 | Абонентские сети |
| уз 2082 | Гаражи - 4 шт. | 24,81 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0033417 | Абонентские сети |
| Гаражи - 4 шт. | уз 2081 | 21,59 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0007018 | Абонентские сети |
| уз 2081 | уз 2079 | 27,63 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0007018 | Абонентские сети |
| уз 2079 | уз 2078 | 16,01 | 0,1 | 0,1 | 0,151213 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0007018 | Абонентские сети |
| тк-444 | тк-444 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218923 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1126 | уз-1138 | 71,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218736 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1126 | уз-1126 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218736 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-444 | уз 2119 | 15,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218899 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-445 | тк-445 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218497 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1132 | тк-1132 | 1,87 | 0,069 | 0,069 | 0,186495 | 0,0000146 | 0 | 0,0002116 | Абонентские сети |
| тк-1132 | ПТУ 16 | 41,77 | 0,069 | 0,069 | 0,186481 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0002116 | Абонентские сети |
| тк-1132 | Общ ПТУ 16 | 58,25 | 0,15 | 0,15 | 0,109601 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0012236 | Абонентские сети |
| тк-1132 | тк-1132 | 1,56 | 0,15 | 0,15 | 0,110986 | 0,0000146 | 0 | 0,0012236 | Абонентские сети |
| тк-1132 | тк-1132 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | 0,21826 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1132 | ПТУ 16 | 9,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-445 | Детсад | 42,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218484 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1136 | уз 1767 | 56,77 | 0,05 | 0,05 | 0,2187 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1767 | Пром об | 9,99 | 0,1 | 0,1 | 0,1482 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001572 | Абонентские сети |
| уз 1766 | Пром об | 6,69 | 0,05 | 0,05 | 0,21851 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1766 | уз 1762 | 39,51 | 0,05 | 0,05 | 0,21851 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1757 | Пром об | 12,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218583 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1137 | уз 1757 | 18,17 | 0,05 | 0,05 | 0,219099 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1137 | уз-1137 | 3,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218693 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-79 | тк-79 | 1,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148384 | 0,0000146 | 0 | 0,0001808 | Абонентские сети |
| тк-79 | РК "Айсберг" | 30,53 | 0,1 | 0,1 | 0,148356 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0001808 | Абонентские сети |
| уз 2067 | Гараж | 7,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238665 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2030 | Гараж | 23,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218383 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-377 | уз 2028 | 35,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148744 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0025769 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-248в | ГСПК "Заводской" | 58,79 | 0,033 | 0,033 | 0,254972 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,000224 | Абонентские сети |
| уз-248в | Задвижка уз-248в | 5,63 | 0,033 | 0,033 | 0,255005 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000224 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 2055 | 3,95 | 0,1 | 0,1 | 0,150423 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0022156 | Абонентские сети |
| уз 2030 | Гараж | 5,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218383 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-377 | уз-377 | 2,81 | 0,1 | 0,1 | 0,148765 | 0,0000146 | 0 | 0,0025769 | Абонентские сети |
| уз-377а | уз-377а | 4,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218281 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-377а | уз-377а | 4,1 | 0,05 | 0,05 | 0,218868 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-378 | уз-378а | 42,64 | 0,309 | 0,309 | 0,056437 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0008652 | Абонентские сети |
| уз-1135 | уз-1135 | 2,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168874 | 0,0000146 | 0 | 0,0006952 | Абонентские сети |
| уз-1135 | Столовая | 9,04 | 0,082 | 0,082 | 0,168486 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006952 | Абонентские сети |
| уз-1135 | уз-1135 | 2,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168474 | 0,0000146 | 0 | 0,0007253 | Абонентские сети |
| уз-1135 | Мастерские | 4,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168452 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007253 | Абонентские сети |
| уз-1138 | уз-1138 | 5,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218796 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1138 | уз-1138 | 3,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218796 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1140 | уз-1140 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218307 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1140 | Гараж | 2,92 | 0,05 | 0,05 | 0,2182 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-79 | тк-79 | 1,78 | 0,1 | 0,1 | 0,148291 | 0,0000146 | 0 | 0,0004498 | Абонентские сети |
| уз-378а | уз-378а | 3,25 | 0,05 | 0,05 | 0,21847 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-378а | Гараж | 16,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218294 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2040 | Гараж | 40,63 | 0,05 | 0,05 | 0,219145 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1117 | Мастерские | 70,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218685 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2041 | Гараж | 79,73 | 0,05 | 0,05 | 0,219145 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1767 | Пром. об. | 15,8 | 0,05 | 0,05 | 0,2187 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1767 | уз 1766 | 77,36 | 0,069 | 0,069 | 0,186755 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0002037 | Абонентские сети |
| тк-776 | Постройка | 13,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218275 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-776 | тк-776 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218306 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-776 | тк-776 | 2,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218309 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1100 | уз-1100 | 2,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218857 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1100 | Магазин | 24,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218352 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2040 | уз 2041 | 14,03 | 0,05 | 0,05 | 0,219145 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2039 | Гараж | 9,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218809 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1123 | ж\д | 7,81 | 0,082 | 0,082 | 0,168476 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0011238 | Абонентские сети |
| тк-11211 | ПУ-32 | 16,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218298 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2037 | Пром об | 32,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218447 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2036 | уз 2059 | 40,45 | 0,1 | 0,1 | 0,150423 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,00046 | Абонентские сети |
| уз 2039 | Гараж | 6,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218809 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2031 | Пром об | 12,06 | 0,05 | 0,05 | 0,219294 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1777 | уз 2058 | 66,97 | 0,05 | 0,05 | 0,219294 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2034 | уз 2038 | 73,13 | 0,1 | 0,1 | 0,150423 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0007635 | Абонентские сети |
| уз-1119 | Мастерская ГПТУ | 6,7 | 0,05 | 0,05 | 0,21894 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1117 | уз-1118 | 14,52 | 0,15 | 0,15 | 0,110624 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010444 | Абонентские сети |
| тк-1117 | Кот. | 11,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218307 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2064 | уз 2057 | 14,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168822 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0011272 | Абонентские сети |
| уз 2029 | уз 1777 | 41,61 | 0,1 | 0,1 | 0,150423 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0007473 | Абонентские сети |
| тк-1117 | тк-1117 | 3,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218813 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2055 | уз 2063 | 14,56 | 0,1 | 0,1 | 0,150423 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0020146 | Абонентские сети |
| уз 2028 | Задвижка | 45,53 | 0,1 | 0,1 | 0,151062 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0022156 | Абонентские сети |
| уз-1118 | уз-1118 | 3,57 | 0,05 | 0,05 | 0,219015 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1118 | уз-1119 | 16,54 | 0,05 | 0,05 | 0,219015 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1119 | Задвижка | 82,71 | 0,05 | 0,05 | 0,219008 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Кооп. "Водитель" | 9,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1121 | тк-1122 | 59,99 | 0,082 | 0,082 | 0,169166 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0008429 | Абонентские сети |
| уз 2065 | гараж | 33,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218866 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2065 | гараж | 6,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218866 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1120 | тк-1123 | 16,8 | 0,1 | 0,1 | 0,14874 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0011238 | Абонентские сети |
| уз 2057 | Гаражи | 6,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2064 | Гаражи | 7,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1120 | тк-1121 | 34,9 | 0,082 | 0,082 | 0,169186 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0008694 | Абонентские сети |
| уз 2028 | Гараж | 22,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218866 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1121 | тк-1121 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218251 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1121 | Лаборатория ГПТУ-32 | 8,44 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1122 | тк-1122 | 1,9 | 0,082 | 0,082 | 0,169359 | 0,0000146 | 0 | 0,0002419 | Абонентские сети |
| тк-1122 | тк-11211 | 24,72 | 0,082 | 0,082 | 0,169359 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0002419 | Абонентские сети |
| тк-1122 | тк-1122 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238626 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1122 | ПУ-32 | 25,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218362 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-11211 | Задвижка тк-11211 | 9,89 | 0,033 | 0,033 | 0,254714 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка тк-11211 | ПУ-32 | 5,48 | 0,033 | 0,033 | 0,254656 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2028 | Гараж | 22,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218866 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2028 | уз 2065 | 11,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218866 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-1117 | тк-1120 | 61,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148639 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0019932 | Абонентские сети |
| уз 1753 | Пром об | 4,86 | 0,04 | 0,04 | 0,23995 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-344а | уз-344а | 3,39 | 0,04 | 0,04 | 0,239973 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-344а | уз 1753 | 198,12 | 0,04 | 0,04 | 0,239973 | 0,0000146 | 0,0000029 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1752 | уз 1751 | 132,89 | 0,05 | 0,05 | 0,221627 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2034 | Пром об | 6,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168469 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003115 | Абонентские сети |
| уз 2038 | Пром об | 9,46 | 0,082 | 0,082 | 0,168489 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003035 | Абонентские сети |
| уз-345а | уз 1725 | 72,23 | 0,05 | 0,05 | 0,222274 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1751 | Пром об | 7,58 | 0,05 | 0,05 | 0,221627 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2037 | Пром об | 86,39 | 0,069 | 0,069 | 0,186825 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0003797 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-341 | Пром об | 30,28 | 0,1 | 0,1 | 0,148354 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,000157 | Абонентские сети |
| уз-342 | уз-342 | 3,44 | 0,082 | 0,082 | 0,168652 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002484 | Абонентские сети |
| уз-377а | Гараж | 5,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-776 | ж/д | 13,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218278 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-378а | Гараж | 33,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218422 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1111 | уз-1111 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218243 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1111 | Постройка | 5,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-378а | уз-378а | 3,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218342 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2041 | Гараж | 7,28 | 0,04 | 0,04 | 0,238661 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-338 | уз-338 | 3,95 | 0,033 | 0,033 | 0,254831 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-338 | ж/д | 31,13 | 0,033 | 0,033 | 0,254808 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз-340 | Пром об | 140,73 | 0,05 | 0,05 | 0,219191 | 0,0000146 | 0,0000021 | 0 | Абонентские сети |
| уз-340 | уз-340 | 3,76 | 0,05 | 0,05 | 0,219218 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-341 | Задвижка уз-341 | 4,26 | 0,1 | 0,1 | 0,148364 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000157 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-341 | Пром об | 42,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168747 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз-341 | Задвижка уз-341 | 8,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168815 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-343 | уз-341 | 27,32 | 0,1 | 0,1 | 0,148403 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,000157 | Абонентские сети |
| уз-1130 | Задвижка уз-1130 | 3,82 | 0,082 | 0,082 | 0,16956 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0005586 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-1130 | кафе "Орбирта" | 139,37 | 0,082 | 0,082 | 0,169499 | 0,0000146 | 0,000002 | 0,0005586 | Абонентские сети |
| тк-79 | ж\д | 18,36 | 0,1 | 0,1 | 0,148263 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0004498 | Абонентские сети |
| уз-377а | уз 2039 | 71,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218809 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2059 | уз 2037 | 4,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218447 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2038 | уз 2036 | 51,54 | 0,1 | 0,1 | 0,150423 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,00046 | Абонентские сети |
| уз 2063 | уз 2034 | 47,68 | 0,1 | 0,1 | 0,150423 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,001075 | Абонентские сети |
| уз 2031 | Гараж | 14,54 | 0,05 | 0,05 | 0,219294 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1777 | уз 2031 | 61,45 | 0,05 | 0,05 | 0,219294 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2058 | Пром об | 7,06 | 0,069 | 0,069 | 0,186214 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002995 | Абонентские сети |
| уз 2029 | Пром об | 17,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-1079 | Детсад №46 | 52,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218557 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2057 | уз 2030 | 20,73 | 0,082 | 0,082 | 0,168822 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0004438 | Абонентские сети |
| уз-377 | уз 2064 | 16,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168822 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0013835 | Абонентские сети |
| уз 2063 | уз 2029 | 25,87 | 0,1 | 0,1 | 0,150423 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0009397 | Абонентские сети |
| уз 2055 | Пром об | 26,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218367 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-166а | тк-166а | 1,74 | 0,08 | 0,08 | 0,17102 | 0,0000146 | 0 | 0,0014807 | Абонентские сети |
| уз-321 | уз-321 | 3,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218344 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-321 | Гараж | 19,65 | 0,05 | 0,05 | 0,21832 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-322а | уз-322а | 2,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218238 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-322а | Магазин | 5,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218217 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-342 | уз 1797 | 27,11 | 0,082 | 0,082 | 0,168625 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0002484 | Абонентские сети |
| уз-343 | уз-343 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-343 | Пром об | 5,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-343 | Задвижка уз-343 | 5,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148403 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000157 | Абонентские сети |
| тк-671 | тк-671 | 1,83 | 0,069 | 0,069 | 0,186426 | 0,0000146 | 0 | 0,0005325 | Абонентские сети |
| тк-671 | ж/д | 32,76 | 0,069 | 0,069 | 0,186412 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0005325 | Абонентские сети |
| уз-322 | уз-322 | 3,07 | 0,1 | 0,1 | 0,149247 | 0,0000146 | 0 | 0,0009528 | Абонентские сети |
| уз-322 | уз-322 | 2,96 | 0,082 | 0,082 | 0,169395 | 0,0000146 | 0 | 0,0008529 | Абонентские сети |
| уз-322 | уз 2025 | 15,11 | 0,082 | 0,082 | 0,169372 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008529 | Абонентские сети |
| уз-322 | уз 2024 | 35,41 | 0,1 | 0,1 | 0,149224 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0009528 | Абонентские сети |
| тк-167 | тк-167 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218349 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-167 | СЭС | 22,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218338 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1797 | Пром об | 26,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218417 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2025 | РЦ "Кристал" | 12,36 | 0,04 | 0,04 | 0,238694 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2024 | уз-322а | 79,14 | 0,1 | 0,1 | 0,149224 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0008328 | Абонентские сети |
| уз 1747 | уз 2023 | 58,57 | 0,05 | 0,05 | 0,219161 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2023 | Гараж | 11,61 | 0,05 | 0,05 | 0,219161 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-510 | Адм. учр. | 23,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218349 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-322а | уз 1747 | 29,52 | 0,1 | 0,1 | 0,149224 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0004003 | Абонентские сети |
| уз 1747 | Гаражи | 14,42 | 0,05 | 0,05 | 0,219161 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-777а | Библиотека | 11,98 | 0,1 | 0,1 | 0,148215 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0005718 | Абонентские сети |
| тк-151б | Адм. учр. | 5,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218217 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1796 | СЮТ | 45,49 | 0,082 | 0,082 | 0,168768 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0002263 | Абонентские сети |
| уз 2145 | уз 1700 | 64,39 | 0,1 | 0,1 | 0,150173 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,001773 | Абонентские сети |
| тк-166а | тк-166б | 6,17 | 0,08 | 0,08 | 0,17102 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0014807 | Абонентские сети |
| тк-794 | ж/д | 74,93 | 0,1 | 0,1 | 0,148694 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0014379 | Абонентские сети |
| уз-299б | уз 1743 | 103,54 | 0,1 | 0,1 | 0,149411 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0006272 | Абонентские сети |
| тк-674 | тк-674 | 1,72 | 0,125 | 0,125 | 0,12659 | 0,0000146 | 0 | 0,0044017 | Абонентские сети |
| тк-513 | магазин | 8,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218446 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-674 | уз 1714 | 65,16 | 0,125 | 0,125 | 0,126577 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0044017 | Абонентские сети |
| тк-622 | тк-622а | 19,02 | 0,069 | 0,069 | 0,186306 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0002012 | Абонентские сети |
| тк-622а | тк-622а | 1,74 | 0,033 | 0,033 | 0,25482 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-675 | Детсад | 65,1 | 0,082 | 0,082 | 0,16892 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0014492 | Абонентские сети |
| уз 1743 | Пром об | 5,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-541 | тк-541 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218573 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-541 | Магазин, кафе | 51,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218548 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз 905д | ООО "Рубикон" | 130,48 | 0,082 | 0,082 | 0,169429 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0,0003938 | Абонентские сети |
| тк-511 | тк-511 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218238 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-511 | БТИ | 6,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218226 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-511 | тк-511 | 2,34 | 0,033 | 0,033 | 0,254689 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-511 | Пром об | 8,8 | 0,033 | 0,033 | 0,254676 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-678 | Пром | 19,29 | 0,033 | 0,033 | 0,254738 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-678 | тк-678 | 1,65 | 0,033 | 0,033 | 0,254633 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-512а | тк-513 | 28,31 | 0,05 | 0,05 | 0,21846 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-512а | тк-512а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,21846 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1998 | уз 1731 | 100,15 | 0,05 | 0,05 | 0,220101 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0 | Абонентские сети |
| тк-617 | тк-617 | 1,81 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-153а | Адм. учр. | 48,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218525 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-714 | Школа №6 | 43,73 | 0,069 | 0,069 | 0,186496 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0013523 | Абонентские сети |
| тк-797 | Детсад | 65,88 | 0,069 | 0,069 | 0,186667 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0012069 | Абонентские сети |
| тк-642г | тк-642г | 1,85 | 0,069 | 0,069 | 0,186221 | 0,0000146 | 0 | 0,0003312 | Абонентские сети |
| тк-642г | ж\д | 6,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186206 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003312 | Абонентские сети |
| уз 1978 | уз 2022 | 37,32 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0064742 | Абонентские сети |
| уз 2022 | уз 2021 | 57,79 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0063953 | Абонентские сети |
| уз 2021 | уз 2020 | 20,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218837 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2020 | уз 2019 | 20,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218837 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2019 | Гаражи | 30,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218837 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2018 | уз 2010 | 112,11 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,0047138 | Абонентские сети |
| уз 2021 | уз 2018 | 62,09 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0057242 | Абонентские сети |
| уз 2018 | уз 2017 | 4,99 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2017 | уз 2016 | 19,22 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2016 | уз 2015 | 25,09 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-622а | Магазин | 31,52 | 0,033 | 0,033 | 0,25481 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2014 | Гараж | 42,48 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2013 | уз 2014 | 21,56 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-575а | Электросети | 13,13 | 0,069 | 0,069 | 0,186274 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0004255 | Абонентские сети |
| уз 2012 | уз 2013 | 22,17 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2015 | уз 2012 | 19,74 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2015 | Гараж | 8,06 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2016 | Гараж | 7,64 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2017 | Гаражи | 6,06 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2010 | уз 2011 | 30,24 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0044025 | Абонентские сети |
| Задвижка тк-596 | тк-596 | 31,83 | 0,082 | 0,082 | 0,16876 | 17,013848 | 0,5415508 | 0,000775 | Абонентские сети |
| уз 2010 | Гараж | 40,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218628 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-642г | ГОРОНО | 49,25 | 0,082 | 0,082 | 0,168797 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,000491 | Абонентские сети |
| уз 2001 | уз 1947 | 58,42 | 0,15 | 0,15 | 0,109764 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,003722 | Абонентские сети |
| тк-259 | тк-259 | 2,04 | 0,04 | 0,04 | 0,238975 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1791 | Библиотека | 64 | 0,04 | 0,04 | 0,239033 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| тк-259 | Автомойка | 53,08 | 0,04 | 0,04 | 0,238962 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-543в | Адм. учр. | 7,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1782 | магазин | 9,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218417 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1791 | Бибилиотека | 5,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218218 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-259а | тк-259а | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218341 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-259а | Блок №2 | 17,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218307 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2119 | уз 2130 | 16,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218899 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-254 | тк-254 | 2,05 | 0,027 | 0,027 | 0,269609 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2130 | Адм. учр. | 17,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218899 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-798 | Мастерские | 27,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218377 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-254 | Пром об | 25,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218362 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-254 | тк-254 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218917 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-258 | тк-258 | 1,97 | 0,027 | 0,027 | 0,269538 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-623в | тк-623в | 1,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218431 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-623в | ул. Сибирская | 31,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218405 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-548а | Ресторан | 5,86 | 0,082 | 0,082 | 0,168461 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0005386 | Абонентские сети |
| тк-548а | тк-548а | 1,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168442 | 0,0000146 | 0 | 0,0005386 | Абонентские сети |
| тк-548а | тк-548а | 1,62 | 0,082 | 0,082 | 0,168578 | 0,0000146 | 0 | 0,0009328 | Абонентские сети |
| тк-548а | уз 1782 | 17,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168578 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009328 | Абонентские сети |
| тк-621 | Церковь вознесения | 30,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218401 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-621 | тк-621 | 2,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218433 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-621 | тк-621 | 2,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218582 | 0,0009516 | 0,0000023 | 0 | Абонентские сети |
| тк-621 | тк-622 | 51,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218582 | 0,0009516 | 0,0000492 | 0 | Абонентские сети |
| тк-543 | тк-543 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168758 | 0,0000146 | 0 | 0,0002268 | Абонентские сети |
| тк-543 | Кинотеатр | 42,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168744 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0002268 | Абонентские сети |
| тк-258 | уз 1719 | 42,43 | 0,027 | 0,027 | 0,2698 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-543а | тк-543а | 1,87 | 0,04 | 0,04 | 0,238685 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-543а | Магазин | 9,1 | 0,04 | 0,04 | 0,238673 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-799 | тк-799 | 1,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218762 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-799 | Торговый центр | 76,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218727 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк-259 | тк-259 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-543б | Магазин | 14,48 | 0,027 | 0,027 | 0,269603 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-543б | тк-543б | 1,82 | 0,027 | 0,027 | 0,269689 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-259 | Рем. боксы | 7,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-259а | тк-259а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218684 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-546 | Адм. учр. | 6,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218228 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-546 | тк-546 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-259а | Насос. ст. | 65,62 | 0,05 | 0,05 | 0,21865 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-546 | тк-546 | 2,54 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906а | уз-906а | 3,28 | 0,033 | 0,033 | 0,254741 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906а | ж\д | 16,64 | 0,033 | 0,033 | 0,254722 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2130 | Адм. учр. | 6,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218899 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2119 | уз 2131 | 16,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218899 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2009 | ж\д | 49,89 | 0,033 | 0,033 | 0,255462 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2002 | уз 2009 | 60,09 | 0,033 | 0,033 | 0,255462 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2007 | уз 2006 | 15,49 | 0,04 | 0,04 | 0,238822 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2008 | уз 2005 | 33,14 | 0,04 | 0,04 | 0,239541 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2004 | Гараж | 4,22 | 0,033 | 0,033 | 0,254749 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-538 | Культ. учр. | 10,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-538 | тк-538 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218493 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-536 | тк-536 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218245 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-536 | Магазин | 7,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218233 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2002 | Задвижка ул. Гоголя 2 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,269586 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2009 | Задвижка ул. Гоголя 6 | 2,94 | 0,027 | 0,027 | 0,269619 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-536 | тк-536 | 1,8 | 0,069 | 0,069 | 0,186511 | 0,0000146 | 0 | 0,0007714 | Абонентские сети |
| тк-536 | тк-536а | 43,85 | 0,069 | 0,069 | 0,186497 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0007714 | Абонентские сети |
| тк-536а | тк-536а | 1,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-536а | СМЖ | 7,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-536а | тк-536а | 1,86 | 0,04 | 0,04 | 0,238772 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-536а | Торговый центр | 22,31 | 0,04 | 0,04 | 0,23876 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906б | уз 2002 | 31,14 | 0,033 | 0,033 | 0,255477 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-535 | тк-535а | 53,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168832 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0013195 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Некрасова 5 | ж\д | 18,16 | 0,04 | 0,04 | 0,238732 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-535 | Культура | 8,18 | 0,082 | 0,082 | 0,168479 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001819 | Абонентские сети |
| тк-535а | тк-535а | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-535а | ул. Первомайская | 15,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-535а | тк-535а | 1,55 | 0,1 | 0,1 | 0,148195 | 0,0000146 | 0 | 0,0010262 | Абонентские сети |
| тк-535а | ТЦ "Марта" | 7,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148183 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010262 | Абонентские сети |
| уз 2008 | Задвижка ул. Некрасова 6 | 2,73 | 0,04 | 0,04 | 0,239638 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 2007 | 13,44 | 0,04 | 0,04 | 0,239751 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Некрасова 8 | ж\д | 17,83 | 0,033 | 0,033 | 0,254729 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Некрасова 9 | ж\д | 19,57 | 0,027 | 0,027 | 0,26963 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Вятская 47 | ж\д | 21,8 | 0,033 | 0,033 | 0,254753 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-253а | ж\д | 61,41 | 0,027 | 0,027 | 0,269848 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2131 | Адм. учр. | 19,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218899 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1785 | Стоянка | 5,5 | 0,05 | 0,05 | 0,220247 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 253ж | Задвижка ул. Некрасова 27 | 3,22 | 0,027 | 0,027 | 0,269574 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Гоголя 2 | ж\д | 8,19 | 0,027 | 0,027 | 0,26957 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-751а | тк-751а | 1,8 | 0,125 | 0,125 | 0,126732 | 0,0000146 | 0 | 0,003777 | Абонентские сети |
| тк-751а | ГГПИ | 84,79 | 0,125 | 0,125 | 0,126719 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,003777 | Абонентские сети |
| тк-751а | тк-751а | 1,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168482 | 0,0000146 | 0 | 0,0012143 | Абонентские сети |
| тк-751а | Общежитие ГГПИ | 6,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168468 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0012143 | Абонентские сети |
| тк-570 | тк-570 | 1,7 | 0,082 | 0,082 | 0,168495 | 0,0000146 | 0 | 0,000902 | Абонентские сети |
| тк-570 | ГГПИ корп. 2 | 8,56 | 0,082 | 0,082 | 0,168482 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,000902 | Абонентские сети |
| уз-906б | уз-906б | 2,54 | 0,033 | 0,033 | 0,255477 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2008 | Задвижка ул. Некрасова 5 | 3,14 | 0,04 | 0,04 | 0,239661 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2005 | Задвижка | 3,37 | 0,04 | 0,04 | 0,239751 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2005 | Задвижка ул. Некрасова 8 | 3,82 | 0,033 | 0,033 | 0,254752 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 906д | 43,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238899 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2006 | Задвижка ул. Вятская 47 | 3,01 | 0,033 | 0,033 | 0,25477 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-671а | тк-671а | 1,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218363 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2004 | ж\д | 17,01 | 0,033 | 0,033 | 0,254749 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-568 | тк-568 | 1,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168693 | 0,0000146 | 0 | 0,0013646 | Абонентские сети |
| тк-568 | Школа №2 | 34,08 | 0,082 | 0,082 | 0,168679 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0013646 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Гоголя 6 | ж\д | 14,56 | 0,027 | 0,027 | 0,269604 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-568в | Театр | 10,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218254 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-568в | тк-568в | 2,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218668 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Некрасова 6 | ж\д | 14,72 | 0,04 | 0,04 | 0,23871 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2007 | Задвижка ул. Некрасова 9 | 3,57 | 0,027 | 0,027 | 0,269648 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2006 | Задвижка | 2,9 | 0,04 | 0,04 | 0,239108 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-561 | ж/д | 8,45 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-561 | тк-561 | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-563а | тк-563а | 1,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-563а | ж/д | 5,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-563а | Общежитие ГГПИ | 53,66 | 0,082 | 0,082 | 0,168831 | 0,0000226 | 0,0000012 | 0,0010356 | Абонентские сети |
| тк-563а | тк-563а | 1,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168845 | 0,0000146 | 0 | 0,0010356 | Абонентские сети |
| тк-565 | тк-565 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,21838 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-565 | Библиотека | 26,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218368 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-566 | тк-566 | 2,31 | 0,04 | 0,04 | 0,23867 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-566 | Постройка | 6,26 | 0,04 | 0,04 | 0,238654 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-567 | тк-567 | 2,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-567 | Мед. учр. | 5,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-567 | тк-567 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-567 | Аптека | 11,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-253а | тк-253а | 1,7 | 0,027 | 0,027 | 0,269559 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-253а | Магазин | 83,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218775 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| тк-671а | ж/д | 24,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218352 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906в | уз 1701 | 96,03 | 0,04 | 0,04 | 0,239541 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0 | Абонентские сети |
| тк-575а | тк-575а | 1,74 | 0,069 | 0,069 | 0,18665 | 0,0000146 | 0 | 0,0007905 | Абонентские сети |
| тк-575а | тк-576 | 46,99 | 0,069 | 0,069 | 0,186535 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0007905 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Некрасова 27 | ж\д | 5,71 | 0,027 | 0,027 | 0,269557 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-576 | тк-576 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | 0,219021 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-576 | Пром объект | 47,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218518 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-576 | Электросети | 7,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-576 | тк-576 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218736 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1755 | Гараж "Авт-2" | 26,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218566 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906в | ж\д | 35,88 | 0,04 | 0,04 | 0,238849 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2131 | Адм. учр. | 8,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218899 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-252б | ж\д | 42,35 | 0,033 | 0,033 | 0,254874 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| тк-803 | тк-803 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-10 | тк-10 | 1,91 | 0,04 | 0,04 | 0,238751 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-252а | ж\д | 78,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218763 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| уз-252в | уз 2003 | 64,36 | 0,033 | 0,033 | 0,255487 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2003 | ж\д | 29,27 | 0,033 | 0,033 | 0,255487 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2003 | ж\д | 31,84 | 0,033 | 0,033 | 0,255487 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2003 | ж\д | 19,9 | 0,033 | 0,033 | 0,255487 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-465 | тк-470 | 25,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218452 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-465 | тк-465 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218452 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-10 | Детсад | 19,09 | 0,04 | 0,04 | 0,238739 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-153а | тк-153а | 2,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218552 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-576 | адм. учр. | 154,68 | 0,069 | 0,069 | 0,187354 | 0,0000146 | 0,0000023 | 0 | Абонентские сети |
| тк-11 | Постройка | 23,37 | 0,033 | 0,033 | 0,254762 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-466 | тк-466 | 1,76 | 0,082 | 0,082 | 0,168636 | 0,0000146 | 0 | 0,0022164 | Абонентские сети |
| уз-822в | пер. Полярный 2 | 42,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218482 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз-821а | Гараж | 8,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218304 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-825 | уз-826 | 14,29 | 0,05 | 0,05 | 0,21856 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1755 | Гараж "Авт-1" | 7,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218566 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-576 | ул. К. Маркса, 43 | 65,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218681 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-543в | уз 1791 | 35,13 | 0,069 | 0,069 | 0,186755 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0001542 | Абонентские сети |
| уз-829 | гаражи | 9,9 | 0,033 | 0,033 | 0,254857 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1756 | Пром об | 15,18 | 0,05 | 0,05 | 0,219376 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-822г | уз 1756 | 17,31 | 0,05 | 0,05 | 0,219376 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1760 | уз 1759 | 11,96 | 0,069 | 0,069 | 0,187348 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008861 | Абонентские сети |
| уз 1794 | ж\д | 35,65 | 0,033 | 0,033 | 0,254835 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-544 | тк-543в | 24,77 | 0,069 | 0,069 | 0,186755 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0006377 | Абонентские сети |
| уз 1759 | уз 1758 | 17,8 | 0,069 | 0,069 | 0,187348 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0008038 | Абонентские сети |
| тк-543б | магазин | 14,59 | 0,027 | 0,027 | 0,269613 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-826 | уз-827 | 30,7 | 0,05 | 0,05 | 0,21856 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1761 | уз 1755 | 19,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218566 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-623в | тк-548а | 23,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148767 | 2,8877577 | 0,0669382 | 0,0014714 | Абонентские сети |
| уз 1782 | магазин | 23,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218417 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-829 | магазин | 23,97 | 0,033 | 0,033 | 0,254857 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1808 | Пром об | 90,31 | 0,05 | 0,05 | 0,219061 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1758 | уз 1811 | 23,26 | 0,069 | 0,069 | 0,187348 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0006543 | Абонентские сети |
| тк-466 | Хирургия | 24,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168607 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0022164 | Абонентские сети |
| тк-466 | тк-466 | 2,08 | 0,082 | 0,082 | 0,168483 | 0,0000146 | 0 | 0,0006467 | Абонентские сети |
| тк-822 | тк-822 | 1,94 | 0,069 | 0,069 | 0,187576 | 0,0000146 | 0 | 0,0008042 | Абонентские сети |
| тк-822 | уз-824 | 177,55 | 0,069 | 0,069 | 0,187561 | 0,0000146 | 0,0000026 | 0,0008042 | Абонентские сети |
| тк-822 | уз-823 | 40,97 | 0,1 | 0,1 | 0,148435 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,000436 | Абонентские сети |
| тк-632 | тк-632 | 2,01 | 0,125 | 0,125 | 0,12631 | 0,0000146 | 0 | 0,0003844 | Абонентские сети |
| тк-632 | Магазин | 26,17 | 0,125 | 0,125 | 0,126296 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0003844 | Абонентские сети |
| тк-634 | тк-634 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-822 | тк-822 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148462 | 0,0000146 | 0 | 0,000436 | Абонентские сети |
| тк-822 | тк-822 | 1,88 | 0,1 | 0,1 | 0,151345 | 0,0000146 | 0 | 0,0036803 | Абонентские сети |
| тк-633 | тк-633 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | 0,187055 | 0,0000146 | 0 | 0,0008486 | Абонентские сети |
| тк-633 | уз 1779 | 114,2 | 0,069 | 0,069 | 0,187055 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,0008486 | Абонентские сети |
| тк-633 | тк-633 | 1,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168715 | 0,0000146 | 0 | 0,0009967 | Абонентские сети |
| тк-633 | Детсад | 36,93 | 0,082 | 0,082 | 0,168701 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0009967 | Абонентские сети |
| тк-822 | уз 1760 | 4,05 | 0,1 | 0,1 | 0,151345 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0036803 | Абонентские сети |
| тк-181 | Магазин | 50,63 | 0,033 | 0,033 | 0,254923 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1801 | уз-821а | 3,3 | 0,35 | 0,35 | 0,049596 | 0,0000146 | 0 | 0,0009094 | Абонентские сети |
| тк-187 | Магазин | 7,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-187 | тк-187 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-821а | уз-821а | 3,01 | 0,35 | 0,35 | 0,049596 | 0,0000146 | 0 | 0,0009094 | Абонентские сети |
| тк-188 | Детсад | 100,46 | 0,069 | 0,069 | 0,186934 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,001002 | Абонентские сети |
| уз-822г | уз-822г | 2,59 | 0,05 | 0,05 | 0,219819 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-822г | ООО "Каскад" | 61,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218618 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| тк-466 | Хирургия | 4,81 | 0,082 | 0,082 | 0,168453 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006467 | Абонентские сети |
| уз-823 | уз-823 | 1,63 | 0,082 | 0,082 | 0,168614 | 0,0000146 | 0 | 0,000436 | Абонентские сети |
| уз-824 | Задвижка уз-824 | 3,76 | 0,069 | 0,069 | 0,187778 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008042 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-824 | уз-825 | 27,79 | 0,069 | 0,069 | 0,187778 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0008042 | Абонентские сети |
| тк-194 | ул. Кирова 71б | 21,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218337 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-825 | уз 1761 | 6,43 | 0,082 | 0,082 | 0,168497 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003072 | Абонентские сети |
| уз-825 | Задвижка уз-825 | 4,05 | 0,082 | 0,082 | 0,168497 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003072 | Абонентские сети |
| уз-826 | уз-826 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218598 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-826 | Гараж | 5,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218218 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-827 | Задвижка уз-827 | 4,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218977 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-827 | Гараж "Шина" | 58,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218596 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз-828 | уз-828 | 2,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-828 | Гараж | 5,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-655 | Детсад | 30,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168654 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0011563 | Абонентские сети |
| тк-656 | тк-656 | 1,63 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-829 | Задвижка уз-829 | 5,49 | 0,033 | 0,033 | 0,255007 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-829 | гаражи | 25,28 | 0,033 | 0,033 | 0,254773 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1756 | уз 1763 | 9,34 | 0,05 | 0,05 | 0,219376 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-623 | тк-623 | 1,64 | 0,15 | 0,15 | 0,109708 | 0,0000146 | 0 | 0,0019824 | Абонентские сети |
| тк-623 | тк-623г | 11,45 | 0,15 | 0,15 | 0,109708 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0019824 | Абонентские сети |
| уз 1763 | Пром об | 6,62 | 0,05 | 0,05 | 0,219376 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-823 | уз 1764 | 24,06 | 0,082 | 0,082 | 0,168602 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,000436 | Абонентские сети |
| уз 1764 | Пром об | 6,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218224 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-623е | тк-623д | 90,55 | 0,15 | 0,15 | 0,109819 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0005318 | Абонентские сети |
| тк-623д | адм. учр. | 46,12 | 0,069 | 0,069 | 0,186515 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0005318 | Абонентские сети |
| уз 1765 | уз-829 | 240,6 | 0,027 | 0,027 | 0,270788 | 0,0000146 | 0,0000035 | 0 | Абонентские сети |
| уз-827 | уз-828 | 12,29 | 0,082 | 0,082 | 0,168638 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0003822 | Абонентские сети |
| уз-828 | уз 1765 | 16,45 | 0,082 | 0,082 | 0,168638 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0003112 | Абонентские сети |
| уз 1758 | Гараж | 4,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218211 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1759 | Гараж | 3,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-301а | тк-301а | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,21846 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-301а | Адм. учр. | 35,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218434 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-301а | тк-301а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218871 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-573 | Задвижка тк-573 | 5,29 | 0,033 | 0,033 | 0,255061 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка тк-573 | магазин | 68,42 | 0,033 | 0,033 | 0,255029 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-301а | Детсад | 92,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218845 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0 | Абонентские сети |
| уз-821а | Гараж | 9,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218304 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1765 | Гараж | 4,33 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-822 | Гараж | 8,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218243 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-469 | тк-469а | 35,08 | 0,069 | 0,069 | 0,187073 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0007271 | Абонентские сети |
| тк-469 | тк-469 | 1,77 | 0,069 | 0,069 | 0,187073 | 0,0000146 | 0 | 0,0007271 | Абонентские сети |
| тк-469 | тк-469 | 1,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-565 | Постройка | 69,63 | 0,03 | 0,03 | 0,262328 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-565 | тк-565 | 3,61 | 0,03 | 0,03 | 0,262348 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-469 | Пищеблок | 15,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218293 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-776 | ж/д | 38,21 | 0,1 | 0,1 | 0,148529 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0001425 | Абонентские сети |
| уз 905д | Пром об | 6,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218224 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 905б | Пром об | 53,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218566 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-468 | ВИО-1 | 13,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-471 | тк-471 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,218291 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-471 | ВИО-2 | 13,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218276 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-822а | Гараж | 7,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-822а | тк-822а | 4,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-822д | Гараж | 57,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218594 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз-822д | Задвижка уз-822д | 4,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218626 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-822в | уз-822в | 3,21 | 0,05 | 0,05 | 0,219376 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-174а | Пром об | 25,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218361 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-174а | тк-174а | 1,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218375 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-251а | ж\д | 58,79 | 0,021 | 0,021 | 0,285762 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз-251а | уз-251а | 3,43 | 0,021 | 0,021 | 0,285777 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-822в | уз-822в | 3,09 | 0,05 | 0,05 | 0,219428 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-822в | Пром об | 7,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-12а | тк-12а | 1,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-831 | тк-831 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,153956 | 0,0000146 | 0 | 0,0017282 | Абонентские сети |
| уз-830 | тк-831 | 87,31 | 0,1 | 0,1 | 0,153956 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0017282 | Абонентские сети |
| тк-175 | тк-175 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | 0,109974 | 0,0000146 | 0 | 0,0112795 | Абонентские сети |
| тк-175 | уз 2001 | 24,02 | 0,15 | 0,15 | 0,109974 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0112795 | Абонентские сети |
| тк-831 | тк-831 | 1,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218399 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-175а | Шкорла | 18,2 | 0,05 | 0,05 | 0,21831 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-831 | Пром об | 29,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218388 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-176 | Школа №9 | 13,54 | 0,069 | 0,069 | 0,186264 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0013396 | Абонентские сети |
| уз 1772 | Гараж | 7,35 | 0,069 | 0,069 | 0,187348 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001998 | Абонентские сети |
| уз 1811 | уз 1772 | 20,4 | 0,069 | 0,069 | 0,187348 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0004312 | Абонентские сети |
| тк-178 | тк-178 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218427 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-178 | Пром об | 31,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218403 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-178 | Больница | 144,5 | 0,05 | 0,05 | 0,219218 | 0,0000146 | 0,0000021 | 0 | Абонентские сети |
| тк-178 | тк-178 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,219243 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1772 | Гараж | 73,2 | 0,069 | 0,069 | 0,187348 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0002314 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Сибирская №103 | Пром об | 67,17 | 0,082 | 0,082 | 0,168936 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0002216 | Абонентские сети |
| тк 1010 | Задвижка ул. Сибирская №103 | 1,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168948 | 0,0000146 | 0 | 0,0002216 | Абонентские сети |
| тк 1009 | Задвижка | 1,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218336 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-180 | тк-180 | 1,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168548 | 0,0000146 | 0 | 0,0004435 | Абонентские сети |
| тк-180 | уз 1999 | 15,34 | 0,082 | 0,082 | 0,168548 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0004435 | Абонентские сети |
| Задвижка | Пром об | 20,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218324 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Пром об | 80,4 | 0,082 | 0,082 | 0,169039 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0004796 | Абонентские сети |
| тк 1009 | Задвижка | 1,89 | 0,082 | 0,082 | 0,169396 | 0,0000146 | 0 | 0,0004796 | Абонентские сети |
| тк 1008 | Задвижка | 1,61 | 0,082 | 0,082 | 0,168782 | 0,0000146 | 0 | 0,0005662 | Абонентские сети |
| Задвижка | тк 1009 | 43,9 | 0,082 | 0,082 | 0,168782 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0005662 | Абонентские сети |
| уз 1999 | Магазин | 4,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218396 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1999 | Магазин | 25,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218396 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1811 | уз 1711 | 25,47 | 0,033 | 0,033 | 0,254815 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк 1001 | уз 1890 | 75,67 | 0,1 | 0,1 | 0,149498 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0007776 | Абонентские сети |
| уз 1890 | Пром об | 10,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218791 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1982 | Гаражи | 5,97 | 0,05 | 0,05 | 0,219009 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-12а | Культура | 13,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218274 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-313 | тк-313 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218298 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906в6 | инд/п | 19,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218319 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-158б | ж/д | 41,64 | 0,04 | 0,04 | 0,238886 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906в | уз-906в | 3,4 | 0,04 | 0,04 | 0,23889 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906в | уз-906в | 2,89 | 0,04 | 0,04 | 0,239582 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906в | уз-906в | 3,12 | 0,027 | 0,027 | 0,269848 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906в | ж\д | 58,24 | 0,027 | 0,027 | 0,269832 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| тк-206 | ул. Мира, 34 | 52,78 | 0,1 | 0,1 | 0,149171 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,001339 | Абонентские сети |
| тк-472а | тк-472а | 2,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218571 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-906в6 | уз-906в6 | 3,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218418 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-907а | ж\д | 16,2 | 0,027 | 0,027 | 0,269612 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз-907а | уз-907а | 3,18 | 0,027 | 0,027 | 0,269629 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-907 | ж\д | 43,54 | 0,04 | 0,04 | 0,238899 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз-907 | Задвижка уз-907 | 4,65 | 0,04 | 0,04 | 0,238929 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-472а | Гар. скор. пом. | 14,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1743 | Пром об | 35,4 | 0,1 | 0,1 | 0,149411 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0001398 | Абонентские сети |
| уз 1745 | Пром об | 146,55 | 0,082 | 0,082 | 0,169555 | 0,0000146 | 0,0000021 | 0,0006447 | Абонентские сети |
| уз 1700 | Пром об | 15,62 | 0,082 | 0,082 | 0,168536 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0003686 | Абонентские сети |
| уз 1746 | Пром об | 5,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-669 | тк-669 | 1,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-669 | ул. Сулимова 87б | 4,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218211 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-299 | тк-299 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218564 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-299 | Магазин | 51,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218551 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-472а | тк-472а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218516 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-299а | тк-299а | 1,85 | 0,1 | 0,1 | 0,14995 | 0,0000146 | 0 | 0,00176 | Абонентские сети |
| тк-299а | уз-299б | 29,44 | 0,1 | 0,1 | 0,14995 | 0,000038 | 0,0000011 | 0,00176 | Абонентские сети |
| тк-472а | Баклаборатория | 6,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218227 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-473 | тк-473 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218338 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-473 | Морг | 14,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218286 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-473 | Пром об | 24,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218356 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-14в | тк-14в | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218711 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-14в | тк-14б | 23,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218497 | 0,0000138 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-473 | тк-473 | 2,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218408 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-971 | уз-972 | 16,6 | 0,1 | 0,1 | 0,14825 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0120793 | Абонентские сети |
| тк-800 | тк-800 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,219018 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-800 | АТС | 114,85 | 0,05 | 0,05 | 0,219004 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0 | Абонентские сети |
| уз-972 | Пром об | 8,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168731 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,006046 | Абонентские сети |
| уз-972 | Пром об | 32,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168731 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0060333 | Абонентские сети |
| тк-473 | тк-473 | 2,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218553 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-473 | Магазин | 44,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218501 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| тк-474 | тк-474 | 2,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218319 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-973 | уз-973 | 1,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148388 | 0,0000146 | 0 | 0,0000678 | Абонентские сети |
| уз-973 | Пром об | 32,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148374 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0000678 | Абонентские сети |
| тк-474 | Гараж | 14,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218285 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-313 | Гараж | 14,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218284 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-14г | тк-14г | 1,83 | 0,04 | 0,04 | 0,238665 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-976 | Пром об | 6,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168469 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000529 | Абонентские сети |
| тк-14г | адм. учр. | 6,07 | 0,04 | 0,04 | 0,238653 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-313 | тк-313 | 2,27 | 0,207 | 0,207 | 0,083585 | 0,0000146 | 0 | 0,0029176 | Абонентские сети |
| тк-14а | Адм. учр. | 14,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218286 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-983 | тк-983 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218244 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-983 | Пром об | 7,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-984 | тк-984 | 1,52 | 0,1 | 0,1 | 0,148946 | 0,0000146 | 0 | 0,0005187 | Абонентские сети |
| тк-984 | Мойка, ремонт машин | 11,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148208 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0005187 | Абонентские сети |
| тк-14а | тк-14а | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-793 | тк-793 | 1,46 | 0,1 | 0,1 | 0,148145 | 0,0000146 | 0 | 0,0006945 | Абонентские сети |
| тк-985 | тк-985 | 2,13 | 0,04 | 0,04 | 0,239251 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-985 | Гаражи | 27,46 | 0,04 | 0,04 | 0,238793 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-985 | тк-986 | 67,55 | 0,04 | 0,04 | 0,239164 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-984 | Очистные | 27,76 | 0,04 | 0,04 | 0,238795 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-14а | тк-14а | 1,87 | 0,7 | 0,7 | 0,023496 | 0,0000146 | 0 | 0,0005854 | Абонентские сети |
| тк-14а | уз 1889 | 20,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218442 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-474а | ул. Ленина,19 | 32,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218415 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-474а | тк-474а | 2,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218698 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-15г | тк-15г | 1,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238957 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-975 | Пром об | 17,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218538 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз-975 | Пром об | 15,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218538 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1896 | ГТК | 4,04 | 0,1 | 0,1 | 0,148174 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004819 | Абонентские сети |
| уз 1893 | Гаражи | 7,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218443 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1895 | ж/д | 5,87 | 0,082 | 0,082 | 0,168511 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006604 | Абонентские сети |
| тк-986 | тк-986 | 1,67 | 0,04 | 0,04 | 0,238706 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-986 | Пром об | 12,49 | 0,04 | 0,04 | 0,238706 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1893 | Склад | 29,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218443 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1895 | ж/д | 92,69 | 0,069 | 0,069 | 0,186874 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0011028 | Абонентские сети |
| тк-15г | ж/д | 15,19 | 0,04 | 0,04 | 0,238713 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-474а | тк-474а | 1,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218646 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-474а | Кухня | 25,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218363 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-15а | тк-15а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,21862 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-399 | Гаражи - 15 шт. | 11,29 | 0,15 | 0,15 | 0,109285 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,008244 | Абонентские сети |
| тк-15а | ж/д | 6,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218229 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-15б | тк-15б | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218714 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-15б | Магазин | 20,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-474б | тк-474б | 1,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218268 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1948 | уз 1960 | 60,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218613 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2147 | КНС | 74,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218715 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк-474б | Хоз. корп. | 10,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218254 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-475 | тк-475 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | 0,21828 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-904 | уз 1948 | 152,09 | 0,15 | 0,15 | 0,110256 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0,0075173 | Абонентские сети |
| тк-475 | Магазин | 11,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-15в | тк-15в | 2,18 | 0,04 | 0,04 | 0,239013 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1960 | Гараж | 92,07 | 0,027 | 0,027 | 0,270047 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | Абонентские сети |
| тк-15в | ж/д | 8,13 | 0,04 | 0,04 | 0,238667 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1731 | Гараж | 6,23 | 0,04 | 0,04 | 0,238654 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1818 | Детский сад | 23,49 | 0,04 | 0,04 | 0,239278 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1949 | Задвижка | 8,27 | 0,082 | 0,082 | 0,168846 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004933 | Абонентские сети |
| Задвижка | ГСК "Западный" | 37,87 | 0,082 | 0,082 | 0,168709 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0004933 | Абонентские сети |
| тк-15д | уз 1818 | 77,75 | 0,04 | 0,04 | 0,239278 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1950 | ГСК "Маяк" | 4,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218859 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1948 | уз 1950 | 5,17 | 0,35 | 0,35 | 0,049591 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0019698 | Абонентские сети |
| уз 1951 | ГСК "Спутник" | 45,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218579 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1951 | ГСК "Спутник" | 10,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218579 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1953 | ГСК "Спутник" | 9,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218245 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1948 | уз 1953 | 31,22 | 0,125 | 0,125 | 0,126445 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0052064 | Абонентские сети |
| уз 1953 | уз 1952 | 15,7 | 0,125 | 0,125 | 0,126445 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0043118 | Абонентские сети |
| уз 1952 | уз 1951 | 14,24 | 0,07 | 0,07 | 0,184797 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0017773 | Абонентские сети |
| уз 1952 | Задвижка | 136,01 | 0,05 | 0,05 | 0,219157 | 0,0000146 | 0,000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-412 | тк-412 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186455 | 0,0000146 | 0 | 0,0006037 | Абонентские сети |
| тк-412 | ЖЭК-4 | 36,74 | 0,069 | 0,069 | 0,186442 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0006037 | Абонентские сети |
| уз 1818 | Детсад | 6,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218224 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-254 | проходная | 13,49 | 0,027 | 0,027 | 0,269598 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-475а | тк-475а | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-255 | тк-255 | 2,43 | 0,082 | 0,082 | 0,168742 | 0,0000146 | 0 | 0,0010251 | Абонентские сети |
| тк-255 | Деревообраб. цех | 39,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168723 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0010251 | Абонентские сети |
| тк-413 | тк-413 | 1,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218627 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-413 | Магазин | 60,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218616 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| тк-475а | Магазин | 11,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-475а | тк-475а | 1,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218218 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-257 | РМУ | 10,35 | 0,082 | 0,082 | 0,168496 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,001067 | Абонентские сети |
| тк-475а | "Славянский базар" | 72,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218699 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк-475а | Магазин | 22,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218344 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-16в | магазин | 21,42 | 0,1 | 0,1 | 0,148286 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0005854 | Абонентские сети |
| тк-16в | тк-16в | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1483 | 0,0000146 | 0 | 0,0005854 | Абонентские сети |
| тк-475а | тк-475а | 1,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218218 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-479 | уз 2044 | 31,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218644 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-479 | тк-479 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218668 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-48а | ФМЛ | 29,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148349 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,000862 | Абонентские сети |
| уз 1734 | уз 1735 | 25,41 | 0,069 | 0,069 | 0,186852 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0009062 | Абонентские сети |
| тк-48б | тк-48б | 2,09 | 0,04 | 0,04 | 0,238847 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-48б | Постройка | 33,56 | 0,04 | 0,04 | 0,238833 | 0,0000138 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-479 | Магазин | 10,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-584а | тк-584а | 1,78 | 0,05 | 0,05 | 0,21862 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-584а | истфак | 59,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218608 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| тк-479 | тк-479 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1735 | Гараж | 4,68 | 0,069 | 0,069 | 0,186852 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001472 | Абонентские сети |
| тк-593 | тк-593 | 1,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218736 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-593 | Магазин | 75,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218724 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк-264 | тк-264 | 1,51 | 0,033 | 0,033 | 0,25478 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-264 | Пром об | 24,88 | 0,033 | 0,033 | 0,254771 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| тк-594 | уз 1899 | 95,76 | 0,1 | 0,1 | 0,148922 | 17,013848 | 1,6292461 | 0,002679 | Абонентские сети |
| тк-594 | тк-594 | 1,52 | 0,1 | 0,1 | 0,14876 | 17,013848 | 0,025861 | 0,002679 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1949 | 6,65 | 0,082 | 0,082 | 0,168746 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0009561 | Абонентские сети |
| уз 1949 | Задвижка | 2,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168584 | 0,0000146 | 0 | 0,0004629 | Абонентские сети |
| тк-265 | АЗС | 137,7 | 0,05 | 0,05 | 0,219169 | 0,0000146 | 0,000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-594 | тк-594 | 1,79 | 0,082 | 0,082 | 0,16899 | 0,0000146 | 0 | 0,0004285 | Абонентские сети |
| тк-595 | тк-595 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218942 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-596 | тк-597 | 104,67 | 0,082 | 0,082 | 0,169492 | 17,013848 | 1,7808394 | 0,0006824 | Абонентские сети |
| тк-596 | тк-596 | 2 | 0,082 | 0,082 | 0,168677 | 17,013848 | 0,0340277 | 0,0006824 | Абонентские сети |
| тк-596 | тк-596 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218284 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-596 | Пром. об. | 12,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218272 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-597 | Ж/д | 12,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-597 | тк-597 | 1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218329 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-597 | Пром | 28,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218384 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз-903в | Пром. объект | 38,13 | 0,082 | 0,082 | 0,169509 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0002098 | Абонентские сети |
| уз 1913 | Гараж | 56,49 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-597 | тк-597 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218447 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-903б | уз-903б1 | 50,42 | 0,1 | 0,1 | 0,148781 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0008988 | Абонентские сети |
| ГСК "Прогресс" | ГСК "Прогресс" | 41,7 | 0,07 | 0,07 | 0,186077 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0005442 | Абонентские сети |
| ГСК "Прогресс" | ГСК "Прогресс" | 9,34 | 0,07 | 0,07 | 0,186077 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007858 | Абонентские сети |
| уз 1944 | ГСК "Юбилейный" | 5,04 | 0,15 | 0,15 | 0,110475 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0053026 | Абонентские сети |
| уз 1942 | ГСК "Юбилейный" | 37,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148887 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0006703 | Абонентские сети |
| ГСК "Юбилейный" | уз 1945 | 15,31 | 0,1 | 0,1 | 0,148887 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0019958 | Абонентские сети |
| уз 1945 | уз 1942 | 29,37 | 0,1 | 0,1 | 0,148887 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,00134 | Абонентские сети |
| тк-50а | Магазин | 76,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218726 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| тк-480а | Магазин | 10,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-480а | тк-480а | 2,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218329 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз-903б1 | уз-903в | 35,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148781 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0006295 | Абонентские сети |
| тк-56 | тк-56 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168699 | 0,0000146 | 0 | 0,0009616 | Абонентские сети |
| тк-56 | Вечерняя школа | 34,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168685 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0009616 | Абонентские сети |
| тк-602 | Токарня | 22,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218338 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-602 | тк-602 | 1,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218204 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1938 | Гараж | 37,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168788 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0003259 | Абонентские сети |
| уз 1938 | Гараж | 10,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1938 | Гараж | 10,31 | 0,082 | 0,082 | 0,168788 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0007717 | Абонентские сети |
| уз 1937 | уз 1938 | 28,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1935 | уз 1937 | 67,51 | 0,1 | 0,1 | 0,148685 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0018618 | Абонентские сети |
| уз 1944 | уз 1934 | 181,81 | 0,15 | 0,15 | 0,110475 | 0,0000146 | 0,0000027 | 0,0033789 | Абонентские сети |
| уз 1934 | уз 1935 | 6,26 | 0,1 | 0,1 | 0,148685 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0030775 | Абонентские сети |
| уз 1934 | Гараж | 70,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168963 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0001797 | Абонентские сети |
| уз 1934 | Гараж | 25,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218362 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1942 | ГСК "Юбилейный" | 8,86 | 0,1 | 0,1 | 0,148887 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006698 | Абонентские сети |
| уз 1945 | ГСК "Юбилейный" | 9,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148887 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006557 | Абонентские сети |
| уз-903в | Пром об | 84,89 | 0,082 | 0,082 | 0,169509 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0003353 | Абонентские сети |
| уз-903в | Пром. объект | 17,7 | 0,082 | 0,082 | 0,169509 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000845 | Абонентские сети |
| уз-903б1 | Пром. объект | 31,99 | 0,069 | 0,069 | 0,186406 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0002693 | Абонентские сети |
| уз 1935 | Гараж "Мир" | 4,79 | 0,125 | 0,125 | 0,126142 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0012157 | Абонентские сети |
| уз 1937 | Гараж | 13,11 | 0,082 | 0,082 | 0,168517 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0005444 | Абонентские сети |
| уз 1933 | Гараж | 9,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1933 | Гараж | 9,91 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002435 | Абонентские сети |
| уз 1933 | уз 1931 | 23,06 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0027474 | Абонентские сети |
| уз 1932 | уз 1933 | 19,75 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0035174 | Абонентские сети |
| уз 1933 | уз 1932 | 117,08 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,0041147 | Абонентские сети |
| уз 2011 | уз 1933 | 27,93 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,004167 | Абонентские сети |
| уз 1932 | Гараж | 88,28 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0002901 | Абонентские сети |
| уз 1931 | Гараж | 10,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1931 | уз 1930 | 10,91 | 0,125 | 0,125 | 0,132923 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0006037 | Абонентские сети |
| уз 1929 | Гараж | 25,86 | 0,05 | 0,05 | 0,219 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1930 | уз 1929 | 15,98 | 0,05 | 0,05 | 0,219 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1930 | уз 1928 | 5,02 | 0,05 | 0,05 | 0,219 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1928 | уз 1923 | 19,92 | 0,05 | 0,05 | 0,219 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1923 | Гараж | 23,64 | 0,05 | 0,05 | 0,219 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1920 | Гараж | 28,1 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1920 | уз 1915 | 21,03 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1915 | уз 1914 | 21,5 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1914 | уз 1913 | 22,62 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1913 | Гараж | 8,34 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1914 | Гараж | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1915 | Гараж | 6,74 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1920 | Гараж | 5,8 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1929 | Гараж | 6,66 | 0,05 | 0,05 | 0,219 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1928 | Гараж | 7,42 | 0,05 | 0,05 | 0,219 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1923 | Гараж | 9,73 | 0,05 | 0,05 | 0,219 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1932 | Гараж | 5,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218215 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1913 | Гараж | 15,86 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1914 | Гаражи | 29,81 | 0,05 | 0,05 | 0,219803 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1931 | уз 1920 | 95,39 | 0,082 | 0,082 | 0,169155 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0016806 | Абонентские сети |
| уз 1933 | Гараж | 37,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218447 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1911 | Задвижка | 3,11 | 0,082 | 0,082 | 0,168609 | 0,0000146 | 0 | 0,0009561 | Абонентские сети |
| уз 1910 | Задвижка | 2,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168657 | 0,0000146 | 0 | 0,0003727 | Абонентские сети |
| Задвижка | ГСК "Западный" | 6,15 | 0,082 | 0,082 | 0,168463 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003727 | Абонентские сети |
| уз 1910 | Задвижка | 2,92 | 0,082 | 0,082 | 0,169146 | 0,0000146 | 0 | 0,0012055 | Абонентские сети |
| Задвижка | ГСК "Западный" | 4,02 | 0,082 | 0,082 | 0,168447 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004629 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1911 | 5,6 | 0,08 | 0,08 | 0,171002 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0025344 | Абонентские сети |
| уз 1911 | уз 1910 | 16,16 | 0,082 | 0,082 | 0,168609 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0015783 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1912 | 24,03 | 0,082 | 0,082 | 0,168951 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0012055 | Абонентские сети |
| уз 1912 | ГСК "Центральный" | 33,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168951 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0006002 | Абонентские сети |
| тк-265 | тк-265 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-602 | тк-602 | 1,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-602 | ж/д | 4,27 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-480а | магазин | 14,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218285 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-480а | Магазин | 19,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218315 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-481 | тк-481 | 2,05 | 0,027 | 0,027 | 0,269633 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-481 | Магазин | 18,19 | 0,027 | 0,027 | 0,269623 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-604а | тк-604а | 1,39 | 0,069 | 0,069 | 0,186451 | 0,0000146 | 0 | 0,0003441 | Абонентские сети |
| тк-604а | Лаб. корп. №1 | 36,41 | 0,069 | 0,069 | 0,18644 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0003441 | Абонентские сети |
| тк-58 | тк-58 | 1,98 | 0,082 | 0,082 | 0,169279 | 0,0000146 | 0 | 0,0007944 | Абонентские сети |
| тк-58 | Детсад | 38,54 | 0,082 | 0,082 | 0,168714 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0007944 | Абонентские сети |
| тк-481 | гараж | 30,83 | 0,04 | 0,04 | 0,238815 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-605 | уз 1895 | 6,5 | 0,082 | 0,082 | 0,168528 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0020942 | Абонентские сети |
| тк-605 | тк-605 | 2,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168528 | 0,0000146 | 0 | 0,0020942 | Абонентские сети |
| тк-607 | тк-607 | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218355 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-607 | Ж/д | 22,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-481 | тк-481 | 2,97 | 0,04 | 0,04 | 0,238847 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-462 | тк-462 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | 0,186216 | 0,0000146 | 0 | 0,0006278 | Абонентские сети |
| тк-462 | Школа исскуств | 5,41 | 0,069 | 0,069 | 0,186202 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006278 | Абонентские сети |
| тк-463 | Гостиница "Глазов" | 29,65 | 0,069 | 0,069 | 0,186388 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,002266 | Абонентские сети |
| тк-595 | Пром об | 18,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218313 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-463 | тк-463 | 2,1 | 0,069 | 0,069 | 0,186404 | 0,0000146 | 0 | 0,002266 | Абонентские сети |
| тк-481 | тк-481 | 2,46 | 0,033 | 0,033 | 0,254909 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| тк-481 | тк-481 | 1,99 | 0,033 | 0,033 | 0,254687 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1946 | ж\д | 10,04 | 0,027 | 0,027 | 0,269713 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1946 | Задвижка ул. Некрасова 39а | 3,54 | 0,04 | 0,04 | 0,238749 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка ул. Некрасова 39а | ж\д | 17,21 | 0,04 | 0,04 | 0,238726 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-181 | тк-181 | 2,17 | 0,033 | 0,033 | 0,254936 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1889 | Гаражи | 6,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218442 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1797 | Пром об | 6,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218417 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| тк-665в | тк-665в | 1,67 | 0,069 | 0,069 | 0,186697 | 0,0000146 | 0 | 0,0010903 | Абонентские сети |
| тк-665в | Автовокзал | 68,15 | 0,069 | 0,069 | 0,186684 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0010903 | Абонентские сети |
| тк-481 | Магазин | 6,21 | 0,033 | 0,033 | 0,25466 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1912 | ГСК "Центральный" | 11,29 | 0,082 | 0,082 | 0,168951 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0006054 | Абонентские сети |
| тк-231а | уз 1998 | 160,75 | 0,05 | 0,05 | 0,220588 | 0,0000146 | 0,0000024 | 0 | Абонентские сети |
| тк-610 | тк-610 | 1,9 | 0,082 | 0,082 | 0,168514 | 0,0000146 | 0 | 0,0036073 | Абонентские сети |
| тк-482 | тк-482 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218339 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2010 | Гараж | 22,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218628 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2014 | Гараж | 8,06 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2013 | Гараж | 9,72 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2012 | Гараж | 10,35 | 0,05 | 0,05 | 0,219657 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2020 | Гараж | 10,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218837 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2019 | Гараж | 9,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218837 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2022 | Гараж | 7,03 | 0,05 | 0,05 | 0,21823 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2044 | Магазин | 12,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218644 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-595 | Сулимова, 89а | 85,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218808 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1976 | Гараж | 15,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1970 | Гаражи | 12,85 | 0,05 | 0,05 | 0,21856 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1969 | Гаражи | 11,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218259 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1959 | Гаражи | 15,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218479 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1957 | Гаражи | 9,62 | 0,04 | 0,04 | 0,238676 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-253б | ул. Мопра, 19 | 38,91 | 0,03 | 0,03 | 0,262156 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1956 | Гаражи | 6,17 | 0,04 | 0,04 | 0,238654 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-253в | Мопра, 27 | 23,34 | 0,03 | 0,03 | 0,262069 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-253в | Мопра, 22 | 55,14 | 0,038 | 0,038 | 0,243392 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-254 | ул. Мопра, 33а | 74,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218734 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1947 | Гаражи | 15,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238754 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1947 | Гаражи | 5,88 | 0,04 | 0,04 | 0,238754 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2011 | Гараж | 19,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218318 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1961 | Гаражи | 11,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218259 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| тк-482 | тк482в | 20,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218324 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| тк-613 | тк-613 | 1,51 | 0,082 | 0,082 | 0,168921 | 0,0000146 | 0 | 0,0020391 | Абонентские сети |
| тк-613 | ж/д | 61,87 | 0,082 | 0,082 | 0,168895 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0020391 | Абонентские сети |
| тк-613 | тк-614 | 49,06 | 0,082 | 0,082 | 0,16881 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0002283 | Абонентские сети |
| тк-185 | магазин | 31,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218403 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| тк-613 | тк-613 | 1,82 | 0,082 | 0,082 | 0,168836 | 0,0000146 | 0 | 0,0002283 | Абонентские сети |
| тк-614 | уз 1893 | 10,15 | 0,082 | 0,082 | 0,168888 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002283 | Абонентские сети |
| тк-614 | тк-614 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168888 | 0,0000146 | 0 | 0,0002283 | Абонентские сети |
| тк-231 | тк-231а | 58,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218658 | 0,0009516 | 0,0000561 | 0 | Абонентские сети |
| тк-231а | тк-231а | 1,76 | 0,027 | 0,027 | 0,269615 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2003 | ж\д | 52,24 | 0,025 | 0,025 | 0,274996 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| тк-231а | Постройка | 15,04 | 0,027 | 0,027 | 0,269606 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1978 | уз 1936 | 33,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218775 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1936 | Гараж | 6,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218775 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |

Таблица 2. Показатели надежности систем теплоснабжения Котельной, ул. Куйбышева, д. 77

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз-1000 | Уз-1000 | 3,08 | 0,207 | 0,207 | 0,08466 | 0,0000146 | 0 | 0,4781664 | АО «РИР» |
| Уз-1015 | уз 1016а | 105,65 | 0,069 | 0,069 | 0,186974 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0371999 | АО «РИР» |
| ТК-1165 | ж/д Драгунова 51а | 15,75 | 0,032 | 0,032 | 0,257123 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1166 | Драгунова 49б | 10,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1168 | ТК-1166 | 40,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148845 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0463371 | АО «РИР» |
| Уз-1173а | Уз-1173а | 2,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148163 | 0,0000146 | 0 | 0,0503857 | АО «РИР» |
| Уз-1173а | Уз-1173а | 2,54 | 0,1 | 0,1 | 0,148163 | 0,0000114 | 0 | 0,13847 | АО «РИР» |
| ТК-1166 | ТК-1165 | 25,43 | 0,1 | 0,1 | 0,14904 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,036313 | АО «РИР» |
| ТК-1167 | ул. Драгунова 51б | 10,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218479 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1166 | ТК-1166 | 1,86 | 0,1 | 0,1 | 0,148845 | 0,0000146 | 0 | 0,0100242 | АО «РИР» |
| ТК-1166 | ТК-1166 | 1,98 | 0,1 | 0,1 | 0,14904 | 0,0000146 | 0 | 0,036313 | АО «РИР» |
| ТК-1165 | ТК-1167 | 31,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218479 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1173а | Уз-1169а | 177,79 | 0,15 | 0,15 | 0,11178 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,13847 | АО «РИР» |
| Уз-1053 | Уз-1054 | 68,2 | 0,1 | 0,1 | 0,148737 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1055 | Уз-1057 | 60,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148818 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0525994 | АО «РИР» |
| Уз-1057 | Уз-1058 | 32,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218437 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1007 | Уз-1008 | 51,04 | 0,2 | 0,2 | 0,087827 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2309275 | АО «РИР» |
| Уз-1005 | Уз-1053 | 34,66 | 0,15 | 0,15 | 0,109442 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1053 | ч/д пер. Аэродромный 3 | 18,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218315 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1053 | Уз-1053 | 3,09 | 0,1 | 0,1 | 0,148737 | 0,0000146 | 0 | 0,0045942 | АО «РИР» |
| Уз-1053 | Уз-1053 | 2,76 | 0,1 | 0,1 | 0,148737 | 0,0000146 | 0 | 0,0059888 | АО «РИР» |
| Уз-1054 | Уз-1054 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 0,149437 | 0,0000146 | 0 | 0,0613529 | АО «РИР» |
| Уз-1054 | Уз-1055 | 20,56 | 0,1 | 0,1 | 0,149437 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0613529 | АО «РИР» |
| Уз-1054 | Уз-1054 | 3,11 | 0,1 | 0,1 | 0,148737 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1052 | ж/д пер. Аэродромный 2 | 22,93 | 0,082 | 0,082 | 0,168593 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1055 | Уз-1055 | 3,27 | 0,1 | 0,1 | 0,148818 | 0,0000146 | 0 | 0,0087536 | АО «РИР» |
| Уз-1055 | ж/д Щорса 3 | 43,35 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1057 | ж/д Шевченко 2 | 18,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218313 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1057 | Уз-1057 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | 0,148818 | 0,0000146 | 0 | 0,007876 | АО «РИР» |
| Уз-1057 | Уз-1057 | 3,47 | 0,1 | 0,1 | 0,148818 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0087538 | АО «РИР» |
| Уз-1057 | ж/д Щорса 1 | 31,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218406 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1058 | Уз-1058 | 3,27 | 0,1 | 0,1 | 0,148149 | 0,0000146 | 0 | 0,0078918 | АО «РИР» |
| Уз-1058 | ж/д пер. Светлый 1 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,254712 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1058 | Уз-1058 | 3,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218803 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1058 | уз 1058а | 50,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218545 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1059 | Магазин | 8,95 | 0,033 | 0,033 | 0,254676 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1059 | Уз-1059 | 2,86 | 0,1 | 0,1 | 0,149061 | 0,0000146 | 0 | 0,0022497 | АО «РИР» |
| Уз-1054 | Уз-1052 | 38,85 | 0,08 | 0,08 | 0,171259 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1052 | Уз-1052 | 3,44 | 0,1 | 0,1 | 0,14815 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0087378 | АО «РИР» |
| Уз-1053 | ж/д пер. Аэродромный 5 | 25,24 | 0,05 | 0,05 | 0,21836 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1006 | Уз-1007 | 48,48 | 0,207 | 0,207 | 0,083885 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2314856 | АО «РИР» |
| Уз-1005 | уз1005а | 36,96 | 0,207 | 0,207 | 0,083885 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0093035 | АО «РИР» |
| Уз-1004 | Уз-1005 | 129,75 | 0,2 | 0,2 | 0,089174 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,3224655 | АО «РИР» |
| Уз-1008 | Уз-Новая | 15,79 | 0,2 | 0,2 | 0,087827 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,2309275 | АО «РИР» |
| Уз-1059 | Уз-1060 | 81,36 | 0,1 | 0,1 | 0,149061 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0238905 | АО «РИР» |
| Уз-1060а | Уз-1061 | 51,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218768 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1060а | Уз-1060а | 3,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148151 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0021015 | АО «РИР» |
| Уз-1061 | Уз-1061 | 3,19 | 0,1 | 0,1 | 0,148188 | 0,0000146 | 0 | 0,0040126 | АО «РИР» |
| Уз-1061 | Уз-1061а | 75,21 | 0,05 | 0,05 | 0,21874 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1061 | ж/д Опалева 1 | 8,98 | 0,027 | 0,027 | 0,269574 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1061 | Уз-1061 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148188 | 0,0000146 | 0 | 0,0034364 | АО «РИР» |
| Уз-1061а | Уз-1061а | 2,72 | 0,1 | 0,1 | 0,148144 | 0,0000146 | 0 | 0,0021232 | АО «РИР» |
| Уз-1061а | ул. Барышникова, 46 | 4,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218211 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1060 | Уз-1060а | 26,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218768 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка Уз-1003 | уз 1003а | 316,78 | 0,2 | 0,2 | 0,091426 | 0,0000114 | 0,0000036 | 0,4108682 | АО «РИР» |
| Уз-1033 | Уз-1034 | 56,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168855 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1022а | Уз-1022 | 46,26 | 0,05 | 0,05 | 0,22024 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1020а | Уз-1035 | 59,77 | 0,15 | 0,15 | 0,111944 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,1170386 | АО «РИР» |
| Уз-10321 | ул. Драгунова, 70 | 57,96 | 0,05 | 0,05 | 0,219247 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1010 | Драгунова 50 | 26,92 | 0,15 | 0,15 | 0,10939 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0420718 | АО «РИР» |
| ТК-1169 | ТК-1169 | 1,93 | 0,1 | 0,1 | 0,148845 | 0,0000146 | 0 | 0,0034425 | АО «РИР» |
| ТК-1168 | ж/д Драгунова 49а | 9,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218245 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1168 | ТК-1168 | 1,93 | 0,1 | 0,1 | 0,148845 | 0,0000146 | 0 | 0,0084032 | АО «РИР» |
| Уз-1158 | Уз-1158 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148169 | 0,0000146 | 0 | 0,0096997 | АО «РИР» |
| Уз-1158 | Драгунова 53б | 52,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218553 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1158 | Уз-1158 | 3,21 | 0,1 | 0,1 | 0,148716 | 0,0000146 | 0 | 0,0349825 | АО «РИР» |
| Уз-1157 | Уз-1157 | 3,13 | 0,1 | 0,1 | 0,148172 | 0,0000146 | 0 | 0,0076683 | АО «РИР» |
| Уз-1157 | Драгунова 65 | 22,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218338 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1157 | Уз-1157 | 3,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148172 | 0,0000146 | 0 | 0,0076611 | АО «РИР» |
| Уз-1157 | Драгунова 67 | 61,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218624 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1012 | Уз-1020 | 60,71 | 0,125 | 0,125 | 0,126935 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,1136431 | АО «РИР» |
| Уз-1169а | ТК-1169 | 25,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148845 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0034425 | АО «РИР» |
| Уз-1011 | Уз-1012 | 53,73 | 0,125 | 0,125 | 0,126935 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,1248133 | АО «РИР» |
| Уз-1011 | Задвижка Уз-1020а | 110,84 | 0,15 | 0,15 | 0,109957 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,1457583 | АО «РИР» |
| Уз-1020а | Задвижка Уз-1020а | 3,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148251 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0252052 | АО «РИР» |
| Задвижка Уз-1020а | Уз-1022а | 238,99 | 0,05 | 0,05 | 0,22024 | 0,0000146 | 0,0000035 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1035 | Уз-1035 | 3,01 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000146 | 0 | 0,0667754 | АО «РИР» |
| Уз-1035 | Уз-1032 | 92,66 | 0,082 | 0,082 | 0,169282 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1033 | Уз-1033 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148196 | 0,0000146 | 0 | 0,0475796 | АО «РИР» |
| Уз-1033 | ж/д Драгунова 72 а | 4,16 | 0,1 | 0,1 | 0,148155 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0475796 | АО «РИР» |
| Уз-1033 | Уз-1033 | 2,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148164 | 0,0000146 | 0 | 0,0086727 | АО «РИР» |
| Задвижка Уз-1020а | Уз-1020а | 9,52 | 0,1 | 0,1 | 0,148251 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1457583 | АО «РИР» |
| Уз-1022а | Уз-1022а | 2,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148144 | 0,0000146 | 0 | 0,0145501 | АО «РИР» |
| Уз-1022а | ул. Пастухова, 1 | 7,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1169а | Уз-1169а | 4,52 | 0,1 | 0,1 | 0,148875 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0581828 | АО «РИР» |
| Уз-1169а | Уз-1169а | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148875 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0581828 | АО «РИР» |
| Уз-1035 | Уз-1145 | 338,42 | 0,15 | 0,15 | 0,111944 | 0,0000146 | 0,0000049 | 0,0502632 | АО «РИР» |
| ТК-1169 | ж/д Драгунова 47 | 32,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218412 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1158а | Уз-1158 | 61,5 | 0,15 | 0,15 | 0,11178 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,069315 | АО «РИР» |
| Уз-1032 | Уз-1033 | 19,03 | 0,082 | 0,082 | 0,169282 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1158 | Уз-1157 | 42,42 | 0,15 | 0,15 | 0,11178 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0153294 | АО «РИР» |
| Уз-1173а1 | Драгунова 45 | 21,68 | 0,1 | 0,1 | 0,14833 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0246112 | АО «РИР» |
| Уз-1169а | ТК-1168 | 15,86 | 0,1 | 0,1 | 0,148845 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0547403 | АО «РИР» |
| Уз-1025 | Уз-1025 | 3,46 | 0,1 | 0,1 | 0,148205 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0325439 | АО «РИР» |
| Уз-1025 | ул. Драгунова 74а | 85,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218792 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1145 | Уз-1145 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | 0,148189 | 0,0000146 | 0 | 0,0069813 | АО «РИР» |
| Уз-1145 | ул. Драгунова, 71 | 13,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1145 | Уз-1145 | 2,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148189 | 0,0000146 | 0 | 0,0273188 | АО «РИР» |
| Уз-1145 | ж/д Драгунова 75 | 15,41 | 0,082 | 0,082 | 0,168535 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1145 | ТК-1146 | 132,95 | 0,05 | 0,05 | 0,219135 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1145 | Уз-1145 | 2,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148189 | 0,0000146 | 0 | 0,0159631 | АО «РИР» |
| ТК-1146 | ТК-1146 | 1,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148139 | 0,0000146 | 0 | 0,0159631 | АО «РИР» |
| ТК-1146 | ж/д Драгунова 75 а | 12,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218268 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-10281 | Детский дом | 9,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1034 | ж/д Драгунова 74б | 5,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1001 | Уз-1002 | 47,68 | 0,2 | 0,2 | 0,087604 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,4675179 | АО «РИР» |
| Уз-1002 | Уз-1003 | 27,98 | 0,2 | 0,2 | 0,087604 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,4108682 | АО «РИР» |
| Котельная №2 | Уз-1000 | 70,31 | 0,2 | 0,2 | 0,085668 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,9997895 | АО «РИР» |
| Уз-1011 | Уз-1011а | 74,04 | 0,207 | 0,207 | 0,084642 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,1750959 | АО «РИР» |
| Уз-1000 | Уз-1000б | 72,78 | 0,2 | 0,2 | 0,087604 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,5216231 | АО «РИР» |
| Уз-1000б | Уз-1000б | 2,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148143 | 0,0000146 | 0 | 0,0003275 | АО «РИР» |
| Задвижка ж/д Куйбышева 75 | ж/д Куйбышева 75 | 14,26 | 0,08 | 0,08 | 0,171069 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1002 | Задвижка ж/д Куйбышева 79 | 3,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148152 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0566498 | АО «РИР» |
| Уз-1003 | Задвижка Уз-1003 | 4,87 | 0,2 | 0,2 | 0,091426 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,4108682 | АО «РИР» |
| Уз-1011 | Уз-1011 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148193 | 0,0000146 | 0 | 0,1457583 | АО «РИР» |
| Уз-1000а | Уз-1001 | 215,91 | 0,2 | 0,2 | 0,087604 | 0,0000114 | 0,0000025 | 0,5073701 | АО «РИР» |
| Уз-1000б | Уз-1000а | 29,28 | 0,2 | 0,2 | 0,087604 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,5212955 | АО «РИР» |
| Уз-1000 | Уз-1000 | 3,17 | 0,2 | 0,2 | 0,088053 | 0,0000114 | 0 | 0,5216231 | АО «РИР» |
| Уз-1000б | Админ здание | 10,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1001 | Задвижка ж/д Куйбышева 75 | 4,27 | 0,1 | 0,1 | 0,148156 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0398522 | АО «РИР» |
| Задвижка ж/д Куйбышева 79 | уз 1002а | 51,91 | 0,08 | 0,08 | 0,171361 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0100346 | АО «РИР» |
| Уз-1011 | Уз-1011 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148193 | 0,0000146 | 0 | 0,032499 | АО «РИР» |
| Уз-1011 | Уз-1011 | 3,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148193 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1248133 | АО «РИР» |
| Уз-1000 | Уз-1011 | 210,62 | 0,207 | 0,207 | 0,084642 | 0,0000146 | 0,0000031 | 0,4781664 | АО «РИР» |
| Уз-1011а | Уз-1013 | 64,1 | 0,207 | 0,207 | 0,084642 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,1715815 | АО «РИР» |
| Уз-1013 | Уз-1013 | 3,43 | 0,1 | 0,1 | 0,14815 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1715815 | АО «РИР» |
| Уз-1014 | Уз-1014 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000146 | 0 | 0,0081911 | АО «РИР» |
| Уз-1014 | Красногорский тракт, 16а | 14,91 | 0,082 | 0,082 | 0,168531 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1015 | Уз-1015 | 2,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148189 | 0,0000146 | 0 | 0,0162499 | АО «РИР» |
| Уз-1015 | ж/д Кр. тракт 15 с | 10,96 | 0,082 | 0,082 | 0,1685 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1015 | Уз-1015 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148189 | 0,0000146 | 0 | 0,0551277 | АО «РИР» |
| Уз-1015 | Уз-1015 | 3,24 | 0,1 | 0,1 | 0,148189 | 0,0000146 | 0 | 0,0920128 | АО «РИР» |
| Уз-1015 | ТК-1017 | 163,3 | 0,082 | 0,082 | 0,169686 | 0,0000146 | 0,0000024 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1017 | ТК-1017 | 2,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148202 | 0,0000146 | 0 | 0,0151214 | АО «РИР» |
| ТК-1017 | ж/д Кр. тракт 12 а | 9,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1017 | ТК-1017 | 2,96 | 0,1 | 0,1 | 0,148202 | 0,0000146 | 0 | 0,0105281 | АО «РИР» |
| ТК-1017 | Уз-1017а | 167,28 | 0,082 | 0,082 | 0,169717 | 0,0000146 | 0,0000024 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка ТК-1017 | ж/д Кр. тракт 10 а | 34,95 | 0,05 | 0,05 | 0,21843 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1017 | Задвижка ТК-1017 | 4,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148202 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0151241 | АО «РИР» |
| Уз-1017а | УЗ-1017б | 14,5 | 0,08 | 0,08 | 0,171071 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1018 | ТК-1018 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,148572 | 0,0000146 | 0 | 0,0337755 | АО «РИР» |
| ТК-1018 | ж/д Кр.тракт 16 | 52,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148523 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0337755 | АО «РИР» |
| ТК-1018 | ТК-1018 | 3,14 | 0,1 | 0,1 | 0,148173 | 0,0000146 | 0 | 0,0174637 | АО «РИР» |
| ТК-1018 | ж/д Кр.тракт 14 | 10,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1030 | ж/д Драгунова 76 а | 19,61 | 0,05 | 0,05 | 0,21832 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1017 | ТК-1018 | 40,83 | 0,069 | 0,069 | 0,186474 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1013 | Уз-1014 | 24,67 | 0,125 | 0,125 | 0,126455 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,1715815 | АО «РИР» |
| Уз-1016 | ул. Красногорский тракт, 16Б | 23,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168599 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1014 | Уз-1015 | 23,61 | 0,125 | 0,125 | 0,126455 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,1633904 | АО «РИР» |
| Уз-1173а | Уз-1173а1 | 69,64 | 0,15 | 0,15 | 0,109678 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0503857 | АО «РИР» |
| Уз-1173а1 | Драгунова 45а | 5,54 | 0,1 | 0,1 | 0,14833 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0257745 | АО «РИР» |
| ул. Драгунова, 53в | Уз-1158 | 24,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218409 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1158 | Уз-1158 | 3,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218409 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1010 | Уз-1173а | 178,33 | 0,2 | 0,2 | 0,087827 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,1888557 | АО «РИР» |
| Уз-1158 | Драгунова 55 | 71,81 | 0,1 | 0,1 | 0,14867 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0349825 | АО «РИР» |
| Уз-1169а | уз-1159 | 45,83 | 0,15 | 0,15 | 0,11178 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0802872 | АО «РИР» |
| уз-1159 | Уз-1158а | 47,37 | 0,15 | 0,15 | 0,11178 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0703771 | АО «РИР» |
| уз-1159 | Задвижка уз-1159 | 4,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218486 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка уз-1159 | Драгунова 53 | 38,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218455 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| уз1005а | Уз 1006 | 134,38 | 0,207 | 0,207 | 0,083885 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,2359002 | АО «РИР» |
| уз1005а | тк 1006 | 69,54 | 0,07 | 0,07 | 0,18544 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | АО «РИР» |
| тк 1006 | Аэродромный переулок, 4 | 11,19 | 0,07 | 0,07 | 0,18544 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0058915 | АО «РИР» |
| тк 1006 | Уз-1052 | 16,84 | 0,07 | 0,07 | 0,18544 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-Новая | Уз-1010 | 189,9 | 0,2 | 0,2 | 0,087827 | 0,0000114 | 0,0000022 | 0,2309275 | АО «РИР» |
| уз 1003а | Уз-1004 | 205,25 | 0,2 | 0,2 | 0,089174 | 0,0000146 | 0,000003 | 0,3530784 | АО «РИР» |
| уз 1930 | Уз-1030 | 32,9 | 0,1 | 0,1 | 0,149725 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0078969 | АО «РИР» |
| уз 1003а | Задвижка | 6,29 | 0,15 | 0,15 | 0,110551 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0577898 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 1003б | 133,63 | 0,15 | 0,15 | 0,110507 | 0,0000146 | 0,000002 | 0,0577898 | АО «РИР» |
| уз 1003б | уз 1927 | 57,89 | 0,15 | 0,15 | 0,110507 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0286565 | АО «РИР» |
| уз 1003б | Задвижка | 5,14 | 0,07 | 0,07 | 0,185215 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0291333 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 1741 | 2,47 | 0,07 | 0,07 | 0,185175 | 0,0000146 | 0 | 0,0291333 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Пастухова, 5а | 1,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218188 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1927 | Задвижка | 2,15 | 0,07 | 0,07 | 0,185143 | 0,0000146 | 0 | 0,0286565 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 1742 | 3,22 | 0,07 | 0,07 | 0,185127 | 0,0000146 | 0 | 0,0286565 | АО «РИР» |
| уз 1016а | Уз-1016 | 58,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148945 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0434937 | АО «РИР» |
| уз 1016а | Задвижка | 4,38 | 0,04 | 0,04 | 0,238834 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Красногорский тракт, 18 | 29,29 | 0,04 | 0,04 | 0,238805 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1016 | уз 1016б | 48,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148945 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0255659 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 1016в | 120,69 | 0,1 | 0,1 | 0,149044 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,0255659 | АО «РИР» |
| уз 1016в | Задвижка | 3,25 | 0,04 | 0,04 | 0,238679 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Куйбышева, 85 | 6,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238657 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1016в | уз 1016г | 77,57 | 0,08 | 0,08 | 0,17156 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0182266 | АО «РИР» |
| уз 1016г | Задвижка | 3,09 | 0,04 | 0,04 | 0,238706 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Куйбышева, 87 | 8,56 | 0,04 | 0,04 | 0,23867 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1016г | Задвижка | 2,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238915 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Куйбышева, 89 | 40,42 | 0,04 | 0,04 | 0,238878 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1016б | Задвижка | 0,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148945 | 0,0000146 | 0 | 0,0255659 | АО «РИР» |
| уз 1002а | ж/д Куйбышева 79 | 14,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218284 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1002а | Задвижка | 4,84 | 0,04 | 0,04 | 0,239 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Пастухова, 5е | 54,04 | 0,04 | 0,04 | 0,238968 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1058а | Уз-1059 | 38,66 | 0,1 | 0,1 | 0,149061 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0261402 | АО «РИР» |
| Уз-1004 | Задвижка | 9,81 | 0,04 | 0,04 | 0,240004 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | Куйбышева, 48 | 201,3 | 0,04 | 0,04 | 0,239939 | 0,0000146 | 0,0000029 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1173а | Задвижка | 14,83 | 0,15 | 0,15 | 0,109308 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1710 | Хоз корпус | 36,34 | 0,05 | 0,05 | 0,219078 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1710 | Уз-10291 | 7,16 | 0,05 | 0,05 | 0,219078 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | Административное здание | 44,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218496 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1012 | Задвижка | 3,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218521 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Шевченко, 5 | 105,25 | 0,03 | 0,03 | 0,262528 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1058а | Задвижка | 10,81 | 0,03 | 0,03 | 0,262588 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1742 | уз 1925 | 18,24 | 0,07 | 0,07 | 0,185127 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0286565 | Абонентские сети |
| уз 1925 | ул. Пастухова, 5б | 33,11 | 0,07 | 0,07 | 0,185127 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,01431 | Абонентские сети |
| Задвижка | ул. Пастухова, 5в | 1,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218193 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1925 | Задвижка | 2,49 | 0,07 | 0,07 | 0,185127 | 0,0000146 | 0 | 0,0143465 | Абонентские сети |
| уз 1926 | ул. Пастухова, 5 | 43,04 | 0,07 | 0,07 | 0,185175 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0148348 | Абонентские сети |
| уз 1926 | Задвижка | 2,24 | 0,07 | 0,07 | 0,185175 | 0,0000146 | 0 | 0,0142985 | Абонентские сети |
| уз 1741 | уз 1926 | 15,59 | 0,07 | 0,07 | 0,185175 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0291333 | Абонентские сети |
| Задвижка | пер. Светлый, 14 | 13,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218273 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1060 | Задвижка | 4,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218863 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1061а | Барышникова, 46а | 29,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218387 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10042 | Уз-10042 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000146 | 0 | 0,0023978 | Абонентские сети |
| Уз-10042 | ул. Шевченко | 5,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218218 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1007 | Пионерская 116 | 7,35 | 0,032 | 0,032 | 0,257074 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1007 | Уз-1007 | 2,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148146 | 0,0000146 | 0 | 0,0005581 | Абонентские сети |
| Уз 1006 | уз-10061 | 129,68 | 0,033 | 0,033 | 0,255393 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10041 | Уз-10042 | 80,57 | 0,082 | 0,082 | 0,169296 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10042 | ул. Шевченко, 10а | 15,56 | 0,082 | 0,082 | 0,169296 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1060а | ул. Куйбышева, 30 | 81,1 | 0,027 | 0,027 | 0,269951 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1004 | Уз-1004 | 3,16 | 0,1 | 0,1 | 0,148148 | 0,0000146 | 0 | 0,0272331 | Абонентские сети |
| Уз-1004 | Уз-10041 | 7,33 | 0,082 | 0,082 | 0,169296 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1061 | Уз-1061 | 2,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148188 | 0,0000146 | 0 | 0,0088772 | Абонентские сети |
| Уз-1061 | ул. Барышникова, 44 | 19,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218319 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1061а | Уз-1061а | 2,92 | 0,05 | 0,05 | 0,21874 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10041 | Детский сад | 9,99 | 0,082 | 0,082 | 0,169296 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10321 | ул. Драгунова, 70 | 5,75 | 0,05 | 0,05 | 0,219247 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10321 | Хоз корпус | 37,01 | 0,05 | 0,05 | 0,219247 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1158а | Уз-1158а | 2,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148145 | 0,0000146 | 0 | 0,0010621 | Абонентские сети |
| Уз-1011 | ул. Пастухова, 3 | 151,49 | 0,082 | 0,082 | 0,169593 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1012 | Уз-1012 | 3,23 | 0,1 | 0,1 | 0,148148 | 0,0000146 | 0 | 0,0035137 | Абонентские сети |
| Уз-1012 | Хоз корпус | 7,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1020 | Уз-1020 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000146 | 0 | 0,1136431 | Абонентские сети |
| Уз-1020 | Уз-1025 | 163,32 | 0,125 | 0,125 | 0,127291 | 0,0000146 | 0,0000024 | 0,1136431 | Абонентские сети |
| Уз-1020а | Уз-1020а | 3,47 | 0,1 | 0,1 | 0,148251 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0035144 | Абонентские сети |
| Уз-1020а | Хоз корпус | 8,53 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1032 | Уз-1032 | 3,52 | 0,1 | 0,1 | 0,14815 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0105232 | Абонентские сети |
| Уз-1032 | Уз-10321 | 47,77 | 0,05 | 0,05 | 0,219247 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1022 | Уз-1022 | 3,25 | 0,1 | 0,1 | 0,148171 | 0,0000146 | 0 | 0,0035263 | Абонентские сети |
| Уз-1022 | ул. Пастухова, 1а | 15,73 | 0,04 | 0,04 | 0,238716 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1022 | Уз-1022 | 2,91 | 0,1 | 0,1 | 0,148171 | 0,0000146 | 0 | 0,0071289 | Абонентские сети |
| Уз-1022 | ул. Драгунова, 66а | 21,05 | 0,04 | 0,04 | 0,238751 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1158а | Драгунова 53а | 25,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218363 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз-10061 | ул. Матросова 1 | 26,58 | 0,025 | 0,025 | 0,274869 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка уз-10061 | ул. Шевченко 16 | 3,87 | 0,025 | 0,025 | 0,274757 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз-10061 | ул. Шевченко 20 | 54,25 | 0,025 | 0,025 | 0,275006 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| уз-10061 | Задвижка уз-10061 | 4,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148182 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0013072 | Абонентские сети |
| уз-10061 | уз-10061 | 3,61 | 0,1 | 0,1 | 0,148182 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0021291 | Абонентские сети |
| Уз-1025 | Задвижка Уз-1025 | 4,14 | 0,1 | 0,1 | 0,148205 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0035243 | Абонентские сети |
| Задвижка Уз-1025 | ул. Драгунова, 74/1 | 25,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218361 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1025 | Уз-1025 | 3,17 | 0,1 | 0,1 | 0,149383 | 0,0000146 | 0 | 0,0775749 | Абонентские сети |
| Уз-1025 | Уз-1026 | 14,48 | 0,1 | 0,1 | 0,149301 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0775749 | Абонентские сети |
| Уз-1026 | Хоз корпус | 7,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1026 | Уз-1026 | 3,02 | 0,1 | 0,1 | 0,149301 | 0,0000146 | 0 | 0,003517 | Абонентские сети |
| Уз-1026 | Уз-1026 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 0,149301 | 0,0000146 | 0 | 0,0035231 | Абонентские сети |
| Уз-1026 | Админ здание | 21,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218335 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| У-1027 | У-1027 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 0,149301 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0035287 | Абонентские сети |
| У-1027 | ул. Драгунова, 74 | 49,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218531 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| У-1027 | Задвижка У-1027 | 3,82 | 0,1 | 0,1 | 0,149301 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0035324 | Абонентские сети |
| Задвижка У-1027 | Адм. здание | 45,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218502 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1028 | Уз-1028 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | 0,150927 | 0,0000146 | 0 | 0,0486639 | Абонентские сети |
| Уз-1029 | Уз-1029 | 3,22 | 0,1 | 0,1 | 0,148171 | 0,0000146 | 0 | 0,0112772 | Абонентские сети |
| Уз-1029 | уз 1710 | 59,77 | 0,05 | 0,05 | 0,219078 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1029 | Уз-1029 | 3,05 | 0,1 | 0,1 | 0,148171 | 0,0000146 | 0 | 0,0035325 | Абонентские сети |
| Уз-1029 | Хоз корпус | 32,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218415 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10281 | уз 1930 | 129,71 | 0,1 | 0,1 | 0,149725 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0,0078969 | Абонентские сети |
| Уз-1028 | Уз-10281 | 46,38 | 0,1 | 0,1 | 0,149725 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0486639 | Абонентские сети |
| Уз-1026 | У-1027 | 46,7 | 0,1 | 0,1 | 0,149301 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0705348 | Абонентские сети |
| Уз-1028 | Уз-1029 | 19,23 | 0,082 | 0,082 | 0,168564 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0042177 | Абонентские сети |
| Уз-10291 | Хоз корпус | 5,11 | 0,05 | 0,05 | 0,219078 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10291 | Хоз корпус | 16,64 | 0,05 | 0,05 | 0,219078 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| У-1027 | Уз-1028 | 76,17 | 0,1 | 0,1 | 0,149301 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0634737 | Абонентские сети |
| Уз-1000а | Уз-1000а | 3,51 | 0,1 | 0,1 | 0,14815 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0139255 | Абонентские сети |
| Уз-1011а | Уз-1011а | 2,94 | 0,1 | 0,1 | 0,148146 | 0,0000146 | 0 | 0,0035144 | Абонентские сети |
| Уз-1000а | ул. Куйбышева, 77 | 63,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218632 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1011а | Проходная, КПП | 13,84 | 0,04 | 0,04 | 0,238704 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| УЗ-1017б | УЗ-1017б | 2,74 | 0,1 | 0,1 | 0,148172 | 0,0000146 | 0 | 0,0071416 | Абонентские сети |
| УЗ-1017б | ж/д Кр. тракт 10 | 14,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218283 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| УЗ-1017б | УЗ-1017б | 3,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148172 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0033866 | Абонентские сети |
| УЗ-1017б | ж/д Кр.тракт 12 | 54,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218568 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |

Таблица 3. Показатели надежности систем теплоснабжения Котельной АО «Реммаш», ул. Драгунова, д. 13

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз-1075 | Уз-1076 | 10 | 0,15 | 0,15 | 0,111782 | 0,000667 | 0,0000067 | 0,0626827 | АО «РИР» |
| Уз-1095 | Уз-10951 | 27,43 | 0,082 | 0,082 | 0,168728 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0188729 | АО «РИР» |
| Уз-1075 | Уз-1075 | 3,27 | 0,125 | 0,125 | 0,126186 | 0,0000146 | 0 | 0,0730607 | АО «РИР» |
| Уз-1075 | ж/д | 7,64 | 0,125 | 0,125 | 0,126163 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0730607 | АО «РИР» |
| ТК-1094 | уз-1125 | 76,32 | 0,15 | 0,15 | 0,113034 | 0,000667 | 0,0000509 | 0,2664755 | АО «РИР» |
| Уз-1095 | уз 1958 | 136,1 | 0,15 | 0,15 | 0,111782 | 0,000667 | 0,0000908 | 0,1357434 | АО «РИР» |
| Уз-10941 | Уз-1116 | 137,14 | 0,05 | 0,05 | 0,219235 | 0,0002602 | 0,0000357 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1076 | Уз-1077 | 38 | 0,15 | 0,15 | 0,111782 | 0,000667 | 0,0000253 | 0,0605843 | АО «РИР» |
| ТК-1082 | ТК-1082 | 1,72 | 0,1 | 0,1 | 0,148732 | 0,0000146 | 0 | 0,1579297 | АО «РИР» |
| ТК-1082 | ТК-1083 | 78,21 | 0,1 | 0,1 | 0,148719 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,1579297 | АО «РИР» |
| ТК-1083 | ТК-1084 | 71,56 | 0,125 | 0,125 | 0,127959 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,1579297 | АО «РИР» |
| Уз-1077 | ж/д | 81,61 | 0,125 | 0,125 | 0,126696 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0605843 | АО «РИР» |
| ТК-1081 | ТК-1082 | 112,8 | 0,15 | 0,15 | 0,112182 | 0,000667 | 0,0000752 | 0,2332013 | АО «РИР» |
| ТК-1082 | ТК-1082 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1082 | ж\д | 17,61 | 0,1 | 0,1 | 0,148257 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0752716 | АО «РИР» |
| Уз-1077 | Уз-1077 | 3,38 | 0,125 | 0,125 | 0,126721 | 0,0000146 | 0 | 0,0605843 | АО «РИР» |
| ТК-1070 | ТК-1070а | 29,94 | 0,125 | 0,125 | 0,127771 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1070а | Уз-1071 | 9,55 | 0,125 | 0,125 | 0,127771 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1094 | Уз-10941 | 11,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168544 | 0,0002602 | 0,0000029 | 0,0860598 | АО «РИР» |
| Уз-10941 | ж\д | 5,45 | 0,082 | 0,082 | 0,168544 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0788025 | АО «РИР» |
| Уз-10941 | Уз-10941 | 3,34 | 0,1 | 0,1 | 0,148149 | 0,0002602 | 0,0000009 | 0,0072573 | АО «РИР» |
| ТК-1069 | ТК-1069 | 2,3 | 0,15 | 0,15 | 0,111145 | 0,0000146 | 0 | 0,3120766 | АО «РИР» |
| ТК-1068 | ТК-1069 | 39,18 | 0,15 | 0,15 | 0,109822 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,3175665 | АО «РИР» |
| ТК-1067 | Уз-1081а | 249,34 | 0,15 | 0,15 | 0,112182 | 0,000667 | 0,0001663 | 0,3049961 | АО «РИР» |
| ТК-1067 | ТК-1068 | 47,69 | 0,15 | 0,15 | 0,109822 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,3406278 | АО «РИР» |
| Уз-1071 | ж\д | 7,1 | 0,05 | 0,05 | 0,21823 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1066 | ТК-1066 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | 0,113184 | 0,000667 | 0,0000012 | 0,3525353 | АО «РИР» |
| ТК-1067 | ТК-1067 | 1,78 | 0,15 | 0,15 | 0,109963 | 0,000667 | 0,0000012 | 0,6456239 | АО «РИР» |
| ТК-1066 | ТК-1067 | 19,11 | 0,15 | 0,15 | 0,109963 | 0,000667 | 0,0000127 | 0,6456239 | АО «РИР» |
| ТК-1067 | ТК-1067 | 1,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,000667 | 0,0000013 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1070 | ТК-1070 | 1,69 | 0,15 | 0,15 | 0,110529 | 0,0000146 | 0 | 0,3120766 | АО «РИР» |
| ТК-1069 | ТК-1070 | 192,97 | 0,15 | 0,15 | 0,110529 | 0,0000146 | 0,0000028 | 0,3120766 | АО «РИР» |
| Уз-1071 | Уз-1071 | 2,94 | 0,125 | 0,125 | 0,128878 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1094 | ТК-1094 | 1,88 | 0,082 | 0,082 | 0,168558 | 0,0002602 | 0,0000005 | 0,0860598 | АО «РИР» |
| Уз-1071 | ТК-1072 | 154,06 | 0,125 | 0,125 | 0,127597 | 0,0000146 | 0,0000023 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1066 | ТК-1094 | 75,98 | 0,15 | 0,15 | 0,113184 | 0,000667 | 0,0000507 | 0,3525353 | АО «РИР» |
| РЕММАШ | Уз-10661 | 20,03 | 0,207 | 0,207 | 0,083177 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,9981592 | АО «РИР» |
| Уз-10661 | ТК-1066 | 77,13 | 0,207 | 0,207 | 0,083177 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,9981592 | АО «РИР» |
| ТК-1084 | Школа №16 | 182,6 | 0,125 | 0,125 | 0,127959 | 0,0000146 | 0,0000027 | 0,1579297 | АО «РИР» |
| ТК-1081 | ТК-1081 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218315 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-1081а | Уз-1081а | 2,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168549 | 0,0000146 | 0 | 0,0534921 | АО «РИР» |
| Уз-1081а | ТК-1081 | 69,88 | 0,15 | 0,15 | 0,112182 | 0,000667 | 0,0000466 | 0,251504 | АО «РИР» |
| Уз-1081а | Уз-1116а | 14,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168549 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0534921 | АО «РИР» |
| ТК-1072 | ТК-1073 | 49,31 | 0,125 | 0,125 | 0,127597 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,1325599 | АО «РИР» |
| Уз-10731 | ж\д | 5,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1072 | ТК-1072а | 56,15 | 0,125 | 0,125 | 0,129278 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1072 | ТК-1072 | 1,74 | 0,125 | 0,125 | 0,129278 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1072 | ТК-1072 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1072 | ж\д | 22,58 | 0,082 | 0,082 | 0,16859 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0656454 | АО «РИР» |
| ТК-1072а | ТК-1072а | 1,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218314 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1072а | ж\д | 15,48 | 0,05 | 0,05 | 0,21829 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1072а | ТК-1072а | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218316 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1072а | ж\д | 15,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218292 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1073 | ТК-1073 | 1,61 | 0,07 | 0,07 | 0,1847 | 0,0000146 | 0 | 0,0495823 | АО «РИР» |
| ТК-1073 | ТК-1073 | 1,77 | 0,1 | 0,1 | 0,148277 | 0,0000146 | 0 | 0,0829776 | АО «РИР» |
| ТК-1073 | Уз-10731 | 18,38 | 0,1 | 0,1 | 0,148277 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0829776 | АО «РИР» |
| ТК-1070 | ТК-1072а | 130,1 | 0,125 | 0,125 | 0,127771 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0 | АО «РИР» |
| уз-1125 | уз-1124 | 110,54 | 0,15 | 0,15 | 0,113034 | 0,000667 | 0,0000737 | 0,2664755 | АО «РИР» |
| уз-1124 | уз 1918 | 241,07 | 0,15 | 0,15 | 0,113034 | 0,000667 | 0,0001608 | 0,2664755 | АО «РИР» |
| Уз-1116 | ж\д, м-н "Семена" | 9,73 | 0,05 | 0,05 | 0,219235 | 0,0002602 | 0,0000025 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1918 | уз 1704 | 44,75 | 0,15 | 0,15 | 0,113034 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,2526304 | АО «РИР» |
| уз 1124б | Уз-1095 | 67,98 | 0,15 | 0,15 | 0,111782 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,1725978 | АО «РИР» |
| уз 1703 | уз 1124б | 63,58 | 0,15 | 0,15 | 0,111782 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,2201497 | АО «РИР» |
| уз 1704 | Задвижка | 2,94 | 0,15 | 0,15 | 0,115793 | 0,0000146 | 0 | 0,2526304 | АО «РИР» |
| Задвижка | уз 1124а | 5,68 | 0,15 | 0,15 | 0,111782 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,2526304 | АО «РИР» |
| уз 1124а | уз 1703 | 42,59 | 0,15 | 0,15 | 0,111782 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,2201497 | АО «РИР» |
| уз 1124а | Задвижка | 2,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Драгунова, 2 | 3,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218203 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| уз 1958 | Уз-1075 | 11,27 | 0,15 | 0,15 | 0,111782 | 0,000667 | 0,0000075 | 0,1357434 | АО «РИР» |
| Задвижка | ул. Пионерская, 48 | 3,55 | 0,033 | 0,033 | 0,254644 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1081а | Задвижка | 2,2 | 0,033 | 0,033 | 0,254657 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1709 | Мед учреждение | 6,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218667 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1709 | ПНД | 27,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218667 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1916 | Автогараж | 95,59 | 0,05 | 0,05 | 0,21899 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1916 | Склад | 3,02 | 0,05 | 0,05 | 0,21899 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1916 | 14,27 | 0,05 | 0,05 | 0,219042 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1124б | Задвижка | 7,26 | 0,05 | 0,05 | 0,219042 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1917 | ул. Драгунова, 2 | 67,34 | 0,032 | 0,032 | 0,257468 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1917 | ул. Драгунова, 4в | 7,6 | 0,032 | 0,032 | 0,257468 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка | уз 1917 | 19,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218316 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1918 | Задвижка | 2,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218333 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10951 | Г/к "Оскон" | 5,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1095 | Уз-10951 | 12,94 | 0,082 | 0,082 | 0,168728 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0179815 | Абонентские сети |
| Уз-1076 | Задвижка Уз-1076 | 6,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10951 | Пром об | 38,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218458 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10951 | ул. Пионерская 1д | 26,68 | 0,05 | 0,05 | 0,21837 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10952 | Пром об | 21,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218361 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10951 | Уз-10952 | 3,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218435 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10951 | Уз-10951 | 3,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218532 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10951 | Уз-10951 | 3,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218445 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10952 | Уз-10952 | 3,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218435 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка Уз-1076 | Пром об | 13,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218274 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1069 | ТК-1069 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218336 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1069 | Инд/п | 20,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1068 | ТК-1068 | 1,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1068 | ЗАО "Шевро" | 30,73 | 0,082 | 0,082 | 0,168653 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0230614 | Абонентские сети |
| ТК-1070а | ТК-1070а | 1,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1070а | Магазин | 5,7 | 0,05 | 0,05 | 0,21822 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1116а | Уз-1116а | 3,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218308 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1116а | Мед. учр. | 10,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-1116а | Задвижка Уз-1116а | 4,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218722 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Задвижка Уз-1116а | уз 1709 | 33,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218667 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1081а | ТК-1081а | 1,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1081а | Инд/п | 53,5 | 0,033 | 0,033 | 0,254941 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1081 | ТК-1081а | 15,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218315 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1073 | уз 2048 | 126,5 | 0,08 | 0,08 | 0,172059 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,0495823 | Абонентские сети |
| Уз-10731 | Уз-10731 | 3,22 | 0,032 | 0,032 | 0,257343 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Уз-10731 | Инд\п | 50,4 | 0,032 | 0,032 | 0,257324 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | Абонентские сети |
| уз 2048 | Школа №8 | 15,12 | 0,08 | 0,08 | 0,172059 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0495823 | Абонентские сети |

Таблица 4. Показатели надежности систем теплоснабжения Котельной № 3 «Глазовская» ООО «КомЭнерго», ул. Удмуртская, д. 63

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз 1521 | Уз 1521 | 3,58 | 0,04 | 0,04 | 0,238766 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1510 | Уз 1521 | 7,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148677 | 0,0000529 | 0,0000004 | 0,047422 | АО «РИР» |
| Уз 1510 | Уз 1510 | 2,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148145 | 0,0000529 | 0,0000002 | 0,047422 | АО «РИР» |
| Уз 1510 | Задвижка Уз 1510 | 3,79 | 0,15 | 0,15 | 0,110989 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0966537 | АО «РИР» |
| Задвижка Уз 1510 | Уз 1511 | 114,3 | 0,15 | 0,15 | 0,110989 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,0966537 | АО «РИР» |
| Уз 1509а | Уз 1509 | 25,34 | 0,15 | 0,15 | 0,109618 | 0,0000529 | 0,0000013 | 0,2033947 | АО «РИР» |
| Уз 1509а | Уз 1509а | 3,1 | 0,15 | 0,15 | 0,10923 | 0,0000529 | 0,0000002 | 0,2033947 | АО «РИР» |
| Уз 1521 | Уз 1522 | 59,33 | 0,1 | 0,1 | 0,148655 | 0,0000529 | 0,0000031 | 0,0420841 | АО «РИР» |
| Уз 1522 | Уз 1523 | 140,51 | 0,1 | 0,1 | 0,149196 | 0,0000146 | 0,0000021 | 0,0202997 | АО «РИР» |
| Уз 1522 | Уз 1522 | 2,65 | 0,1 | 0,1 | 0,149735 | 0,0000146 | 0 | 0,0202997 | АО «РИР» |
| Уз-15091 | ж\д | 5,63 | 0,082 | 0,082 | 0,169269 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1509 | Уз-15091 | 52,62 | 0,1 | 0,1 | 0,148524 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,059319 | АО «РИР» |
| Уз 1501 | Уз 1509а | 129,15 | 0,207 | 0,207 | 0,083969 | 0,0000529 | 0,0000068 | 0,2033947 | АО «РИР» |
| Уз 1509 | Уз 1510 | 31,71 | 0,15 | 0,15 | 0,109618 | 0,0000529 | 0,0000017 | 0,1440757 | АО «РИР» |
| Уз-1500 | УЗ 1500 | 610 | 0,3 | 0,3 | 0,062397 | 0,0000529 | 0,0000322 | 0,9994328 | АО «РИР» |
| Уз 1501 | Уз 1501 | 2,89 | 0,184 | 0,184 | 0,092324 | 0,0000146 | 0 | 0,2945565 | АО «РИР» |
| Уз 1501 | Уз 1502 | 80,89 | 0,184 | 0,184 | 0,092324 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,2945565 | АО «РИР» |
| Котельная № 3 «Глазовская» | Уз-1500 | 52,08 | 0,207 | 0,207 | 0,082931 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,9994328 | АО «РИР» |
| Уз-1500 | Уз-1500 | 1,87 | 0,207 | 0,207 | 0,082931 | 0,0000529 | 0,0000001 | 0,9994328 | АО «РИР» |
| Уз 1506 | ж\д | 8,26 | 0,033 | 0,033 | 0,254672 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1505 | ж\д | 8,89 | 0,033 | 0,033 | 0,254676 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1514 | Уз 1515 | 32,33 | 0,1 | 0,1 | 0,148605 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0528517 | АО «РИР» |
| Уз 1511 | Уз 1512 | 62,42 | 0,15 | 0,15 | 0,11057 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0913204 | АО «РИР» |
| Уз 1505 | Уз 1506 | 61,1 | 0,15 | 0,15 | 0,110185 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,1773319 | АО «РИР» |
| Уз 1517 | Уз 1519 | 45,36 | 0,1 | 0,1 | 0,148556 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0369707 | АО «РИР» |
| Уз 1519 | Уз 1520 | 4,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168469 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0078022 | АО «РИР» |
| Уз 1519 | Уз 1519 | 2,59 | 0,04 | 0,04 | 0,238717 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1519 | ж\д | 13,25 | 0,04 | 0,04 | 0,2387 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1518 | ТК-1518 | 3,2 | 0,04 | 0,04 | 0,238735 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1518 | ж\д | 15,35 | 0,04 | 0,04 | 0,238714 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1518 | ТК-1518 | 3,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218635 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| ТК-1518 | ж\д | 22,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1517 | Уз 1517 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218491 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1517 | ТК-1518 | 37,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218491 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1515 | ж\д | 19,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238741 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1515 | Уз 1515 | 3,42 | 0,04 | 0,04 | 0,238764 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1514 | ж\д | 62,65 | 0,082 | 0,082 | 0,168901 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1514 | Уз 1514 | 2,76 | 0,082 | 0,082 | 0,168922 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1512 | Уз 1513 | 8,41 | 0,15 | 0,15 | 0,11057 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0860035 | АО «РИР» |
| Уз 1513 | Уз 1514 | 15,46 | 0,15 | 0,15 | 0,11057 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0806572 | АО «РИР» |
| Задвижка Уз 1511 | ж/д | 13,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1511 | Задвижка Уз 1511 | 3,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218304 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1507 | Уз 1507 | 2,67 | 0,033 | 0,033 | 0,254684 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1507 | ж/д | 7,61 | 0,033 | 0,033 | 0,254668 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1507 | Уз 1507 | 3,52 | 0,15 | 0,15 | 0,109233 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1666011 | АО «РИР» |
| Уз 1512 | Уз 1512 | 2,9 | 0,5 | 0,5 | 0,034029 | 0,0000146 | 0 | 0,0053169 | АО «РИР» |
| Уз 1512 | ж\д | 11,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218263 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1513 | ж\д | 4,92 | 0,04 | 0,04 | 0,238646 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1513 | Уз 1513 | 3,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238665 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1507 | Уз 1508 | 119,21 | 0,1 | 0,1 | 0,155842 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,1666011 | АО «РИР» |
| Уз-1516 | Уз 1517 | 11,55 | 0,1 | 0,1 | 0,14904 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0475361 | АО «РИР» |
| Уз-1516 | Уз-1516 | 2,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148605 | 0,0000146 | 0 | 0,0475361 | АО «РИР» |
| Уз 1515 | Уз-1516 | 28,11 | 0,1 | 0,1 | 0,148605 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0475361 | АО «РИР» |
| Уз 1506 | Уз 1507 | 60,28 | 0,125 | 0,125 | 0,126542 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,1719655 | АО «РИР» |
| Уз 1504 | ж\д | 4,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168454 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1504 | Уз 1504 | 2,87 | 0,082 | 0,082 | 0,168438 | 0,0000146 | 0 | 0 | АО «РИР» |
| Уз 1502 | Уз 1503 | 125,94 | 0,185 | 0,185 | 0,092144 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,2665234 | АО «РИР» |
| Уз 1503 | Уз 1503 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,149715 | 0,0000146 | 0 | 0,0557642 | АО «РИР» |
| Уз 1504 | Уз 1505 | 63,85 | 0,15 | 0,15 | 0,110185 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,1827011 | АО «РИР» |
| Уз 1503 | уз 1738 | 81,67 | 0,1 | 0,1 | 0,149689 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0557642 | АО «РИР» |
| Уз 1502 | ж\д | 21,73 | 0,1 | 0,1 | 0,148289 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0280331 | АО «РИР» |
| Уз 1503 | Уз 1504 | 19,42 | 0,15 | 0,15 | 0,110185 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,2107592 | АО «РИР» |
| ТК-1611 | ТК-1612 | 218,3 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000955 | 0,0000209 | 0,5014816 | АО «РИР» |
| ТК-1612 | ТК-1613 | 98,98 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000955 | 0,0000095 | 0,5014816 | АО «РИР» |
| Уз-16251 | ж\д | 17,41 | 0,1 | 0,1 | 0,148776 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0280443 | АО «РИР» |
| ТК-1619 | ТК-1620 | 30,59 | 0,1 | 0,1 | 0,148356 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0492954 | АО «РИР» |
| ТК-1622 | ТК-1624 | 39,19 | 0,207 | 0,207 | 0,084409 | 0,0000955 | 0,0000037 | 0,2037517 | АО «РИР» |
| ТК-1624 | ТК-1626 | 98,11 | 0,207 | 0,207 | 0,084409 | 0,0000955 | 0,0000094 | 0,1074582 | АО «РИР» |
| ТК-1626 | ТК-1627 | 59,28 | 0,207 | 0,207 | 0,084409 | 0,0000955 | 0,0000057 | 0,1074582 | АО «РИР» |
| Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 3,96 | 0,082 | 0,082 | 0,168751 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0244551 | АО «РИР» |
| Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 4,15 | 0,207 | 0,207 | 0,082648 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0480155 | АО «РИР» |
| ТК-1624 | ТК-1625 | 56,76 | 0,15 | 0,15 | 0,109591 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0952852 | АО «РИР» |
| ТК-1624 | ТК-1624 | 1,83 | 0,207 | 0,207 | 0,084409 | 0,0000146 | 0 | 0,0952852 | АО «РИР» |
| ТК-1625 | ТК-1625 | 1,94 | 0,207 | 0,207 | 0,082645 | 0,0000146 | 0 | 0,0416272 | АО «РИР» |
| ТК-1625 | ж\д | 34,89 | 0,15 | 0,15 | 0,109443 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0416272 | АО «РИР» |
| ТК-1625 | ТК-1625 | 1,63 | 0,207 | 0,207 | 0,082645 | 0,0000146 | 0 | 0,053658 | АО «РИР» |
| ТК-1629 | ж\д | 22,23 | 0,1 | 0,1 | 0,148292 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0278598 | АО «РИР» |
| ТК-1629 | ТК-1629 | 1,53 | 0,207 | 0,207 | 0,082633 | 0,0000146 | 0 | 0,0278598 | АО «РИР» |
| ТК-1628 | ТК-1629 | 33,93 | 0,1 | 0,1 | 0,148381 | 0,0000955 | 0,0000032 | 0,0278598 | АО «РИР» |
| ТК-1628 | ТК-1628 | 1,72 | 0,207 | 0,207 | 0,082643 | 0,0000955 | 0,0000002 | 0,0278598 | АО «РИР» |
| ТК-1628 | ж\д | 12,46 | 0,082 | 0,082 | 0,168512 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0388577 | АО «РИР» |
| ТК-1628 | ТК-1628 | 1,52 | 0,207 | 0,207 | 0,082643 | 0,0000146 | 0 | 0,0388577 | АО «РИР» |
| ТК-1627 | ТК-1628 | 67,91 | 0,15 | 0,15 | 0,109666 | 0,0000955 | 0,0000065 | 0,0667175 | АО «РИР» |
| ТК-1627 | ТК-1627 | 1,97 | 0,207 | 0,207 | 0,084409 | 0,0000955 | 0,0000002 | 0,0667175 | АО «РИР» |
| ТК-1627 | ж\д | 7,65 | 0,1 | 0,1 | 0,148182 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0407407 | АО «РИР» |
| ТК-1627 | ТК-1627 | 1,52 | 0,207 | 0,207 | 0,084409 | 0,0000146 | 0 | 0,0407407 | АО «РИР» |
| Уз-16191 | ТК-1621 | 55,57 | 0,1 | 0,1 | 0,149019 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0499338 | АО «РИР» |
| ТК-1614 | ТК-1615 | 23,98 | 0,207 | 0,207 | 0,083538 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,1738277 | АО «РИР» |
| ТК-1620 | ТК-1620 | 1,69 | 0,207 | 0,207 | 0,082645 | 0,0000146 | 0 | 0,0249073 | АО «РИР» |
| ТК-1620 | ж\д | 14,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168529 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0249073 | АО «РИР» |
| ТК-1620 | ТК-1620 | 1,86 | 0,207 | 0,207 | 0,082645 | 0,0000146 | 0 | 0,0243881 | АО «РИР» |
| ТК-1620 | ж\д | 66,2 | 0,082 | 0,082 | 0,168928 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0243881 | АО «РИР» |
| ТК-1616 | ТК-1619 | 28,09 | 0,15 | 0,15 | 0,109398 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,1365476 | АО «РИР» |
| ТК-1619 | ТК-1619 | 1,79 | 0,207 | 0,207 | 0,082635 | 0,0000146 | 0 | 0,0872522 | АО «РИР» |
| ТК-1615 | ТК-1616 | 67 | 0,207 | 0,207 | 0,083548 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,1738277 | АО «РИР» |
| ТК-1616 | ТК-1616 | 1,72 | 0,207 | 0,207 | 0,083548 | 0,0000146 | 0 | 0,1738277 | АО «РИР» |
| ТК-1616 | ТК-1617 | 12,82 | 0,069 | 0,069 | 0,186579 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0372801 | АО «РИР» |
| ТК-1613 | ТК-1622 | 105,96 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000955 | 0,0000101 | 0,2762223 | АО «РИР» |
| ТК-1613 | ТК-1613 | 1,76 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000955 | 0,0000002 | 0,2762223 | АО «РИР» |
| ТК-1613 | ТК-1613 | 1,56 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000146 | 0 | 0,2252593 | АО «РИР» |
| ТК-1613 | ТК-1614 | 69,09 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,2252593 | АО «РИР» |
| ТК-1622 | Уз 1623 | 30,95 | 0,1 | 0,1 | 0,148359 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0724706 | АО «РИР» |
| ТК-1622 | ТК-1622 | 1,58 | 0,207 | 0,207 | 0,084409 | 0,0000146 | 0 | 0,0724706 | АО «РИР» |
| ТК-1621 | ж\д | 34,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168683 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0085941 | АО «РИР» |
| ТК-1621 | ТК-1621 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168696 | 0,0000146 | 0 | 0,0085941 | АО «РИР» |
| ТК-1621 | ТК-1621 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,149225 | 0,0000146 | 0 | 0,0413397 | АО «РИР» |
| ТК-1621 | ж\д | 26,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148327 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0413397 | АО «РИР» |
| Задвижка Уз 1623 | Уз-16232 | 27,84 | 0,082 | 0,082 | 0,1691 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0480155 | АО «РИР» |
| Уз-16232 | ж\д | 6,59 | 0,082 | 0,082 | 0,1691 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,024182 | АО «РИР» |
| Уз-16232 | ж\д | 53,89 | 0,082 | 0,082 | 0,1691 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0238335 | АО «РИР» |
| Уз-16251 | ж/д | 6,49 | 0,1 | 0,1 | 0,148776 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0256137 | АО «РИР» |
| ТК-1625 | Уз-16251 | 61,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148776 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,053658 | АО «РИР» |
| ТК-1619 | Уз-16191 | 60,22 | 0,1 | 0,1 | 0,149019 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0872522 | АО «РИР» |
| Уз-16191 | ж/д | 10,55 | 0,07 | 0,07 | 0,184769 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0373184 | АО «РИР» |
| Задвижка Уз 1623 | Уз-16231 | 39,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168721 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0244551 | АО «РИР» |
| Уз-16231 | Ж\д | 7,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | АО «РИР» |
| Уз-16231 | уз 1737 | 55,54 | 0,033 | 0,033 | 0,255049 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | АО «РИР» |
| уз1605 | ТК-1611 | 628,92 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000955 | 0,0000601 | 0,5014816 | АО «РИР» |
| уз1605 | Уз 1501 | 105,15 | 0,207 | 0,207 | 0,083969 | 0,0000529 | 0,0000056 | 0,4979512 | АО «РИР» |
| УЗ 1500 | уз1605 | 344,17 | 0,3 | 0,3 | 0,062397 | 0,0000529 | 0,0000182 | 0,4979512 | АО «РИР» |
| уз 1744 | уз1605 | 270 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000955 | 0,0000258 | 0,5014816 | АО «РИР» |
| УЗ 1500 | уз 1744 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148153 | 0,0000529 | 0,0000002 | 0,5014816 | АО «РИР» |
| уз 1737 | КНС-52 | 16,2 | 0,033 | 0,033 | 0,255049 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | Абонентские сети |
| уз 1738 | Уз-15031 | 45,02 | 0,1 | 0,1 | 0,149689 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0557642 | Абонентские сети |
| Уз 1522 | Уз 1522 | 2,44 | 0,027 | 0,027 | 0,269737 | 0,0000146 | 0 | 0,0014183 | Абонентские сети |
| Уз 1522 | Магазин | 37,77 | 0,027 | 0,027 | 0,269725 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0014183 | Абонентские сети |
| Уз 1522 | Уз 1522 | 2,44 | 0,04 | 0,04 | 0,238685 | 0,0000146 | 0 | 0,0203661 | Абонентские сети |
| Уз 1522 | Магазин | 8,42 | 0,04 | 0,04 | 0,238669 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0203661 | Абонентские сети |
| Уз 1523 | КСЦ | 8,06 | 0,069 | 0,069 | 0,186222 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз 1523 | Уз 1523 | 3,27 | 0,069 | 0,069 | 0,186247 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Уз 1523 | ТЦ | 19,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218316 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0041518 | Абонентские сети |
| Уз 1523 | Уз 1523 | 2,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218336 | 0,0000146 | 0 | 0,0041518 | Абонентские сети |
| Уз-15091 | Детсад | 104,28 | 0,082 | 0,082 | 0,169269 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0 | Абонентские сети |
| Уз 1508 | п/д "Звёздная" | 848,88 | 0,1 | 0,1 | 0,155842 | 0,0000146 | 0,0000124 | 0,0146951 | Абонентские сети |
| Уз 1520 | Уз 1520 | 2,53 | 0,082 | 0,082 | 0,168892 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| Уз 1520 | Детсад | 54,63 | 0,082 | 0,082 | 0,168839 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | Абонентские сети |
| Уз 1520 | Уз 1520 | 2,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238632 | 0,0000146 | 0 | 0,0078022 | Абонентские сети |
| Уз 1508 | Уз-15081 (Гаражи ПТФ) | 23,99 | 0,15 | 0,15 | 0,10937 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,1410344 | Абонентские сети |
| Уз 1520 | Детсад | 18,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218314 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0078022 | Абонентские сети |
| Уз-15031 | ж\д | 77,74 | 0,1 | 0,1 | 0,149689 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0277928 | Абонентские сети |
| Уз-15031 | ж\д | 7,27 | 0,082 | 0,082 | 0,168472 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | Абонентские сети |
| Уз 1508 | Гаражи | 78,5 | 0,082 | 0,082 | 0,169024 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0108716 | Абонентские сети |
| ТК-1624 | КНС | 107,02 | 0,04 | 0,04 | 0,239316 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1614 | Школа №10 | 11,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148212 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0514316 | Абонентские сети |
| ТК-1624 | ТК-1624 | 1,56 | 0,04 | 0,04 | 0,238624 | 0,0000146 | 0 | 0 | Абонентские сети |
| ТК-1617 | ТК-1618 | 39,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186579 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0372801 | Абонентские сети |
| ТК-1618 | Торговый центр | 5,78 | 0,069 | 0,069 | 0,186205 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0372801 | Абонентские сети |
| ТК-1618 | ТК-1618 | 1,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186623 | 0,0000146 | 0 | 0,0372801 | Абонентские сети |